Załącznik nr 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Nazwa zadania:

Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych na parterze Pawilonu B wraz z wykonaniem nowej szafy rozdzielczej oraz nowych linii zasilania z Rozdzielni Głównej.

Adres obiektu:

Kampus UEK w Krakowie - Pawilon B, Kraków, ul. Rakowicka 27

Kod zamówienia CPV:

45310000 – 3	Roboty instalacyjne elektryczne

45400000 – 1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Zamawiający:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; ul. Rakowicka 27; 31-510 Kraków.

Opracował :

inż.Marek Cora

mgr inż. Włodzimierz Dębowski

Dział Inwestycji i Remontów UEK;

Kraków, lipiec 2018

Spis zawartości opracowania

1. Przedmiot opracowania.	3

2. Zakres robót.	3

3. Materiały i urządzenia.	4

4. Uziemienia.	4

5. Sprzęt.	5

6. Transport.	5

7. Wykonanie robót.	5

8. Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych.	5

9. Roboty towarzyszące	6

10. Kontrola jakości robót.	6

11. Badania i pomiary	7

12. Obmiar robót.	7

13. Odbiór robót.	7

14. Przepisy związane.	8

## Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych dla inwestycji: „PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA PARTERZE PAWILONU B WRAZ Z WYKONANIEM NOWEJ SZAFY ROZDZIELCZEJ R1 ORAZ NOWYCH LINII ZASILANIA Z ROZDZIELNI GŁÓWNEJ W PAWILONIE B, NA TERENIE KAMPUSU UEK W KRAKOWIE PRZY UL. RAKOWICKIEJ 27”.

## Zakres robót.

UWAGA: Integralną częścią niniejszej specyfikacji technicznej robót oraz przedmiaru stanowią załączniki graficzne od nr 1 do nr 9.

Zakres robót obejmuje:

- inwentaryzację istniejących obwodów instalacji istniejących tablic elektrycznych T1 – T9 
w pokoju 065,

- likwidację istniejącego WLZ-u od rozdzielni głównej NN stacji trafo Pawilonu B (pole nr 5) do tablicy T1 pokoju 065,

- wykucie wnęki pod nową rozdzielnicę R1 w korytarzu,

- montaż nowej rozdzielnicy R1 w korytarzu,

- montaż nowych obwodów zasilania między nową rozdzielnicą R1 w korytarzu, a rozdzielnią główną NN stacji trafo Pawilonu B obejmujących wykonanie dwóch nowych odrębnych WLZ-tów:

- dla obwodów  instalacji urządzeń, oświetlenia i gniazd wtykowych ogólnych 230V,

- dla obwodów klimatyzacji pomieszczeń pawilonu B,

- wykonanie połączeń zinwentaryzowanych istniejących obwodów instalacji z pokoju 065 (przeznaczonych do pozostawienia przez ich przedłużenie za pomocą mufowania) z nowymi odcinkami tych przewodów wpiętymi do nowej rozdzielnicy R1,

- wycofanie istniejących obwodów instalacji tablic T7, T8, T9 z pokoju 065 i wpięcie ich do nowej rozdzielnicy R1,

- wyrównanie ściany w pokoju 065 płytami GK,

- malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną w pokoju 065,

- montaż nowych zespolonych wspólnych drzwiczek dla dwóch rozdzielnic instalacji połączeń teletechnicznych na korytarzu (w obrębie lokalizacji rozdzielnicy R1),

- roboty porządkowe.

Ad 1.  Inwentaryzacja istniejących obwodów instalacji i demontaż istniejących tablic elektrycznych T1 – T9 w pokoju 065.

Niniejsza operacja musi obejmować niżej wymienione roboty (zgodnie z załącznikami graficznymi: od nr 1, do nr 6, ): inwentaryzację i demontaż urządzeń instalacji elektrycznych wchodzących w skład: tablicy T1 (rozłącznik główny istniejącego wlz stacji trafo Pawilonu B – pole nr 5), tablicy T2 (nieczynny stycznik, 
12 szt. zabezpieczeń topikowych w oprawach ceramicznych, rozdzielicy plastykowej ze stycznikami oświetlenia nocnego oraz oświetlenia klatek schodowych), tablicy T3 (3 szt. zabezpieczeń topikowych 
w oprawach ceramicznych, 3 szt bezpieczników  mocy), tablicy T4 ( 12 szt. zabezpieczeń topikowych 
w oprawach ceramicznych), tablicy T5, T6,T7, T8, T9;

Inwentaryzacji muszą podlegać wszystkie obwody instalacji elektrycznych wychodzące z powyższych tablic elektrycznych na budynek - należy dokonać ich podziału zgodnie z wytycznymi ujętymi w punkcie 6 i 7 niniejszego Zakresu robót.

Ad 2. Likwidacja istniejącego WLZ-u od rozdzielni głównej NN stacji trafo Pawilonu B 
(pole nr 5) do tablicy T1 pokoju 065.

Dla uporządkowania i  usprawnienia zasilania elektrycznego planowanych obwodów instalacyjnych należy zlikwidować istniejący  WLZ od rozdzielni głównej NN stacji trafo Pawilonu B (pole nr 5) do tablicy T1 pokoju 065.

Ad 3.  Wykucie wnęki pod nową rozdzielnicę R1 w korytarzu.

Nową rozdzielnicę R1 należy zlokalizować, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 7, na korytarzu 
w sąsiedztwie istniejącej tablicy TP 2 i dwóch rozdzielnic  instalacji połączeń teletechnicznych (dokładną lokalizację należy ustalić na etapie realizacji zadania z zamawiającym).

Ad 4.  Montaż nowej  rozdzielnicy R1 w korytarzu.

Rozdzielnica R1 winna być wykonana jako prefabrykowana, podtynkowa, obudowa metalowa, drzwi 
z zamkiem, z wyposażeniem w aparaturę łączeniowo-zabezpieczającą uzależnioną od ilości obwodów wynikłych z analizy operacji ujętych w punktach 1, 5, 6, 7 zakresu robót. Technologicznie rozdzielnica R1 musi zawierać podział na trzy sektory:

- SEKTOR I obejmujący obwody ogólne Pawilonu B:

- obwody instalacji elektrycznych jako zinwentaryzowane istniejące obwody instalacji urządzeń, oświetlenia i gniazd wtykowych ogólnych z pokoju 065 przeznaczone do pozostawienia przez ich przedłużenie za pomocą mufowania z nowymi odcinkami tych przewodów wpiętymi do rozdzielnicy R1,

– obwody instalacji elektrycznych wycofane z tablic T7, T8, z pokoju 065 jako wpiete do rozdzielnicy R1 i zinwentaryzowane jako istniejące obwody instalacji z pokoju 065 ( bez obwodów klimatyzacji wychodzacych z tablicy T9),

- SEKTOR II obejmujący:

–obwody Pawilonu B zasilania i instalacji elektrycznych klimatyzacji w tym wycofane obwody z tablicy T9, z pokoju 065 i wpięte do rozdzielnicy R1.

SEKTOR I i SEKTOR II należy zasilić odrębnymi WLZ-ami zgodnie z wytycznymi określonymi 
w punkcie 5 Zakresu robót.

Uwaga:

- Przy projektowaniu prefabrykacji rozdzielnicy R1 należy uwzględnić pozostawienie rezerwy na szynach TH 35, umożliwiającej przyszłościową rozbudowę rozdzielni R1 o nowe obwody dla każdego sektora odrębnie. Wielkość rezerwy ustalić po analizie wynikłej z punktu 1 Zakresu robót i po akceptacji z zamawiającym,

- Orientacyjne wymiary rozdzielnicy (wys. x szer. x głęb.) 110 cm x 70 cm x 20 cm.

Ad 5.  Montaż nowych obwodów zasilania między nową rozdzielnicą R1 w korytarzu, a rozdzielnią główną NN stacji trafo Pawilonu B obejmujących wykonanie dwóch nowych odrębnych WLZ-tów.

Celem usprawnienia zasilania elektrycznego planowanej rozdzielnicy R1 należy wykonać dwa odrębne WLZ-ty  zasilające poszczególne jej sektory tj. SEKTOR I i SEKTOR II:

- SEKTOR I - WLZ dla obwodów  instalacji urządzeń, oświetlenia i gniazd wtykowych ogólnych 230V - kabel YKY 5 x 70 mm2 wraz z montażem rozłącznika bezpiecznikowego w wolnym polu szyny TH 35 rozdzielnicy R1. Planowany wlz należy prowadzić od pola nr 5 rozdzielni głównej NN przy stacji trafo w Pawilonie B – zabezpieczenia 160A,

- SEKTOR II- WLZ dla obwodów  klimatyzacji pomieszczeń pawilonu B - kabel YKY 5 x 70 mm2  wraz z montażem rozłącznika bezpiecznikowego w wolnym polu szyny TH 35 rozdzielnicy R1. Planowany wlz należy prowadzić od rezerwowego pola nr 3 rozdzielni głównej NN przy stacji trafo 
w Pawilonie B – zabezpieczenie 160A.

WLZ-y należy prowadzić: od rozdzielnicy R1 pionowo w dół, w tynku, w instalacji koryt metalowych perforowanych ocynkowanych o szerokości 200 mm w obrębie pomieszczeń magazynu gospodarczego 01.1. w części piwnicznej Pawilonu B z wykorzystaniem mocowania śrubowego z kołkami rozporowymi oraz wsporników ścienno-sufitowych i dalej w kanale technologicznym pom. 1.16. i po przebiciu w ścianie kanałem kablowym do odpowiedniego pola odpływowego rozdzielni głównej NN stacji trafo w Pawilonie B. Orientacyjna trasa zgodnie z załącznikiem nr 8.

Ad 6.  Wykonanie połączeń zinwentaryzowanych istniejących obwodów instalacji z pokoju 065 (przeznaczonych do pozostawienia przez ich przedłużenie za pomocą mufowania) z nowymi odcinkami tych przewodów wpiętymi do nowej rozdzielnicy R1(zgodnie z załącznikiem nr 9).

Po zinwentaryzowaniu istniejących obwodów (patrz pkt 1 Zakresu robót) należy dokonać ich przedłużenia przy pomocy muf umożliwiających połączenie przewodów AL i Cu w sposób trwały umożliwiający ich pokrycie tynkiem (zamurowanie w ścianie) lub zabudowę systemem GK. Zinwentaryzowane obwody należy odpowiednio poprowadzić pod sufitem podwieszanym korytarza oraz pionowo pod tynkiem do odpowiednich SEKTORÓW rozdzielnicy R1 i zabezpieczyć zabezpieczeniami w rozdzielnicy R1.

Ad 7.  Wycofanie obwodów instalacji tablic T7, T8, T9 z pokoju 065 i wpięcie ich do nowej rozdzielnicy R1 (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Po zinwentaryzowaniu istniejących obwodów (patrz pkt 1 Zakresu robót) należy obwody zasilające i obwody instalacyjne tablic: T7, T8, T9 wycofać z tych tablic, a tablice i korytka plastykowe zlikwidować; przewody poprowadzić nad sufitem podwieszonym korytarza oraz pionowo pod tynkiem do odpowiednich SEKTORÓW rozdzielnicy R1 z wykorzystanie istniejących zabezpieczeń zdemontowanych z tablic T7, T8, T9 pokoju 065.

Roboty towarzyszące:

- zabezpieczenie terenu budowy

- zapewnienie działań ochronnych zgodnie z zasadami BHP

- zapewnienie podtrzymania zasilania dla odbiorców zasilanych z przebudowywanych instalacji

- składowanie materiałów niezbędnych do wykonania w miejscach bezpiecznych dla otoczenia i zapewniających brak możliwości uszkodzenia materiałów

- regularne składowanie odpadów powstałych w wyniku prac prowadzonych na budowie oraz regularne ich wywożenie

- wiercenie otworów w ścianach do przeprowadzenia instalacji

- wiercenie otworów celem zakotwienia urządzeń oraz montażu tras kablowych

- naprawy wszelkich uszkodzeń obiektu powstałych w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawcę na jego koszt

- bieżące utrzymanie terenu budowy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a także za sposób ich prowadzenia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, włącznie z przepisami BHP oraz bezpieczeństwa ruchu.

## Materiały i urządzenia.

Wszystkie materiały przewidywane do montażu będą zgodne z postanowieniami Umowy 
i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia. Aparatura i urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów i urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i montaż.

Wszystkie nazwy handlowe elementów budowlanych służą określeniu parametrów technicznych 
i wymagań stawianych tym elementom. Służą określeniu poziomu jakościowego i cenowego przyjętych

rozwiązań. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności 
i wymagane atesty. Wszystkie materiały i elementy wykończenia wnętrz powinny posiadać klasyfikację

ogniową NRO lub niezapalne.

## Uziemienia.

Wykonać pomiar rezystancji istniejącego uziemienia i w razie konieczności dostosować do wymaganej wartości. Następnie do uziomu podłączyć przewody uziemienia ochronnego roboczego strony nN. Po wykonaniu uziomów należy wykonać pomiary sprawdzające rezystancji uziemienia. Pomiar nie powinien przekraczać wartości 2,05Ω.

## Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

## Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

W czasie transportu, załadunku i rozładunku oraz składowania aparatury i urządzeń natęży przestrzegać zaleceń producenta, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadunku i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań.

## Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
i postanowieniami Umowy. Na czas realizacji robót Wykonawca musi zapewnić zasilanie rezerwowe dla wszystkich obwodów objętych robotami.

## Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych.

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych należy spełnić następujące wymagania:

- należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych 
i kabli (również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) lub ochronno-neutralny (PEN) – żółto-zielonego.

- wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego.

- dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome.

- wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych.

- wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi normami.

- wszystkie kable i przewody wychodzące z tablic oraz aparaty elektryczne powinny posiadać trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodów.

- należy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN.

- wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie muszą zostać usunięte bezpłatnie i w terminie natychmiastowym.

- tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić

łatwy dostęp i zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób.

- należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych.

- przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.

- wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego; nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji; łączenie przewodów wykonać wg opisanych poniżej zasad.

- w zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: na korytkach prefabrykowanych i/lub w rurach instalacyjnych.

## Roboty towarzyszące

Wykonawca zaślepi otwory w ścianach po starych urządzeniach i rozdzielnicach. Całość ściany w pokoju 065 do wyrównania poprzez naklejenie płyt GK (dopuszcza się alternatywnie dwukrotne szpachlowanie 
i wykonanie gładzi gipsowej). Pokój w całości do odmalowania farbą emulsyjną odporną na szorowanie. Kolor do ustalenia z użytkownikiem.

Wszelkie przebicia, bruzdy czy uszkodzenia powierzchni tynków na korytarzu i innych pomieszczeniach należy naprawić i odmalować.

## Kontrola jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wymagania nie zostały określone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli konieczny do wykonania robót zgodnie z Umową. Wszystkie pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego  badania, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

- Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, normami i zaleceniami Inspektora nadzoru

- właściwego podłączenia przewodów wszystkich instalacji,

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem,

- wykonanie pomiarów wraz z przekazaniem wyników do protokołu odbioru,

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji,

- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu,

- kompletności elementów instalacji.

## Badania i pomiary

Kontroli będą podlegać następujące urządzenia i układy:

- rozdzielnica niskiego napięcia

- wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia

- ochrona przeciwporażeniowa

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:

- pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu od strony zasilania)

- pomiary rezystancji izolacji odbiorników

- pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej

Po wykonaniu robót związanych z montażem i podłączaniem rozdzielnic należy sprawdzić:

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,

- jakość izolacji,

- nastawy zabezpieczeń,

- ciągłość żyły instalacji ochronnej tablicy,

- kompletność wyposażenia i zgodność z projektem,

- prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia,

## Obmiar robót.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji;

Długości ułożonych kabli oraz długości uziomów oblicza się na podstawie określonych w projekcie wymiarów wyrażonych w metrach. Komplety montowanych całości takich jak zamontowane oprawy oświetleniowe oblicza się na podstawie określonych w projekcie ilości wyrażonych w sztukach.

Roboty wyrażone w metrach, kompletach i sztukach są robotami zasadniczymi i zawierają w swoim zakresie wszelkie towarzyszące im prace. Jednostkami obmiaru są:

Przewody, korytka, listwy, rurki:			1 mb

Urządzenia:					1 szt./1 kpl.

Roboty tynkarskie i malarskie			1 m2

## Odbiór robót.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie ostatecznej oceny wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie przedkładając do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru robót.

Podczas ostatecznego odbioru należy zwrócić uwagę na:

- realizację zaleceń Inspektora nadzoru dotyczących odstępstw od dokumentacji technicznejej,

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz,

- aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia,

- kompletność protokołów z pomiarów,

- kompletność DTR i świadectw producentów,

- instrukcje obsługi urządzeń i instalacji,

- jakość wykonanych robót związanych z ułożeniem kabli w rurach, korytkach, zwłaszcza dojścia do urządzeń docelowych,

- efektywność rozdzielenia przewodów PE i N w obwodach odbiorczych,

- jakość połączeń instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych,

## Przepisy związane.

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieci wysokiego napięcia

- N SEP – E - 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa

- N SEP – E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe- budowa i projektowanie.

- PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogólne wymagania i badania.

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

- PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i badania

- BN-68/6353-03Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

- PN-86/E-05155: IEC 694 (1980) – Urządzenia elektroenergetyczne. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Wspólne wymagania i badania.

- PN-88/E-05150 : IEC 298 (1981) – Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie powyżej 1kV do 72,5kV włącznie.

- PN-EN 61330: IEC 1330 (1995) – Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie.

- PN-IEC 439-1 + AC (1994) – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.

- PN-92/E-08106 : idt IEC 529 (1989) – Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony.

- PN-EN 50187:2002 – Przedziały wypełnione gazem. Rozdzielnice prądu przemiennego na napięcie wyższe od 1kV do 52kV włącznie.

- PN-EN 60298:2000/A11:2002(U) - Rozdzielnice prądu przemiennego na napięcie wyższe od 1kV do 52kV włącznie. • PN-EN 62271-200:2005(U) – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego na napięcie wyższe od 1kV do 52kV włącznie. • PN-IEC 60466:2000 – Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcie znamionowe wyższe niż 1kV do 38kV włącznie.

  - DODATKOWE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2016R.

- Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zm.), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę co najmniej: dwóch osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji części zamówienia dotyczącej prac polegających na: wykonywaniu robót remontowo-budowlanych wchodzących w zakres zamówienia, z zastrzeżeniem, że:

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż  5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z punktem powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, a w przypadku opóźnienia w przedłożeniu ww. umów przekraczającego 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy!.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

- Powyższe wymogi określony dotyczą również Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace.