## {965AD0B32C57411CC1788A05F9BCE} (hidden)
5
0 | POZYCJE KOSZTORYSU
6 | RACHUNEK ILOŚCIOWY WYKONANYCH ROBÓT
7 | ZBIORCZY RACHUNEK ILOŚCIOWY WYKONANYCH ROBÓT

## Pozycje
| K-DZP-272-2/19 |  |  |  | załącznik nr 7 do Siwz
PRZEDMIAR ROBÓT - jest dokumentem porządkującym, którego celem jest ułatwienie Wykonawcy skalkulowanie ceny ofertowej
Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy zapoznać się z dołączoną do SIWZ dokumentacją projektową, dokumentacja techniczną oraz po dokonaniu wizji lokalnej, a także uwzględniając wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, szczególnie koszty serwisu i konserwacji urządzeń wykorzystanych przy realizacji przedmiotu zamówienia, na które udzielona została udzielona gwarancja oraz koszty monitoringu.
Kosztorys robót będzie służył Zamawiającemu m.in. do: a) rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli wystąpią okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych lub wystąpi nieprzewidziana konieczność zaniechania części robót, b) Przygotowania i sporządzenia przez Wykonawcę i Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz określenia wartości robót wchodzących w zakres faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami umowy, c) kontroli wysokości wynagrodzenia dla podwykonawców.
Lp. | Podstawa wyceny (OSTWiO) - Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SST) - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( PW Budowy systemu SAP, Pawilonu USTRONIE) | Budowa Systemu Alarmu Pożarowego w Pawilonie USTRONIE na terenie kampusu UEK w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 wraz z sewisem i konserwacja przez cały okres gwarancji. | jednostka obmiaru | ilość obmiaru | cena jednostki netto ( zł ) | wartość netto ( zł )
1 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Opracowanie harmonogramu wyłączeń, przełączeń zasilania wraz z uzgodnieniem w Dziale Technicznym i Zespołem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpozarowej w UEK | kpl | 1 |  | 0
2 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Uzgodnienia harmonogramów wykonania prac z użytownikami pomieszczeń Pawilonie Ustronie. | kpl | 1 |  | 0
2. Prace montażowe aparatów i urządzeń elektroeneregtycznych
2.1. Trasy kablowe (SST-E01)
3 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych | m3 | 1.4 |  | 0
4 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Zaprawianie bruzd, szerokość do 25 mm | m | 280 |  | 0
5 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 110 |  | 0
6 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż koryt kablowy E90 K100H60 | m | 340 |  | 0
7 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 28 |  | 0
8 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 18 |  | 0
9 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Zabezpieczenie pożarowe - przejście kabli przez strefy pożarowe - wszystkie przejścia | kpl | 1 |  | 0
2.2. Wewnętrzne linie kablowe WLZ (SST-E01)
10 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Układanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - HDGs PH90 5x6mm2 | m | 15 |  | 0
11 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych HDGs PH90 3x4mm2 | m | 25 |  | 0
12 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych HDGs PH90 3x2,5mm2 | m | 860 |  | 0
2.3. Rozbudowa wyłącznika p.poż w istn. budynku "Ustronie" (SST-E02)
13 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Doposażenie wyłącznika p.poż w aparaturę zabazpieczającą | kpl | 1 |  | 0
14 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż w rozdzielnicach rozłącznika bezpiecznikowego 3-biegunowego 25/63A D02 | szt | 1 |  | 0
2.4. Rozdzielnica elektryczna RSAP 0,4kV (SST-E02)
2.4.1. Montaż rozdzielnicy (SST-E02)
15 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż rozdzielnicy elektrycznej RSOR w obudowie FIREBOX natynkowa, czerowana, 2x18, 63-90 A, IP 65, IK 09 (z drzwiami), II klasa ochronności, certyfikat CNBOP | szt | 1 |  | 0
2.4.2. Aparatura (SST-E02)
16 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż w rozdzielnicach rozłącznika izolacyjnego 3-biegunowego 100A | szt | 1 |  | 0
17 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż w rozdzielnicach ogranicznika przepięć 4P TN-C-S typ B+C | szt | 1 |  | 0
18 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B10 | szt | 17 |  | 0
19 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16 | szt | 1 |  | 0
20 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego B6 | szt | 1 |  | 0
21 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż szyny łączeniowej 1-biegunowej jako dodatkowego wyposażenia rozdzielnic modułowych | szt | 1 |  | 0
2.4.3. Okablowanie (SST-E02)
22 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Układanie przewodów o przekroju 1,5mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach | m | 2 |  | 0
23 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Układanie przewodów o przekroju 2,5mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach | m | 8 |  | 0
24 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Układanie przewodów o przekroju 6,0mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach | m | 2 |  | 0
2.5. Pomiary, sprawdzenia (SST-E01)
25 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego | pomiar | 1 |  | 0
26 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - każdy następny pomiar | pomiar | 16 |  | 0
27 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego | pomiar | 1 |  | 0
28 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego - każdy następny pomiar | pomiar | 1 |  | 0
29 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba | próba | 1 |  | 0
30 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba | próba | 17 |  | 0
3. System sygnalizacji alarmu pożarowego - SAP
3.1. Okablowanie (SST-E07)
31 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych | m3 | 9.8 |  | 0
32 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Zaprawianie bruzd, szerokość do 25 mm | m | 2310 |  | 0
33 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 980 |  | 0
34 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych YnTKSYekw 1x2x0.8mm2 | m | 2440 |  | 0
35 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych YnTKSYekw 2x2x0.8mm2 | m | 470 |  | 0
36 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych HTKSHekw PH90 1x2x0,8 mm | m | 920 |  | 0
37 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych HDGs PH90 2x1,5mm2 | m | 1220 |  | 0
38 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 85 |  | 0
39 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 55 |  | 0
40 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Materiały pomocnicze tj. puszki E90 - wg potrzeb, oznaczenia przejść, prace uruchominiowe i integrujące | szt | 1 |  | 0
3.2. Montaż urządzeń (SST-E07)
41 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż centrali automatyki pożarowej CSP - centrala FlexES Control FX10 10 pętlowa | kpl | 1 |  | 0
42 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - Mikromoduł pętli esserbus | szt | 8 |  | 0
43 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - Mikromoduł pętli essernet | szt | 1 |  | 0
44 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż akumulatorów 12V 24Ah dla central pożarowej CSP | kpl | 4 |  | 0
45 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, kołkami rozporowymi w betonie | szt | 415 |  | 0
46 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, optycznej czujki dymu i ciepła O2T | szt | 368 |  | 0
47 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, optycznej czujki dymu i ciepła OT | szt | 47 |  | 0
48 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - wskaźnik zadziałania zgodny z normą DIN | szt | 42 |  | 0
49 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - ręcznego ostrzegacza pożaru ROP | szt | 111 |  | 0
50 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - element kontrolno - sterujący | szt | 32 |  | 0
51 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż etykiet dla czujek pożarowych opakowanie | opk | 42 |  | 0
52 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż sygnalizatora optyczno - akustycznego zewnętrznego Asserta | szt | 6 |  | 0
53 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż sygnalizatora optyczno - akustycznego wewnetrznego IQ8Alarm | szt | 82 |  | 0
54 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż - ZASILACZ ZSP135-DR | szt | 14 |  | 0
55 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż akumulatorów 12V 2x18Ah dla zasilaczy buforowych Merawex | szt | 14 |  | 0
3.3. Sprawdzenie i uruchomienie systemu (SST-E07)
56 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych | szt | 32 |  | 0
57 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych | szt | 8 |  | 0
58 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego | szt | 1 |  | 0
7. Rozszerzenie sieci pozarowej ESSERNET między Pawilonem Sportowym, a Pawilonem Ustronie
7.1. Okablowanie (SST-E07)
59 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych | m3 | 0.75 |  | 0
60 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Zaprawianie bruzd, szerokość do 25 mm | m | 160 |  | 0
61 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 62 |  | 0
62 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Układanie światłowodu - Kabel UDQ 8G 50-120 w kanalizacji teletechnicznej | m | 320 |  | 0
63 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód | kpl | 2 |  | 0
64 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż uszczelniaczy kablowych GP-W dla kabli telekomunikacyjnych światłowodowych | szt | 2 |  | 0
7.2. Montaż urządzeń (SST-E07)
65 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Montaż konwentera śiwtłowodowego budynek Ustronie | kpl | 2 |  | 0
7.3. Pomiary teletechniczne (SST-E07)
66 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Pomiary reflektometryczne lini optotelekomunikacyjnych, pomiary koncowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy światłowodowej | odc/kabl | 2 |  | 0
67 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Pomiary tłumienności optycznej linii optotelekomunikacyjnych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzony razem z innymi pomiarami | odc/kabl | 2 |  | 0
68 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłówowdowych, pomiar przeprowadzony razem z innymi pomiarami | odc/kabl | 3 |  | 0
8. PRACE DODATKOWE
69 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Oznakowanie instalacji elektrycznych i p.poż | kpl | 1 |  | 0
70 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Opracowanie instrukcji eksploatacji instalcji elektrycznych | kpl | 1 |  | 0
71 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowym i tablicą sterowań systemu SAP | kpl | 1 |  | 0
72 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Uruchomienie i opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej pliki dwg,excel,pdf. | kpl | 1 |  | 0
73 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Próby montażowe, sprawdzenia, regulacje systemu SAP , konfiguracja z centralą ESSER na bud. Domek Ogrodnika | kpl | 1 |  | 0
74 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Transport załadunek wywóz utylizacja zdemontowanych urządzeń gruzu i materiału rozbiórkowego wraz z wywozem z UEK. | kpl | 1 |  | 0
75 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Zabezpieczenie przed zniszczeniem, sprzątanie podczas wykonywania prac. | kpl | 1 |  | 0
76 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Szkolenie pracowników z obsługi nowego systemu SAP, centrali ESSER - pracownicy dozoru technicznego i administracji zatrudnieni w UEK | rbg | 20 |  | 0
77 | OSTWiOR, SST, PW pawilonu USTRONIE | Zorganizowanie zaplecza socjalnego dla pracowników Wykonawcy robót podczas realizacji robót umownych | kpl | 1 |  | 0
|  | ogółem netto |  |  |  | 0