K-DZP-272-14/19									załącznik nr 12

Wykaz materiałów/urządzeń

zaoferowanych przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić odpowiednio tabelę tj. wpisać: nazwę lub markę handlową, nazwę producenta urządzenia oferowanego przez Wykonawcę.

Wypełniony i podpisany załącznik należy dołączyć do oferty.

| L.p. | Wymogi i dane techniczne wymagane przez Zamawiającego dla stosownego urządzenia | urządzenie oferowane przez Wykonawcę- Nazwa lub/i Marka Handlowa-Producent |
| --- | --- | --- |
| 1 | I. Dźwig osobowy Wymagania dla windy - Wymiary wewnętrzne kabiny – minimum 100 x 130 x 210 cm, - Wymiary wewnętrzne szybu windowego – ok. 145 x 175cm, (wymiary należy koniecznie sprawdzić w naturze) - Ilość przystanków – 6, - Ilość przewożonych osób - min 6, - Udźwig nominalny – min 520 kg, - Winda z napędem elektrycznym, wciągarka ustawiona w istniejącej maszynowni, nie dopuszcza się dźwigów bez maszynowni, - Nie dopuszcza się transmisji szeregowej pomiędzy falownikiem a sterownikiem dźwigu, - Sterowanie - mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe, - Zasilanie - prąd trójfazowy, 3 x 400V/50Hz - Drzwi po otwarciu powinny mieć wymiar w świetle min 80cm, - Drzwi kabinowe: automatyczne, ze stali nierdzewnej, wejście zabezpieczone barierą świetlną, - Drzwi przystankowe: pełne ze stali nierdzewnej satynowanej; ramy i ościeżnice ze stali nierdzewnej SATYNA, progi drzwiowe ze stali nierdzewnej. - Ściany kabiny: panele ścienne i portal wejściowy ze stali nierdzewnej, typ wykończenia skórka austenit o zwiększonej odporności na zarysowania; gr. min 1,5mm, cokoliki i detale ze stali nierdzewnej gładkiej. Na jednej ze ścian lustro ze szkła bezpiecznego, a na drugiej panel sterowania z wyświetlaczem LED w kasecie dyspozycji. Panel sterowania na wysokości od 90 do 120 cm od podłogi i min 50 cm od naroża kabiny. Opis przycisków także w systemie Braille’a - Poręcze - okrągłe o średnicy min 20mm, z polerowanej stali nierdzewnej na dwu ścianach, wystające końce zaślepione i zagięte w kierunku ściany. Wysokość (góra) pochwytu 90 cm od podłogi. - Podłoga - guma antypoślizgowa - Oświetlenie - sufit podwieszany ze stali nierdzewnej z oświetleniem typu LED, - Piętrowskazywacze – monochromatyczne LED; na każdym przystanku wyświetlacz w kasecie wezwań z podaniem piętra na którym znajduje się kabina windy. Kasety wezwań z opisem w systemie Braille’a. Wyposażenie dodatkowe: - wentylator w kabinie, - gong z regulowaną głośnością, - informacja głosowa w kabinie, - zjazd awaryjny na poziom zero z automatycznym otwarciem drzwi po włączeniu się sygnalizacji alarmu pożarowego, - po zaniku napięcia zjazd na najbliższy przystanek z otwarciem drzwi, - system awaryjnego łączenia się z telefonem alarmowym poprzez łączność GSM, - sygnalizacja przeciążenia, alarm, - 2-godzinne awaryjne oświetlenie, - przyciski metalowe typu „antywandal” z opisem alfabetem Braille`a, |  |

Karty katalogowe materiałów/urządzeń, karty techniczne, które będą zawierały parametry techniczne lub/i funkcjonalne oferowanych materiałów/urządzeń oraz informacje potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

_____________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy