| SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ WYMIANA WINDY W PAWILONIE „B” |  |
| --- | --- |
| Inwestor: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE UL: RAKOWICKA 27, 31-507 KRAKÓW Obiekt: PAWILON B |  |
| Opracował: |  |
| Włodzimierz Dębowski |  |
| DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW UEK w KRAKOWIE |  |
| Miejsce i data opracowania: KRAKÓW, LUTY 2019r. |  |

ST-1 WYMAGANIA OGÓLNE

l.Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST -1 - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących dostawy urządzenia dźwigowego, demontażu funkcjonującej windy, wykonania montażu nowej wraz robotami towarzyszącymi oraz odbioru robót, które zostaną przeprowadzone dla inwestycji „Wymiana windy na nową energooszczędną z dostosowaniem do obowiązujących norm w Pawilonie B na terenie Kampusu UEK przy ul.Rakowickiej 27 w Krakowie”.

Zakres robót obejmuje dokonanie dostawy oraz wymiany starej wyeksploatowanej windy w budynku Pawilonu B. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót i czynności dla dopuszczenia do użytkowania i prawidłowego użytkowania nowej windy, z zachowaniem dodatkowych wymagań jakie mają być spełnione i które są opisane dalej w specyfikacji.

l .2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla zrealizowania wyżej wymienionej inwestycji. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

l .3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu ofertowego.

l .4. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST – l. Wymagania ogólne

ST – 2. Dostawy i roboty budowlane i instalacyjne

1.5. Określenia podstawowe.

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Dziennik Budowy - określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. (Dz. U. nr 108. poz.953).

Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

Kierownik Robót - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- dokumentacja wskazująca lokalizację i charakterystykę obiektu i stanowiąca podstawę dla realizacji zamówienia.

Przedmiar robót lub ślepy kosztorys - wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania 
z podaniem ich ilości.

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120. póz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

l .6. Ogólne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonych urządzeń, wbudowanych materiałów oraz wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych (ST).

l .7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

l .8. Dokumentacja projektowa

Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelką posiadaną dokumentacją archiwalną dotyczącą przedmiotu Zamówienia po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. Po zakończeniu robót Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekt powykonawczy w ilości uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

l .9. Zgodność robót z ST.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych 
i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z Dokumentacja Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji, aż do zakończenia wszystkich robót i odbioru końcowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową.

1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, a w razie konieczności prace będą prowadzone w godzinach nocnych.

1.12. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
i urządzeń w budynku, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca.

1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
Pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników 
w zakresie wykonywanych przez nich robót. Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materiały i urządzenia.

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne Jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.

Urządzenia dźwigowe winny być zaprojektowanie i wykonane zgodnie z normą PN-EN 81-20 2014 oraz Dyrektywą europejską nr 2014/33/EU.

2.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5. Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary zapewniające stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia pomiarowe posiadają legalizację.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą,

- lub aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a" i które spełniają wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Nie jest wymagane przy realizacji tych robót prowadzenie dziennika budowy.

Księga obmiaru.

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego 
z elementów wykonywania robót.

Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się m.in. następujące dokumenty:

a)  protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

c) protokoły odbioru robót,

d) protokoły z narad i polecenia Inspektora.

e) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora
 i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót.

Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów.

8. Odbiór robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora 
o gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiór częściowy — polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

Odbiór końcowy robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie inspektora.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i S. T. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową 
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru końcowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą,

- Świadectwa Techniczne ,

- Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).

- Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST,

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,

- Protokoły odbioru związane z wydaniem pozwolenia na użytkowanie dźwigu oraz pozwolenie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót".

9. Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN z zaokrągleniem do groszy.

Uwagi do wyceny robót

Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową.

Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robot określonych w Umowie, oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednią dla danej inwestycji. Wyliczenie podatku należy podać osobno.

ST-2 DOSTAWY i ROBOTY BUDOWLANE

l. Wstęp.

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu urządzeń, wykonania i odbioru robót budowlano oraz instalacyjnych związanych z wymianą windy osobowej zlokalizowanej w budynku PAWILONU B na Kampusie UEK w Krakowie przy ul: Rakowickiej 27.

1.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.2. Zakres robót objętych ST.

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:

- roboty rozbiórkowe istniejących elementów windy i związanych urządzeń oraz instalacji,

- roboty przy budowie prowadnic dla nowej windy,

- roboty przy przebudowie instalacji elektrycznych,

- dostawa i montaż kabiny windy osobowej z kompletem drzwi wewnętrznych i drzwi przystankowych oraz związanych z nimi urządzeń i instalacji,

- montaż czujki pożarowej w szybie windowym i rozbudowa instalacji systemu alarmu pożarowego wraz z podłączeniem do funkcjonującego na Uniwersytecie systemu Esser,

- roboty murowe, tynkarskie i malarskie,

- uzupełnianie posadzek z wykładzin,

- roboty porządkowe.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przekazana dokumentacją techniczną, przepisami i normami technicznymi oraz wytycznymi inspektorów Zamawiającego.

2. Materiały.

2.1. Wymagania dotyczące materiałów.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu poszczególnych robót są:

- konstrukcja stalowa prowadnic – stalowe profile zgodnie instrukcją techniczną producenta windy,

- roboty malarskie – farby i szpachle gipsowe do stosowania wewnętrznego,

- roboty posadzkarskie – materiały dostosowane do istniejących wykładzin PCV,

- ścianki i drzwi ze stali nierdzewnej – systemowe - zgodnie z instrukcją techniczną producenta windy

- czujka pożarowa oraz okablowanie – czujki dostosowane do pracy z zainstalowanym 
u Zamawiającego systemem alarmu pożarowego Esser, kable teletechniczne kat 6 lub wyższej 
w izolacji p-poż.

3. Sprzęt.

Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do poszczególnych robót budowlanych (drobnego sprzętu budowlanego) oraz rusztowań. Do przebić jak i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustów przez ściany lub stropy stosować wiertarki udarowe.

4. Transport.

Transport powinien zapewniać:

- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,

- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,

- kontrolę załadunku i wyładunku.

5. Wykonanie robót.

Szczegółowe zasady wykonania robót

– podane w dalszej części specyfikacji

6. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy wykonania poszczególnych robót zgodnie 
z projektem technicznym oraz sztuką budowlaną i uzgodnieniami wytycznymi Zamawiającego. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposobu ich wbudowania, a także estetyka wykonania.

7. Obmiar robót.

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu w naturze.

8. Odbiór robót.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, ST i wymaganiami nadzoru, jeśli wszystkie roboty wykonane zostały poprawnie oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, a w przypadku instalacji elektrycznych i alarmu pożarowego pomiary i próby dały pozytywne wyniki.

Wymagania do montażu windy – pomyślne przejście testów działania i uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację z UDT. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia bezpośrednim użytkownikom pomocy technicznej i szkolenia z zakresu użytkowania wind przy pierwszym uruchomieniu urządzeń, w dniu odbioru.

9. Podstawa płatności.

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym oraz ewentualne obmiary i kosztorysy powykonawcze dotyczące robót dodatkowych wraz z bezusterkowym protokołem końcowego odbioru wykonanych robót łącznie z decyzją UDT o dopuszczeniu windy do eksploatacji.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Zakres robót

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich rozbiórek elementów starej windy, takich jak: demontaż istniejących drzwi przystankowych, demontaż istniejącego dźwigu wraz z urządzeniami napędu, usunięcie zbędnych elementów konstrukcji prowadnic, zawiesia itp., któryby przeszkadzały w montażu nowej windy, rozkucia otworów i przebić pod drzwi i instalacje.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót rozbiórkowych, ich zgodność 
z dokumentacją oraz za zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania w stosunku do personelu jak też osób mogących się znaleźć w otoczenia miejsc, w których prowadzone są roboty.

Sprzęt

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, właściwy dla rodzaju wykonywanych czynności, młoty i wiertarki udarowe.

Transport

Transport materiałów z rozbiórek należy wykonywać środkami ogólnymi (taczki, wiadra itp.) do kontenerów dzierżawionych od specjalistycznych firm. Przewożony ładunek powinien być skutecznie zabezpieczony przed rozsypaniem się.

Wykonanie robót

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. Z uwagi na prowadzenie robót rozbiórkowych w obiekcie jednocześnie użytkowanym, 
w szczególności zabezpieczyć ciągi komunikacyjne pracownikom i studentom uczelni (daszki ochronne, ekrany, barierki itp.).

Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Gruz ceglany, betonowy, odbite tynki i okładziny ceramiczne umieszczać sukcesywnie w kontenerach 
i odwozić na wysypisko na bieżąco. Zdemontowane elementy stalowe składować odrębnie 
z przeznaczeniem do zezłomowania.

Po wykonaniu robót rozbiórkowych teren budowy oczyścić z resztek materiałów i uporządkować.

ROBOTY MURARSKIE

Zakres robót

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ewentualnych obmurowań oraz zamurowań otworów za pomocą drobnowymiarowych materiałów ściennych.

Materiały

Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996, o wymiarach 250 x 120 x 65 mm i masie 
3,3-4,0 kg.

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN, o wymiarach j.w. i masie 4,0-4,5 kg. Lub bloczki betonowe wibroprasowane o wymiarach 25x25x14 cm.

Gotowe zaprawy murarskie cementowo-wapienne - przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być w całości wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. w czasie do ok. 3 godzin.

Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typowego sprzętu do robót murarskich.

Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Wykonanie robót

Przemurowania należy wykonywać warstwami, z zachowaniem zasad prawidłowego wiązania cegieł 
i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności co do odsadzek, uskoków i otworów. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Kontrola jakości

Przy odbiorze drobnowymiarowych materiałów ściennych należy sprawdzić:

- zgodność klasy z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu,

- liczby szczerb i pęknięć,

- odporności na uderzenia,

- dla materiałów ceramicznych przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

Zaprawy murarskie - w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robót

Obmiaru robót dokonuje się w jednostkach stosowanych przy kosztorysowaniu robót tego rodzaju.

Odbiór robót

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 2m łaty.

Podstawa płatności

Podstawę płatności określa umowa.

Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-90/B-14501: 1990 Zaprawy budowlane zwykłe

PN-B-12008:1996	Wyroby budowlane ceramiczne

PN-68/B-10020		Roboty murowe z cegły

PN-B-30020:1999 Wapno

TYNKI I MALOWANIE

Przedmiot

Dotyczy wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich wewnętrznych mających na celu usunięcie uszkodzeń powstałych przy montażu nowej windy i przywrócenie estetycznego wyglądu.

Zakres

- przygotowanie podłoża na ścianach wewnętrznych

- wykonanie napraw tynku wewnętrznego,

- malowanie wewnątrz budynku farbami lateksowymi

Materiały

- Gotowe zaprawy tynkarskie do stosowania w budownictwie na ścianach wewnątrz budynku.

- Cienkowarstwowa uniwersalna szpachlówka do wykańczania pow. betonowych - gr.1 do 10 mm

- Farba lateksowa wodorozcieńczalna, półmatowa, dająca zmywalne wykończenie, 
o zmywalności do 2500 cykli, na uprzednio zagruntowanej powierzchni na pełną wysokość pomieszczenia,

Malowanie powierzchni betonowych.

Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno związanych elementów. Ewentualne ubytki i pęknięcia w podłożu należy zastosować odpowiednie szpachlówki.

Do gruntowania i malowania należy użyć farby jednego producenta.

Do gruntowania winna być użyta wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do stosowania podłoża betonowe i tynki cementowo – wapienne.

Malowanie - dwukrotnie przy użyciu wysokiej klasy lateksowej farby akrylowej przeznaczonej do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej, która utworzy bardzo trwałą powłokę zapewniającą dobrą odporność na zmywanie i szorowanie.

Odporność na zmywanie: min. 5000 cykli (wg PN92/C-81517)

Odporność na szorowanie: klasa 1 (wg ISO 11998)

Sprzęt

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki 
i wiadra, pędzle.

Transport

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach – transport ręczny.

Kontrola jakości robót

- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,

- sprawdzenie wykonania gładzi,

- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich.

Jednostka obmiaru

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz.

Odbiór

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru.

Podstawa płatności

Podstawę płatności określa umowa.

Przepisy związane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane.

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres robót

Roboty obejmujące wszystkie czynności mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych niezbędnych do prawidłowego zasilania i działania nowej windy oraz instalacji alarmu pożarowego. Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem robót takich jak:

- przebudowa instalacji zasilającej 230/400 V,

- rozbudowa instalacji systemu pożarowego o czujkę w szybie windowym,

- instalacja połączeń wyrównawczych,

- montaż instalacji oświetleniowej,

- pomiary elektryczne powykonawcze.

Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (Instalacje Elektryczne. Przepisy i Normy. COBO-PROFIL Warszawa 1999r.).

Ogólne wymagania dotyczące robót

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym powinna być wykonywana tylko przez wykonawcę posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacji tej instalacji, o których mowa w odpowiednich rozporządzeniach. Wykonawca robót jest ma obowiązek realizacji tej instalacji wyłącznie w oparciu 
o zatwierdzony projekt oraz odpowiednie wpisy w dzienniku budowy dokonywane przez projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiązek stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie zgodnie z przepisami, a także urządzenia elektryczne posiadające certyfikaty – określone przepisami. Powyższe dokumenty wraz z instrukcjami obsługi urządzeń elektrycznych zastosowanych w instalacji elektrycznej budynku (zwłaszcza elementów niestandardowych) wykonawca ma obowiązek przekazać inwestorowi w trakcie odbioru.

Materiały

- Do wykonania instalacji elektrycznych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej.

- Wszystkie materiały i wyroby użyte do wykonania instalacji muszą być właściwie oznakowane i posiadać:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, przy czym dotyczy to tylko wyrobów podlegających certyfikacji na mocy ustawy o badaniach i certyfikacji,

- Certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą  techniczną,

- Oświadczenie dostawcy o zgodności wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami dla wyrobów wykonanych wg indywidualnej dokumentacji technicznej ,

- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób zgodny aktualnymi normami.

Przewody i instalacje

Przewiduje się prowadzenie kabli i obwodów na uchwytach kablowych pod stropem lub w rurach instalacyjnych ochronnych.

Wszystkie trasy kablowe wykonywane będą prostopadle i równolegle do krawędzi pomieszczeń oraz belek konstrukcyjnych. Trasy podtynkowe prowadzić w pasach szerokości 30cm nad posadzką oraz pod stropem.

Rurarze wraz z liniami zasilających do rozdzielnic należy prowadzić na ścianach oraz pod stropami.

Obwody instalacyjne projektuje się przewodami w rurach ochronnych zgodnie z projektem. Wszystkie obwody zaprojektowano przewodami YDY(p)żo z odrębnym przewodem ochronnym (żółto-zielonym), z izolacją na napięcie 450/750V.

### Instalacja sygnalizacji pożaru

Na etapie wymiany windy przewiduje się zainstalowanie co najmniej jednej czujki przeciwpożarowej
 w szybie windowym oraz podłączenie windy do systemu SAP funkcjonującego w budynku. System sterowania windą w przypadku zasygnalizowania pożaru powinien zapewniać zjazd windy na przystanek początkowy na poziomie parteru budynku z otwarciem drzwi.

## Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla uniemożliwienia występowania ewentualnych różnic potencjału na nieelektrycznych instalacjach budynku należy wykonać połączenia wyrównawcze zgodnie z ustaleniami i zaleceniami inspektora nadzoru w zakresie instalacji elektrycznych.

Wszystkie połączenia wyrównawcze winny być wykonane przewodami w kolorze żółto-zielonym.

Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonać ręcznie.

Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Wykonanie robót

Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót Instalacyjnych ITB Wytyczne nr 386/2003.

Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy wykonaniu projektowanej instalacji elektrycznej.

Aparaty i urządzenia elektryczne przewody powinny spełniać wymogi określone w szczegółowych obowiązujących przepisach i Polskich Normach,

kontrola i badania w trakcie robót:

- sprawdzenie stanu urządzeń do przebudowy,

- oględziny zainstalowanych urządzeń, aparatów oraz środków zabezpieczeń i ochrony przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.

Celem oględzin jest sprawdzenie prawidłowości dobrania i zainstalowania oraz oznaczenia zgodnie z projektem, sprawdzenie widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.

Podstawowy zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:

  - ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

  - ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi,

  - doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru 
i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,

  - umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,

  - doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,

  - oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

  - umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,

  - połączeń przewodów.

W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek 
w instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób 
i pomiarów.

Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań, jest niedopuszczalne.

- Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych

Celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony:

  - spełniają wymagania określone w odpowiednich normach,

  - spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych,

  - nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana,

  - są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie,

Podstawowy zakres pomiarów i prób :

  - sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,

  - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

  - sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów (separacja elektryczna),

  - pomiar rezystancji izolacji kabla,

  - pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu,

  - pomiar prądów upływowych,

  - sprawdzenie biegunowości,

  - sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,

  - sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej,

  - przeprowadzenie prób działania czujki pożarowej i systemu alarmowania pożarowego,

  - sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia.

- Badania i pomiary pomontażowe

Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć:

  - jakość i kompletność wykonanych robót,

  - jakość połączeń instalacji, osprzętu, aparatury i urządzeń

  - wykonać pomiary elektryczne

Ocenę końcową  badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. Z badań i prób powinny być sporządzone oddzielne protokoły.

Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest 1 mb instalacji elektrycznej.

Odbiór robót

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Do odbiorów tych robót zalicza się:

- bruzdy pod przewody w ścianach,

- wykopy pod uziom

Zasady odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- projektową dokumentację powykonawczą,

- protokoły z dokonanych pomiarów

Podstawa płatności

Podstawę płatności określa umowa.

Przepisy związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz.U. z 2002 nr 106 poz. 1126) z późn. zmianami.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) z późn. zmianami.

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. 1993 nr 55, poz. 250) z późn. zmianami.

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169, poz. 1386).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2002 nr 166,poz.1360).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75,poz.690).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.1999 r. nr 74, poz. 838).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U.2000 nr 85, poz. 957).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz,U, 1999 nr 80, poz. 912).

DOSTAWA I MONTAŻ WINDY

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy, demontażu starego i montażu nowego dźwigu osobowego w Pawilonie B na Kampusie UEK.

Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany starej windy na nową oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompleksowego wykonania robót objętych niniejszą ST. Zakres robót obejmuje również wywóz i utylizację wszystkich odpadów powstałych w związku z wykonywaniem robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, przepisami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymogi formalne

Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

Roboty winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej i instrukcji dostarczonych przez producenta wind.

Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością istniejącej dokumentacji technicznej oraz dokonać oględzin na miejscu.

Wymagania dla windy

- Wymiary wewnętrzne szybu windowego 145x175cm – koniecznie należy sprawdzić w naturze

- Ilość przewożonych osób - min 6,

- Udźwig nominalny – min 520 kg,

- Ilość przystanków – 6, z możliwością zablokowania dwóch przystanków – piętro i parter, blokada kluczykiem,

- Winda z napędem elektrycznym, napęd montowany w istniejącej maszynowni, nie dopuszcza się dźwigów bez maszynowni,

- Nie dopuszcza się transmisji szeregowej pomiędzy falownikiem a sterownikiem dźwigu,

- Sterowanie - mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe,

- Zasilanie - prąd trójfazowy, 3 x 400V/50Hz

- Drzwi kabinowe: automatyczne,  ze stali nierdzewnej, wejście zabezpieczone barierą świetlną,

- Drzwi przystankowe: pełne ze stali nierdzewnej satynowanej; ramy i ościeżnice ze stali nierdzewnej SATYNA.

- Ściany kabiny: panele ścienne i portal wejściowy ze stali nierdzewnej, typ wykończenia austenit; gr. min 1,5mm, cokoliki i detale ze stali nierdzewnej. Na jednej ze ścian lustro ze szkła bezpiecznego na wysokość pół ściany, a na drugiej panel sterowania z wyświetlaczem typu LED w kasecie dyspozycji. Panel sterowania na wysokości od 90 do 120 cm od podłogi i min 50 cm od naroża kabiny. Opis przycisków także w systemie Braille’a.

- Poręcze - okrągłe o średnicy min 20mm, z polerowanej stali nierdzewnej na obu ścianach bocznych, wystające końce zaślepione i zagięte w kierunku ściany. Wysokość (góra) pochwytu 90 cm od podłogi.

- Podłoga - guma antypoślizgowa

- Oświetlenie - sufit podwieszany ze stali nierdzewnej z oświetleniem typu LED,

- Piętrowskazywacze – monochromatyczne; na każdym przystanku wyświetlacz w kasecie wezwań 
z podaniem piętra na którym znajduje się kabina windy. Kasety wezwań z opisem w systemie Braille’a.

- Certyfikacja i wykonanie urządzenia zgodne z Dyrektywą 2014/33/UE i normą zharmonizowaną PN EN 81 20 2014

- odbiór w UDT zgodnie z modułem G

Wyposażenie dodatkowe:

- wentylator w kabinie,

- gong z regulowaną głośnością,

- informacja głosowa w kabinie,

- zjazd awaryjny na poziom zero z automatycznym otwarciem drzwi po włączeniu się sygnalizacji alarmu pożarowego,

- po zaniku napięcia zjazd na najbliższy przystanek z otwarciem drzwi,

- system awaryjnego łączenia się z telefonem alarmowym poprzez łączność GSM,

- sygnalizacja przeciążenia, alarm,

- 2-godzinne awaryjne oświetlenie,

- przyciski metalowe typu „antywandal” z opisem alfabetem Braille`a,

Montaż

Montaż wykonuje się przez autoryzowane ekipy montażystów zgodnie z Wewnętrzną Instrukcją Montażu producenta dźwigu.

Cały montaż dźwigu wykonywany jest wewnątrz szybu. Z tego względu nie są wymagane żadne podesty montowane w szybie. Do montażu i transportu podzespołów (prowadnice, wciągarka, itp.) wykorzystuje się kabinę podnoszoną wciągnikiem. Istnieje w takiej sytuacji konieczność odpowiedniego wykonania stropu nadszybia - odpowiednia nośność i odpowiednio usytuowane haki, wykorzystywane do mocowania ogranicznika prędkości (jako element bezpieczeństwa przy montażu, zabezpieczający razem z układem chwytaczy przed spadkiem swobodnym kabiny), oraz mocowania zblocza wciągnika. Przy wykonaniu szybu w konstrukcji żelbetowej, prowadnice dźwigu mocowane są wspornikami do ścian przy pomocy kotew rozprężnych. Podobnie są mocowane wsporniki progowe jak również belki napędu drzwi przystankowych.

Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest 1 komplet zamontowanego i odebranego urządzenia dźwigowego z całością urządzeń i instalacji związanych z montowanym urządzeniem.

Odbiór techniczny robót

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania ściany z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi normami.

Ogólne zasady odbioru Robót podano „Wymagania ogólne".

Opis procedury związanej z odbiorami dźwigów.

Opis procedury związanej z odbiorami dźwigów przez Jednostkę Notyfikowaną UDT i Jednostkę Inspekcyjną UDT.

Ocena Zgodności dźwigu wg Załącznika VI do LD 95/16 polega na:

- Badaniu dokumentacji pod względem zgodności dźwigu z reprezentatywnym wzorcem dźwigu (Świadectwem Badania Typu Dźwigu),

- Wykonaniu badań lub prób wg punktu 4b Załącznika VI do LD 95/16 WE.

- Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze) obejmuje :

• Wniosek o „Ocenę Zgodności”

• Opis techniczny

• Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą PN EN 81-20

• Schematy elektryczne

• Książkę dźwigu

• Instrukcję eksploatacji dźwigu odnoszącą się do normalnego użytkowania konserwacji, badań i działań ewakuacyjnych

• Kopię Świadectw Badania Typu dla poszczególnych elementów bezpieczeństwa

• Protokół budowlany, elektryczny i instalacji zasilającej dźwig – do wglądu

Po pozytywnym dokonaniu Oceny Zgodności „Odbioru Końcowego” Jednostka Notyfikowana UDT wystawia tzw. „Certyfikat Zgodności” dla danego urządzenia. Dostawca dźwigu po otrzymaniu Certyfikatu Zgodności z Jednostki Notyfikowanej, wystawia tzw. Deklarację Zgodności podpisaną przez uprawnionego przedstawiciela Dostawcy, a urządzenie zostaje oznakowane znakiem CE.

Dostawca przygotowuje 2 egzemplarze dokumentacji techniczno – odbiorczej wraz z Deklaracją Zgodności i przekazuje ją do Jednostki Inspekcyjnej UDT.

Zakres dokumentacji (2 egzemplarze) obejmuje:

• Zgłoszenie użytkownika – ze wskazaniem kto jest użytkownikiem dźwigu, gdzie jest jego siedziba, nr NIP i Regon użytkownika,

• Opis techniczny,

• Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą PN EN 81 20

• Schematy elektryczne,

• Instrukcję eksploatacji dźwigu odnoszącą się do normalnego użytkowania, konserwacji, badań i działań ewakuacyjnych

• Kopię Świadectw Badań Typu dla urządzeń bezpieczeństwa

• Protokół Budowlany, elektryczny instalacji zasilającej dźwig i sprawdzenia działania windy po zadziałaniu systemu alarmu p-poż.

Po otrzymaniu dokumentacji techniczno – odbiorczej Jednostka Inspekcyjna UDT dokonuje następujących czynności

• Sprawdzenie kompletności i odpowiedniości dokumentacji,

• Inspekcja i identyfikacja urządzenia, sprawdzenie stanu technicznego i jego oznakowania,

• Sprawdzenie zgodności wyposażenia z przedłożoną dokumentacją.

Po dokonaniu ww. zakresu czynności, Jednostka Inspekcyjna wystawia tzw. Protokół czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia transportu bliskiego.

Użytkownik dźwigu po otrzymaniu w/w decyzji, i zapewnieniu stałej i uprawnionej konserwacji urządzenia oraz oznaczeniu dźwigu nr ewidencyjnym nadanym przez Jednostkę Inspekcyjną, może włączyć dźwig do eksploatacji.

Podstawa płatności

• Dostawa i montaż kompletnego urządzenia dźwigowego,

• Odbiór i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczeń i odbiorów, a w szczególności decyzji Prezesa UDT zezwalającej na eksploatację urządzenia.

Przepisy związane

Obowiązujące Normy Dźwigowe PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50.