SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa  obiektu :

REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KWESTURY

W BUDYNKU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

UL. RAKOWICKA 27, 31-510 KRAKÓW

Inwestor:            UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

Adres Inwestora:	 ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków

Projektant:   mgr inż. arch.  Krzysztof Własiński

Architektura

Opracował:            mgr inż. Stanisław Wójcik

Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,  nazwy  oraz kody:

grupa robót: 45000000-7 - Roboty budowlane

Według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczono kodami następujące roboty:

CPV 45110000 – 1	Roboty rozbiórkowe

CPV 45442120 – 4	Ściany z płyt GK

CPV 45431000 -7	Podłoża i posadzki

CPV 45410000 -4, 45442100 -8 Tynki i malowanie

CPV45422100 -2	Stolarka drzwiowa

CPV  45310000 -3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45311100 –1	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

CPV 45314000 -1	Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego

CPV 45314200 –3	Instalowanie infrastruktury kablowej

CPV 45314300 –4	Kładzenie kabli

CPV 45314310 –7	Instalowanie okablowania komputerowego

STB-00 Wymagania ogólne

Inwestor:  UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

Obowiązki Inwestora

-	Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy egzemplarz dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy

-	Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji

- 	Zabezpieczenie dostawy mediów

-	Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- 	Zawiadomienie właściwych organów oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w.

- 	Inwestor na czas remontu przygotuje miejsce zastępcze i przeniesie pracowników wraz 
z wyposażeniem pomieszczeń biurowych i pomocniczych.

Obowiązki Wykonawcy

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed:

A)	Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami.

B)	Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami

C)	Możliwością powstania pożaru

Ochrona istniejących urządzeń i instalacji, przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robót na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie.  Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji.

Wykonawca powinien zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) co najmniej: 4 osoby, wykonujące czynności w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych wchodzących w zakres zamówienia.

Wykonawca zapewni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne, nie będzie ich dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Materiały i sprzęt

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót

Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną 
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.

Transport

Dobór środków transportu, powinien uwzględniać możliwości poruszania się i ich dostosowania do warunków użytkowania dróg wewnętrznych na Kampusie UEK. Pojazdy powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

Wykonywanie robót

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonym pozwoleniem na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania 
w całości ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).

Ze względu na specyfikę robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - wymagany jest udział uprawnionego Wykonawcy wykazującego się potwierdzonym udziałem w wykonywaniu takich prac.

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:

- dziennik budowy,

- księgę obmiarów,

- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,

- dokumenty pomiarów cech geometrycznych,

- protokołów odbiorów robót,

Pomiary i ich wyniki powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego.

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także:

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie ze ślepym kosztorysem. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do wyliczeń ilości robót.

Kontrola jakości robót

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości,

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,

- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem, a ich zmiana uzgodniona 
z projektantem.

Obmiar robót

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ofertowym.

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.

Odbiór robót

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej .

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają.

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robót

Do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

- powykonawczą dokumentację projektową obrazującą przebieg prac i robót, umożliwiającą identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów, dokonanych odkryć oraz określenie sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wszystkich prac

- dziennik budowy i księgi obmiaru

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych

- atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych

- ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru

- Operat kalkulacyjny

Tok postępowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych 
i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz 
z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej 
w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

# STB-01 Roboty rozbiórkowe

Zakres robót

- rozebranie posadzek z parkietu z częściowym przełożeniem

- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych

-  rozebranie częściowe ścian ceramicznych z przebiciami

- wykucie kratek wentylacyjnych

- wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi

Materiały pochodzące z rozbiórki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne.

Sprzęt

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne oraz młoty pneumatyczne.

Transport

Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek. Transport drewna do fumigacji.

Wykonanie robót

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.

Kontrola jakości

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu

Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m2) - muru, okładzin, posadzek, tynków.

Dla drzwi i okien - szt.

Odbiór robót

Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy

Podstawa płatności

Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt.  po odbiorze robót

Przepisy związane

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.

STB - 02  Podłoża i posadzki

Zakres  robót  objętych ST.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia robót posadzkowych:

- wzmocnienie podkładu cementowego za pomocą polimerowego preparatu głęboko penetrującego do wzmacniania i utwardzania nawierzchni betonowych

- podkład cementowy za pomocą cienkowarstwowej wylewki samopoziomującej, szybkowiążącej o gr. 5 mm

-  posadzki z klepek dębowych wg opisu w PW klejonych do podłoża,

- cyklinowanie i malowanie parkietu w wybranych pomieszczeniach.

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.

Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  jakość stosowanych  materiałów  i  wykonanych robót oraz  za ich  zgodność  z Dokumentacją  Projektową , ST  oraz  zaleceniami  Inspektora nadzoru.

SPRZĘT.

Sprzęt używany do wykonania podłoży i posadzek: betoniarki, mieszadła elektryczne, wiadra, kastry, pace, kielnie, łaty.

TRANSPORT.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i posadzek powinny odbywać się środkami transportu zapewniającymi zachowanie dobrego  stanu  technicznego, przede wszystkim ochronę przed zamoknięciem i wilgocią.

WYKONANIE ROBÓT.

Posadzki powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi dla danego rodzaju robót oraz odpowiadać  wymaganiom norm.

Podkłady pod posadzki powinny być trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze spadkiem  przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podział podkładu szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi powinien być zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6. Dokładność wykonania  powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2m przyłożona w dowolnym miejscu nie wykazywała odchyleń większych niż 5mm. Wytrzymałość na ściskanie podkładu powinna być dostosowana do przewidywanego obciążenia posadzki, przy czym beton podkładu powinien być o marce co najmniej B-20.

Prace parkieciarskie powinny być wykonane po zakończeniu wszystkich tzw. mokrych prac wykończeniowych związanych np. z układaniem terakoty, gresów, montażem grzejników itp. 
W pomieszczeniach, w których układany jest parkiet temperatura nie powinna być niższa niż 15oC, 
a wilgotność względna powietrza w granicach 45-65%, Parkiet przed ułożeniem musi dostosować się do temperatury i wilgotności otoczenia – zalecane jest pozostawienie nie rozpakowanych paczek na okres 5-7 dni.

Wilgotność podłoża, na którym będzie układany parkiet nie powinna przekraczać 2-3%, należy także zwrócić uwagę na równość podłoża i jego wytrzymałość. Możliwe jest układanie parkietu na wszelkich rodzajach podłoża - beton, płyty drewnopodobne, stary parkiet, terakota, płytki PCV, itp.Przy mocowaniu parkietu do podłoża należy zastosować odpowiednie kleje – zaleca się stosowanie klejów bezwodnych, 
a w przypadku parkietów o większych wymiarach użycie klejów dwuskładnikowych, Przed przystąpieniem do klejenia parkietu do podłoża należy dokładne sprawdzić parkiet pod względem kolorystyki drewna, 
w szczególności dotyczy to kolorystyki oraz wymiarów,

Pierwszą czynnością przy układaniu posadzki drewnianej jest dokładne odkurzenie podłoża i zgruntowanie środkami gruntującymi ( zalecane jest stosowanie gruntów tej samej firmy co klej ),Po wyschnięciu gruntu nakładamy klej i układamy parkiet (klej należy nakładać sukcesywnie w zależności od szybkości układania i rozprowadzać na podłożu przy pomocy odpowiednio ząbkowanej szpachli ),

Przyklejanie parkietu do podłoża powinno nastąpić na całej jego powierzchni, w żadnym wypadku nie mniej niż 80% powierzchni parkietu,

Między posadzką drewnianą a stałymi pionowymi elementami budynku (ściany, słupy, rury) należy zawsze pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości co najmniej 10 mm (im większa powierzchnia układanej podłogi tym większa szerokość szczeliny dylatacyjnej; szczelina powinna być wolna od zanieczyszczeń, klinów, odpadów drewna – wszystko po to, aby parkiet mógł swobodnie pracować przy zmianach wilgotnościowo-temperaturowych w ciągu całego roku).

Wskazane jest aby cyklinowanie/szlifowanie parkietu rozpocząć dopiero po upływie min 7 dni; jest to czas potrzebny do stabilizacji drewna, tzn. przyzwyczajenia się drewna do warunków lokalowych, Parkiet przed polakierowaniem powinien być 3-krotnie szlifowany; po wstępnym szlifowaniu powierzchnię podłogi należy uszczelnić specjalną żywicą zmieszaną z pyłem drzewnym. Należy zwrócić uwagę, aby na powierzchni posadzki drewnianej nie były widoczne ślady – zarysowania materiałem ściernym (należy je usunąć poprzez polerowanie polerką tarczową). Ostatnim etapem przed położeniem lakieru do podłóg jest przymocowanie listew oraz bardzo dokładne odkurzenie powierzchni. Zalecane jest położenie jednej warstwy lakieru podkładowego oraz co najmniej dwóch warstw lakieru nawierzchniowego.

KONTROLA JAKOŚCI.

Sprawdzenie podkładu- powinno  być  wykonane  przy  odbiorze  między operacyjnym. Sprawdzenie  równości  przeprowadzić  za pomocą  łaty  o dł. 2m.

Sprawdzenie materiałów- przy odbiorze robót zakończonych należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji  technicznej oraz z powołanymi  normami.

Sprawdzenie przylegania do podkładu- w przypadku posadzki bezspoinowej przeprowadzić przez lekkie opukiwanie  młotkiem drewnianym.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego -przeprowadzić wzrokowo na zgodność z wymaganiami ST.

OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową robót posadzkowych okładzinowych jest 1m2 (metr kwadratowy), a w  przypadku cokołów 1mb (metr bieżący).

Wymiary powierzchni - przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej  powierzchni potrąca się powierzchnię poszczególnych słupów, pilastrów itp. większe od 0,25m2 (metr kwadratowy).

ODBIÓR ROBÓT.

Sposób odbioru robót.

Dodatkowy odbiór dla podłoży należy przeprowadzić w czasie odbiorów międzyoperacyjnych. W czasie odbioru końcowego robót sprawdza się wizualnie poprawność wykonania oraz przez przyłożenie łaty do parkietu czy nie ma zbyt dużych nierówności. W przypadku stwierdzenia odchyleń, niedokładności wykonania lub braki Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i terminie uzgodnionym z Inspektorem.

PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych w/g cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat) i 1mb (metr bieżący) cokołu lub listwy przyściennej.

PRZEPISY ZWIĄZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I Budownictwo ogólne część 4.

Normy

# PN-EN 13226:2009 Podłogi drewniane

PN-88/B-06250  Beton zwykły

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe

PN-62/B-10144  Posadzki z wykładzin

STB - 03   Ścianki z płyt GK

Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek 
i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych.

Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia w/w prac w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:

- dostawę na plac budowy płyt gipsowo-karton.

- wykonanie ścianek i okładzin z płyt GK.

SPRZĘT

Do wykonywania robót przy ściankach GK należy używać dedykowanego przez producenta sprzętu 
tj. wkrętarek z ogranicznikami, wiertarek udarowych, młotków, śrubokrętów, poziomic.

TRANSPORT

Mechaniczny i ręczny, zapewniający zabezpieczenie płyt GK przed zawilgoceniem i zamoknięciem oraz uszkodzeniem mechanicznym.

WYKONANIE ROBÓT

  - Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty betoniarskie i „mokre”, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

  - Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60mm, umocowanych do podłoża za pomocą kołków rozprężnych wkręcanych co 30-50cm. Odległości pomiędzy profilami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty - dla płyt o gr. 12,5mm – 600mm. Celem polepszenia własności akustycznych przegrody, w przestrzeń między płytami należy wypełnić wełną mineralną.

  - Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną.

Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120cm. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. „Sztukówki” nie powinny być krótsze niż 30cm.

  - Szpachlowanie spoin

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową.

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości obejmuje wizualne sprawdzenie jakości wykonania. Dodatkowo za pomocą poziomic sprawdza się pionowość powierzchni ścian i krawędzi otworów drzwiowych.

OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBÓT

Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych w/g cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat) ścianki  lub okładziny.

ODBIÓR ROBÓT

Po zakończeniu wykonywania robót, kontrola obejmuje sprawdzenie powierzchni i płaszczyzny ścian, poprawność gipsowania połączeń płyt oraz wkrętów oraz krycia malowania.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z umową na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru obmiaru.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki.".

STB-04 Tynki i malowanie

Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich wewnętrznych

Zakres

- przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych

- malowanie wewnątrz budynku farbami lateksowymi

Materiały

Farba o spoiwie krzemianowym

- odporność na szorowanie (wg ISO 11998) - 2klasa

- odporność chemiczna - odporne na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na słabe rozpuszczalniki,

- niepalna,

- stopień połysku –mat

- czas schnięcia - ok. 4-5h.

Sprzęt

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle i wałki malarskie.

Transport

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

Wykonanie robót

Przygotowanie podłoża:

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą wapienną. W razie konieczności wyrównać powierzchnię i po wyschnięciu przeszlifować. Powierzchnie wcześniej malowane zmyć za pomocą odpowiednich preparatów usuwających wszelkie zanieczyszczenia i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowania próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Nowe powierzchnie malować zawsze trzykrotnie traktując pierwszą warstwę jako podkład.

Kontrola jakości robót

Obejmuje swym zakresem:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów,

- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,

- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich oraz pokrycia malowanych powierzchni.

Jednostka obmiaru

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz

Odbiór

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru.

Podstawa płatności

Zgodnie z umową na podstawie obmiaru zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Przepisy związane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych.

PN-C-89440 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. Wymagania techniczne.

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami emulsyjnymi

STB- 05  Stolarka  drzwiowa

Przedmiot  ST.

Opis dotyczy  dostawy  oraz  montażu  stolarki  drzwiowej  wewnętrznej

Zakres prac objętych ST.

-  dostawa i montaż drzwi wewnętrznych.

Drzwi pełne, drewniane w kolorze białym. Ościeżnice drewniane, kolor biały. Drzwi z korytarza pozostają bez zmian. Podlegają jedynie renowacji.

Nad drzwiami w ścianach istniejących murowanych wykonać nadproże z belek stalowych zgodnie 
z rysunkiem załączonym do opisu architektury. Nad drzwiami D1 i D2 w ściankach projektowanych GK wykonać profil systemowy nadprożowy.

SPRZĘT.

Sprzęt używany do montażu stolarki – wkrętarki, młotki, piły, poziomice itp.

TRANSPORT.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki drzwiowej powinny odbywać się 
w taki sposób, aby zachować dobry stan techniczny.

WYKONANIE  ROBÓT.

Stolarkę drzwiową zamontować w przygotowane otwory drzwiowe zgodnie ze wskazaniem 
w dokumentacji projektowej, sprawdzić poziomowanie i pionowanie. Wyposażyć w okucia. Do mocowania drzwi używać kołków rozporowych lub kotew (zabezpieczonych antykorozyjnie). Odległość kołków lub kotew od złącz narożnikowych powinna wynosić nie więcej niż 30 cm, natomiast odległość między kołkami lub kotwami nie może być większa niż 75cm. Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełnić pianką poliuretanową. Dla zapewnienia całkowitej szczelności, styki obwodowe po obu stronach drzwi, uszczelnić masą silikonową.

KONTROLA  JAKOŚCI.

Sprawność działania.

Drzwi przy otwieraniu i zamykaniu  powinny działać prawidłowo, bez zacięć i skrzypień. Powinny się domykać łatwo i bez oporu. Skrzydło powinno przylegać do ościeżnicy na całym obwodzie beż zwichrowania i wykrzywienia.

Okucia  zabezpieczające  służące  do  unieruchomiania  rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym  powinny  obracać  się  swobodnie i  umożliwić  unieruchomienie  otwartych skrzydeł w granicach do 90 
w  stosunku  do  ościeżnicy.

Badania  odbiorcze.

Badania  odbiorcze  obejmują :

- sprawdzenie  wymiarów

- sprawdzenie prostokątności  skrzydła  okiennego i drzwiowego

- sprawdzenie  materiałów

- sprawdzenie  wykonania

- sprawdzenie  sprawności  działania.

Sprawdzenie  wymiarów:

a) wysokość, szerokość i grubość skrzydeł drzwiowych  należy wykonać w/g PN-86/B-06072, za pomocą ogólnie stosowanych przyrządów pomiarowych z dokładnością 1 mm,

b) szczeliny przylgowej - za pomocą szczelinomierza w trzech miejscach przylgi każdego boku skrzydła, pomiary dokonać w połowie długości boku skrzydła i w odległości 50mm od końca boku.

c) luzu wrębowego - przy użyciu plasteliny w odległości 50mm od naroży po zamknięciu i otwarciu drzwi należy zmierzyć za pomocą miarki wielkość luzu odciśniętego w plastelinie,

d) luzu na uszczelkę -za pomocą suwmiarki przyjmując różnicę głębokości wrębu w ościeżnicy i skrzydle uwzględniając odpowiednio ewentualną wielkość szczeliny przylgowej.

Sprawdzenie prostokątności  skrzydeł drzwiowych wg PN-86/B-06072.

Sprawdzenie materiałów należy wykonać na podstawie odnośnych dokumentów i dokumentacji technicznej

OBMIAR  ROBÓT.

Stolarkę mierzy się w sztukach zamontowanych drzwi.

ODBIÓR  ROBÓT

Sprawdzenie konstrukcji i połączeń konstrukcyjnych należy przeprowadzić przez oględziny oraz pomiar taśmą stalową i szczelinomierzem.

Sprawdzenie wykończenia powierzchni należy przeprowadzić przez oględziny nieuzbrojonym okiem  odległości 1,5m.

PRZEPISY ZWIĄZANE.

Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania  niezawodności.

PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda  badania odporności na przebicia.

PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda  pomiaru wymiarów i odchyłek od prostokątności

PN-86/B-06073 Drzwi  drewniane. Metoda  pomiaru  przepuszczalności powietrza.

PN-86/B-06074 Drzwi  drewniane. Metoda  określania  płaskości.

PN-86/B-06075 Drzwi  drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające w płaszczyźnie  skrzydła.

PN-86/B-06076 Drzwi  drewniane. Metoda badania  odporności na obciążenie udarowe

STE- 06  Instalacje elektryczne

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania instalacji elektrycznych.

Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych. Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- demontaż starego oświetlenia,

- wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych

- wykonanie pomiarów elektrycznych

Ogólne wymagania dotyczące robót

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym powinna być wykonywana tylko przez wykonawcę posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacji tej instalacji, o których mowa w odpowiednich rozporządzeniach. Wykonawca robót ma obowiązek realizacji tej instalacji wyłącznie w oparciu 
o dokumentacje projektową oraz wytyczne inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiązek stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie zgodnie z przepisami, a także urządzenia elektryczne posiadające certyfikaty – określone przepisami. Powyższe dokumenty wraz z instrukcjami obsługi urządzeń elektrycznych zastosowanych 
w instalacji elektrycznej budynku (zwłaszcza elementów niestandardowych) wykonawca ma obowiązek przekazać inwestorowi w trakcie odbioru.

MATERIAŁY

Do wykonania instalacji elektrycznych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych.

Wszystkie materiały i wyroby użyte do wykonania instalacji muszą być właściwie oznakowane i posiadać:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, przy czym dotyczy to tylko wyrobów podlegających certyfikacji na mocy ustawy o badaniach i certyfikacji,

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- oświadczenie dostawcy  o zgodności z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami dla wyrobów wykonanych wg indywidualnej dokumentacji technicznej ,

Osprzęt

- oprawy oświetleniowe wg PW,

- przewody wg PW

Aparaty i urządzenia

- aparaty ochronne: wyłączniki różnicowoprądowe, nadprądowe, rozłącznikowe, bezpiecznikowe,

- aparaty uzupełniające: przekaźniki, styczniki, przyciski, lampki kontrolne,

- ochrony przepięciowej:  odgromniki, ograniczniki przepięć

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

WYKONANIE  ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót

Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót Instalacyjnych ITB Wytyczne nr 386/2003.

KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy wykonaniu projektowanej instalacji elektrycznej.

Aparaty i urządzenia elektryczne  przewody powinny spełniać wymogi określone w szczegółowych obowiązujących przepisach i Polskich Normach,

kontrola i badania w trakcie robót obejmuje:

- sprawdzenie stanu urządzeń do przebudowy (tablica główna TG),

- oględziny zainstalowanych urządzeń, aparatów oraz środków zabezpieczeń i ochrony przed przystąpieniem do robót i po odłączeniu zasilania instalacji.

Celem oględzin jest sprawdzenie prawidłowości dobrania i zainstalowania oraz oznaczenia zgodnie z projektem.

Podstawowy zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:

  - ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

  - ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi,

  - doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,

  - umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,

  - oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

  - umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,

  - połączeń przewodów.

W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów.

Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań, jest niedopuszczalne.

- Badania (pomiary i próby ) instalacji elektrycznych

Celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony:

-      spełniają wymagania określone w odpowiednich normach,

- spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych,

- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana,

- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie,

Podstawowy zakres pomiarów i prób :

  - sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,

  - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

  - sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów (separacja elektryczna),

  - pomiar rezystancji izolacji kabla,

  - pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu,

  - pomiar prądów upływowych,

  - sprawdzenie biegunowości,

  - sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,

  - sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej,

  - przeprowadzenie prób działania,

  - sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia.

- Badania i pomiary pomontażowe

Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć:

  - jakość i kompletność wykonanych robót,

  - jakość połączeń instalacji , osprzętu, aparatury i urządzeń

  - wykonać pomiary elektryczne

Ocenę końcową  badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań 
w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. Z badań i prób powinny być sporządzone oddzielne protokoły.

OBMIAR  ROBÓT

Jednostką obmiaru robót jest 1 mb instalacji elektrycznej orz sztuki zamontowanego osprzętu.

ODBIÓR  ROBÓT

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Do odbiorów  tych robót zalicza się:

- bruzdy pod przewody w ścianach,

Zasady odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- protokoły z dokonanych pomiarów

PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Płatność za 1 mb wykonanej instalacji elektrycznej należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną użytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań oraz za ilości w sztukach zamontowanego osprzętu.

PRZEPISY  ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz.U. z 2002  nr 106 poz. 1126) z późn. zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) z późn. zmianami .

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. 1993 nr 55, poz. 250) z późn. zmianami.

Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2002 nr 166,poz.1360).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.1999 r. nr 74, poz. 838).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U.2000 nr 85, poz. 957).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz,U, 1999 nr 80, poz. 912).

STE- 07  Instalacje teletechniczne

Zakres robót objętych SST

W zakres niniejszego opracowania wchodzą:

- montaż okablowania sieci komputerowej

- montaż gniazd komputerowych RJ 45 kat.6

- montaż puszek z gniazdami porządkowymi 230V i gniazdkami zasilania komputerowego.

Uwaga:

Do wykonania powyższych instalacji (okablowania) można zastosować materiały pochodzące od innych producentów, pod warunkiem nie odbiegania od zaproponowanych standardów i parametrów, po uprzednim zaaprobowaniu ich przez Inwestora. Z uwagi na fakt, że inwestycja polega na rozbudowie istniejącego systemu czujki, urządzenia należy stosować zgodnie z wykazem podanym  w Projekcie.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Instalacja  okablowania strukturalnego

Rozbudowę instalacji okablowania strukturalnego zaprojektowano w oparciu o istniejący punkt dystrybucyjny systemu, tj szafę logiczną PD, która znajduje się w pomieszczeniu serwerowni na III piętrze. Istniejącą szafę logiczną należy doposażyć w panele krosujące kategorii 6 oraz porządkujące. Należy również wykonać kable krosujące o długości ok.2 m. Dokładną długość ustalić na budowie 
z administratorem sieci.

GNIAZDKA LOGICZNE:

W poszczególnych pomieszczeniach, dla każdego stanowiska pracy należy zamontować gniazda RJ45 kat.6. Ilość i rozmieszczenie gniazdek pokazano na rysunkach. Gniazdka montować we wspólnych ramkach oraz puszkach z gniazdami porządkowymi 230V i gniazdkami zasilania komputerowego.

OKABLOWANIE:

Z szafy logicznej do każdego modułu logicznego w poszczególnych pomieszczeniach należy doprowadzić oddzielny, ośmiożyłowy kabel typu U/UTP, kategorii 6. Kable należy układać w rurkach ochronnych pod tynkiem.

- Zastosowane kable, gniazdka logiczne oraz panele krosujące w punkcie dystrybucyjnym  badane jako jeden tor logiczny mają spełniać wymagania kategorii 6.

- Wszystkie przejścia przewodów przez strefy pożarowe i przez stropy należy zabezpieczyć masą ognioodporną o odporności równej odporności przegrody.

- Wszystkie prace ustalić i potwierdzić na budowie z informatykiem konserwującym istniejącą instalację.

Sprzęt

Wykonawca instalacji teletechnicznej we wskazanym obiekcie  zobowiązany jest dysponować fachowym sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj.:

- bruzdownicą,

- wiertarkami,

- rusztowaniem,

- drabinami

- miernik izolacji

- mostek kablowy,

- osprzęt do zarabiania końcówek kabli

- tester kabli logicznych

Transport

Wykonawca instalacji teletechnicznych we wskazanym obiekcie zobowiązany jest dysponować pojazdami umożliwiającymi dostarczenie urządzeń i przewodów na miejsce prowadzonych prac.

Wykonanie robót, dokumentacja

Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm, prawa budowlanego oraz zachowania ostrożności na placu budowy i przestrzegania przepisów BHP. Po wykonaniu instalacji okablowanie należy przetestować skanerem okablowania, wykonane pomiary  dostarczyć  Inwestorowi,  (co  stanowi  wraz  z  dokumentacją  powykonawczą   i dostarczonymi uprawnieniami wykonawczymi od dostawcy systemu, podstawę certyfikacji systemu).

Instalacja strukturalna ma spełnić parametry graniczne normy EIA/TIA 586 ISO/IEC (11801, EN 50173).

Kontrola jakości robot

Kontrola jakości robót odbywać się będzie równolegle z prowadzonymi pracami. Osobą kontrolującą jakość prac,  pomiary elektryczne, zgodność z projektem i  normami  będzie kierownik budowy wraz z upoważnioną osobą nadzorującą prace ze strony wykonawcy.

Odbiór robot

Odbiór robót odbywać się będzie etapami:

- Prace zanikające  –  wycięcie bruzdy pod przewód połączeniowy do Ropa, ułożenie przewodu, zagipsowanie bruzdy,

- ułożenie listew, oprzewodowania, zamknięcie listew;

- ułożenie rur, wciągnięcie przewodu do rury;

- montaż urządzeń sieci komputerowej

- Próby uruchomienia poszczególnych instalacji

- Szkolenie personelu

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest

- wykonać pomiary, badania i próby zainstalowanych urządzeń polegające na:

- sprawdzeniu użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami;

- sprawdzeniu wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym;

- sprawdzeniu sprawności czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru poprzez ich uruchomienie

- przekazać Inwestorowi komplet dokumentów zawierających:

- protokoły pomiarów rezystancji izolacji i rezystancji obwodów;

- ważne świadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodności CE na zastosowane urządzenia i materiały, Deklaracje Zgodności wystawione przez producentów urządzeń i materiałów

- instrukcję eksploatacji zawierającą: opis prostej obsługi technicznej centrali, wymagania dotyczące przeprowadzenia prób kontrolnych systemu i jego elementów, opis postępowania w razie pożaru, schemat ideowy

- protokół uruchomienia i prób odbiorczych

Podstawa płatności – zgodnie z warunkami umowy

Podstawę płatności stanowić będą faktury VAT, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami, po każdorazowym odbiorze danego etapu robót, potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez inwestora bądź osobę upoważnioną i osobę nadzorującą z ramienia wykonawcy. Dodatkowemu rozliczeniu kosztorysami powykonawczymi podlegać będą również prace dodatkowe, nieobjęte niniejszym opracowaniem.

Przepisy i normy związane

Obowiązujące zasady projektowania sieci logicznych i elektrycznych:

- ISO/IEC 11801, EN 50173 (Okablowanie strukturalne budynków)

- EIA/TIA-568 (Okablowanie telekomunikacyjne biurowców)

- EIA/TIA-569 (Kanały telekomunikacyjne w biurowcach)

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r 	w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych 	i terenów (Dz.U.nr 109.poz 719)

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 roku (Dz. U.2009 . Nr 178, 	poz.1380 z późn. zmianami)

- ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów 	telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

- ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 	łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania.

- ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 	kablowych. Wymagania i badania.

- BN-88/8984-10 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Instalacje 	wnętrzowe. Ogólne wymagania.

- PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 	z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

- PN-EN 50173-1 :2004 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - 
	Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe

- PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 2: 	Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków

-	PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 3: 	Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.