Obiekt:	UNIWERSYTET  EKONOMICZNY w  KRAKOWIE

Temat:	OPRACOWANIE  PROJEKTOWE INSTALACJI KLIMATYZACJI dla SAL  UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE PRZY UL. RAKOWICKIEJ 27  WYMIENIONYCH w punkcie 1 NINIEJSZEGO  OPRACOWANIA

Stadium:	OPRACOWANIE  PROJEKTOWE

Inwestor:	UNIWERSYTET EKONOMICZNY W 	KRAKOWIE

Adres Inwestora:	UL.RAKOWICKA 27, 31-510 KRAKÓW

Adres inwestycji:	UL.RAKOWICKA, 31-510 KRAKÓW

Branża:	SANITARNA, ELEKTRYCZNA

Opracował:	mgr inż. Wojciech Filipowski

branża sanitarna	Nr upr. UAN 334/89

Opracował: 	inż. Marek Cora

branża elektryczna 	Nr upr. NB.III.7342/189/98

Data opracowania:	X 2019

SPIS TREŚCI

1	Przedmiot opracowania	2

2	Zakres opracowania	2

3	Podstawa opracowania	3

4	Instalacja sanitarna	3

4.1	Założenia projektowe i obliczenia	3

4.2	Obliczeniowe zyski ciepła dla poszczególnych pomieszczeń	3

4.3	Opis projektowanych rozwiązań	3

4.4	Instalacja klimatyzacji	3

4.5	Instalacja freonowa	4

4.6	Instalacja odprowadzenia skroplin	4

4.7	Instalacja sterowania	5

4.8	Próby i rozruch	5

4.9	Zabezpieczenie p.poż. i bhp.	5

4.10	Izolacja termiczna.	5

5	Instalacja elektryczna …………………………………………………………………………..5

5.1	Bilans mocy	5

5.2	Roboty elektryczne	5

6	Wytyczne branżowe …………………………………………………………………………….5

6.1	Branża budowlana.	5

6.2	Branża elektryczna.	6

7	Uwagi wykonawcze i końcowe ………………………………………………………………..6

8     Zestawienia materiałów ………………………………………………………………………..6

8.1      Pawilon "USTRONIE" pokój 317 …………………………………………………………...6

8.2      Pawilon "B" pokój 367 ……………………………………………………………………….7

8.3      Budynek przy ul. Sienkiewicza 5 pokój 26 ……………………………………………….. 8

8.4      Pawilon "B" pokoje: 353, 364, 368 i 372A ………………………………………………... 8

8.5      Pawilon "B" pokoje: 254, 255, 256 i 266 ………………………………………………….. 9

8.6      Pawilon "E" pokoje 282 i 282A  ……………………………………………………………  9

8.7      Pawilon "E" pokoje: 478, 479, 480, 481, 482, 483, 483A i 484 ……………………….. 10

8.8      Pawilon "A" pokoje 410 i 411 ……………………………………………………………... 11

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektowe instalacji klimatyzacji z zasilaniem elektrycznym i kanalizacją odprowadzenia skroplin dla następujących pokojach budynków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27:

- Pawilon "USTRONIE" pokój 317 - system split składający się z jednego skraplacza o mocy nominalnej nie mniejszej niż Qchłodn.= 5,00kW i jednego klimatyzatora podsufitowego o mocy nominalnej nie mniejszej niż Qchłodn.=5,00kW,

- Pawilon "B" pokój 367 - system split składający się z jednego skraplacza o mocy nominalnej nie mniejszej niż Qchłodn.= 5,00kW i jednego klimatyzatora ściennego o mocy nominalnej nie mniejszej niż Qchłodn.=5,00kW,

- Budynek przy ul. Sienkiewicza 5 pokój 26 - system split składający się z jednego skraplacza o mocy nominalnej nie mniejszej niż Qchłodn.= 3,40kW i jednego klimatyzatora ściennego o mocy nominalnej nie mniejszej niż Qchłodn.=3,40kW,

- Pawilon "B" pokoje: 353, 364, 368 i 372A - cztery systemy split, każdy składający się z jednego skraplacza o mocy nominalnej nie mniejszej niż Qchłodn.= 2,50kW i jednego klimatyzatora ściennego o mocy nominalnej nie mniejszej niż Qchłodn.=2,50kW,

- Pawilon "B" pokoje: 254, 255, 256 i 266 - jeden system multisplit składający się z jednego skraplacza o mocy nominalnej nie mniejszej niż Qchłodn.= 5,00kW i trzech klimatyzatorów ściennych o mocy nominalnej nie mniejszej niż po Qchłodn.=2,00kW, jeden system split składający się z jednego skraplacza o mocy nominalnej nie mniejszej niż Qchłodn.= 2,50kW i jednego klimatyzatora ściennego o mocy nominalnej nie mniejszej niż Qchłodn.=2,50kW,

- Pawilon "E" pokoje 282 i 282A - jeden system multisplit składający się z jednego skraplacza o mocy nominalnej nie mniejszej niż Qchłodn.= 4,70kW, jednego klimatyzatora ściennego o mocy nominalnej nie mniejszej niż po Qchłodn.=4,00kW oraz jednego klimatyzatora ściennego o mocy nominalnej nie mniejszej niż po Qchłodn.=2,00kW,

- Pawilon "E" pokoje: 478, 479,480,481, 482, 483, 483A i 484 - jeden system multisplit składający się z jednego skraplacza o mocy nominalnej nie mniejszej niż Qchłodn.= 7,00kW i czterech klimatyzatorów ściennych o mocy nominalnej nie mniejszej niż po Qchłodn.=2,00kW, jeden system multisplit składający się z jednego skraplacza o mocy nominalnej nie mniejszej niż Qchłodn.= 7,00kW, dwóch klimatyzatorów ściennych o mocy nominalnej nie mniejszej niż po Qchłodn.=3,50kW i jednego klimatyzatora ściennego o mocy nominalnej nie mniejszej niż po Qchłodn.=2,50kW, jeden system split składający się z jednego skraplacza o mocy nominalnej nie mniejszej niż Qchłodn.= 2,50kW i jednego klimatyzatora ściennego o mocy nominalnej nie mniejszej niż Qchłodn.=2,50kW,

- Pawilon "A" pokoje 410 i 411 - jeden system multisplit składający się z jednego skraplacza o mocy nominalnej nie mniejszej niż Qchłodn.= 4,70kW, jednego klimatyzatora ściennego o mocy nominalnej nie mniejszej niż po Qchłodn.=4,00kW oraz jednego klimatyzatora ściennego o mocy nominalnej nie mniejszej niż po Qchłodn.=2,00kW,

Inwestor: 	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

# Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- instalacje sanitarne

- instalacje elektryczną

# Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny przedmiotowego obiektu

- aktualne normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i wykonawstwa na dzień opracowania projektu

# Instalacja sanitarna

## Założenia projektowe i obliczenia

Dla projektowanej instalacji przyjęto :

- temperaturę zewnętrzną lata : + 40°C,

- temperaturę wewnętrzną w pomieszczeniach : + 22°C ÷ 24°C.

Bilans mocy chłodniczej

Zapotrzebowanie mocy chłodniczej pomieszczeń określono przy uwzględnieniu zysków ciepła od wszystkich możliwych źródeł ciepła.

Przy obliczaniu zysków ciepła pomieszczeń przyjęto następujące źródła energii:

- od oświetlenia,

- od urządzeń elektrycznych,

- od osób,

- od powietrza zewnętrznego z infiltracji.

## Obliczeniowe zyski ciepła dla pomieszczeń

- Pawilon "USTRONIE" pokój 317, - zgodnie z rysunkiem i pkt. 1 "Przedmiot opracowania",

- Pawilon "B" pokój 367, - zgodnie z rysunkiem i pkt. 1 "Przedmiot opracowania",

- Budynek przy ul. Sienkiewicza 5 pokój 26, - zgodnie z rysunkiem i pkt. 1 "Przedmiot opracowania",

- Pawilon "B" pokoje: 353, 364, 368 i 372A, - zgodnie z rysunkiem i pkt. 1 "Przedmiot opracowania",

- Pawilon "B" pokoje: 254, 255, 256 i 266, - zgodnie z rysunkiem i pkt. 1 "Przedmiot opracowania",

- Pawilon "E" pokoje 282 i 282A, - zgodnie z rysunkiem i pkt. 1 "Przedmiot opracowania",,

- Pawilon "E" pokoje: 478, 479, 480, 481, 482, 483, 483A i 484, - zgodnie z rysunkiem i pkt. 1 "Przedmiot opracowania",

- Pawilon "A" pokoje 410 i 411- zgodnie z rysunkiem i pkt. 1 "Przedmiot opracowania".

## Opis projektowanych rozwiązań

Projektowane systemy klimatyzacyjne mają na celu stworzyć komfortowe warunki pracy oraz zapewnić prawidłowe warunki pracy ludzi. Zastosowany w układzie klimatyzator dzięki zamontowanemu wewnątrz filtrowi, wytwarza czyste, zdrowe i świeże powietrze, usuwając z niego nadmiar wilgoci i zapobiegając pleśni przy bardzo cichej i efektywnej pracy.

## Instalacje klimatyzacji

Instalację projektuje się w oparciu o system split. W układzie przewiduje się zastosowanie jednej jednostki wewnętrznej typu podstropowego zgodnie z częścią rysunkową. Jednostka zewnętrzna zlokalizowana będzie na konstrukcji podwieszonej na ścianie zgodnie z częścią rysunkową.

Agregaty skraplające (jednostki zewnętrzne) należy posadowić na stalowych konstrukcji.

Nośnikiem energii w tym systemie jest czynnik R32. Ponieważ jest to czynnik bardzo wydajny, średnice przewodów łączących jednostki wewnętrzne z jednostką zewnętrzną są nieduże. Wybór systemu klimatyzacyjnego o takich cechach pozwoli zminimalizować zakres towarzyszących robót budowlanych (przekucia, zamurowania i odtworzenie pierwotnego stanu pomieszczeń).

Projektuje się urządzenia o następujących parametrach:

Dane techniczne agregatów skraplających i klimatyzatorów:

- Pawilon "USTRONIE" pokój 317, - zgodnie z "Zestawieniem Podstawowych Parametrów Technicznych Urządzeń" "Parametry_techn_Paw_USTRONIE_317",

- Pawilon "B" pokój 367, - zgodnie z "Zestawieniem Podstawowych Parametrów Technicznych Urządzeń" "Parametry_techn_Paw_B_367",

- Budynek przy ul. Sienkiewicza 5 pokój 26, - zgodnie z "Zestawieniem Podstawowych Parametrów Technicznych Urządzeń" "Parametry_techn_Sienkiew_5_p26",

- Pawilon "B" pokoje: 353, 364, 368 i 372A, - zgodnie z "Zestawieniem Podstawowych Parametrów Technicznych Urządzeń" "Parametry_techn_Paw_B_353_364_368_372A",

- Pawilon "B" pokoje: 254, 255, 256 i 266, - zgodnie z , "Zestawieniem Podstawowych Parametrów Technicznych Urządzeń" "Parametry_techn_Paw_B_254_255_256_266",

- Pawilon "E" pokoje 282 i 282A, - zgodnie z "Zestawieniem Podstawowych Parametrów Technicznych Urządzeń" "Parametry_techn_Paw_E_282_282A",

- Pawilon "E" pokoje: 478, 479, 480, 481, 482, 483, 483A i 484, - zgodnie z "Zestawieniem Podstawowych Parametrów Technicznych Urządzeń" "Parametry_techn_Paw_E_478_479_ _480_ 481_482_483_483A_484",

- Pawilon "A" pokoje 410 i 411- zgodnie z  "Zestawieniem Podstawowych Parametrów Technicznych Urządzeń" "Parametry_techn_Paw_A_410_411",

## Instalacja freonowa

Jednostka zewnętrzna będzie połączona z jednostką wewnętrzną za pomocą miedzianych przewodów freonowych używanych w chłodnictwie. Zastosowano rury miedziane chłodnicze, bezszwowo ciągnione, spełniające wymagania normy PN-EN 12735-1/2003, o średnicach zgodnie z częścią rysunkową. Przewody freonowe należy łączyć na lut twardy. Rury należy prowadzić w przestrzeni między stropowej. Rury będą podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwójnych. Instalacje  zamontować  tak  aby  były  one  oddalone  od  siebie  na  odległość  umożliwiającą ewentualny demontaż i  założenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Rury powinny być wyposażone fabrycznie w izolację, aby zapobiec kondensacji pary wodnej. Miejsca w których była lutowana instalacja miedziana, pozostawić nie zaizolowane do momentu wykonania prób szczelności.

Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym.

Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,15MPa (próba dla samych przewodów) oraz test osuszania próżniowego. Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem R32 i przeprowadzić rozruch instalacji. Ciśnienie robocze wynosi 2,5 MPa.

Następnie przewody należy osłonić listwami o barwach dostosowanych do aranżacji wnętrza.

## Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny od parownika /jednostki wewnętrznej/ należy przepompować w przestrzeń ponad sufitem podwieszonym i doprowadzić do instalacji kanalizacyjnej, grawitacyjnej. Instalację kanalizacyjną, grawitacyjną wykonać z rur PVC-C. Rury łączyć przez klejenie. Odpływ wyprowadzić pod strop, nad korytko ściekowe, zgodnie z rysunkiem.

## Instalacja sterowania

Dla jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu projektuje się indywidualny sterownik z funkcją:

- włącz/ wyłącz

- ustawienia temp. w pomieszczeniu

- regulacja prędkości wentylatora

- ustawienie kąta łopatek

- informacja o stopniu zabrudzenia filtra

## Próby i rozruch

Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym.

Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,15MPa (próba dla samych przewodów) oraz test osuszania próżniowego. Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem R32 i przeprowadzić rozruch instalacji. Ciśnienie robocze wynosi 2,5 MPa.

Rozruch urządzeń tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

## Zabezpieczenie  bhp.

Urządzenia klimatyzacji będą wyposażone w zabezpieczenia różnicowo-prądowe.

Agregat skraplający będzie wyposażony w instalację uziemiającą.

Przyjęte urządzenia posiadają wymagane certyfikaty energetyczne.

## Izolacja termiczna.

Izolacji termicznej, zimnochronnej podlegają przewody freonowe.

# Instalacja elektryczna

## Bilanse  mocy

Bilanse mocy elektrycznych urządzeń klimatyzacyjnych ujęte są w "Zestawieniach Podstawowych Parametrów Technicznych Urządzeń"

## Roboty elektryczne

Dla zasilania instalacji klimatyzacji należy wykonać:

- Wykonać zasilanie projektowanych jednostek zewnętrznych -

- Wykonać zasilanie projektowanych jednostek wewnętrznych -

- Instalacje prowadzić w projektowanych korytkach kablowych

# Wytyczne branżowe

## Branża budowlana.

Branża budowlana uwzględni wykonanie :

- otwory w przegrodach budynku, wykonanych metodą odwiertu, dla przeprowadzenia przewodów freonowych,

- obudowa osłonowa przewodów freonowych, kabli i przewodów odwadniających z kanałów instalacyjnych (korytek) PCV,

- montaż konstrukcji stalowej.

## Branża elektryczna.

Branża elektryczna uwzględni wykonanie :

- doprowadzenia energii elektrycznej do wszystkich urządzeń z istniejącej puszki elektrycznej z której był zasilany zdemontowany obecnie klimatyzator,

- montaż nowych wyłączników różnicowoprądowych, zgodnie z "Przedmiarami".

# Uwagi wykonawcze i końcowe

- Całość robót wykonać zgodnie z  „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- Za pełne opracowanie i zakres dokumentacji uważa się wszystko co zostało zapisane i narysowane.

- Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i pisemnej akceptacji projektanta.

- Rozruchu urządzeń należy dokonać w porozumieniu z producentem urządzeń klimatyzacyjnych.

- Montaż i wykonanie instalacji z Cu wykonać zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL  04.94 r.

- Rurociągi przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych.

- Przewody zamocować do ściany na elementach podwieszenia rur

- Jednostki zewnętrzne posadowić na konstrukcjach wsporczych. Przed wykonaniem konstrukcji wsporczych pod urządzenia, potwierdzić u dostawcy wymiar urządzenia.

- W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów ustalać na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z inspektorem nadzoru. Ewentualne zmiany nanieść na dokumentacji powykonawczej.

- Z uwagi na brak możliwości pełnej inwentaryzacji w trakcie projektowania należy liczyć się z występowaniem elementów konstrukcyjnych utrudniających prowadzenie przewodów freonowych, w takim przypadku kolizje rozwiązywane będą w trybie nadzoru inwestorskiego.

- Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszą posiadać:

- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE

- krajową deklarację zgodności dla wyrobów oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny certyfikat zgodności lub obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B”,

- aprobatę techniczną ITB dla wyrobów objętych PN.

8.	Zestawienie materiałów

8.1. "USTRONIE" p. 317

## Branża sanitarna

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka zewnętrzna o Qch= 5,00 kW | 1 | kpl |
| 2. | Jednostka wewnętrzna, podsufitowa o Qch= 5,00 kW | 1 | kpl |
| 3. | Sterownik | 1 | kpl |
| 4. | Rura miedziana ø12,70mm + izolacja | 5,4 | mb |
| 5. | Rura miedziana ø6,35mm + izolacja | 5,4 | mb |
| 6. | Rura PVC-U o śr. 20 | 5,6 | mb |
| 7. | Czynnik R32 | wg Produc. | kg |

## Branża elektryczna

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Przewody elektryczne 3 x 2,5mm2 | 5,1 | mb |
| 14 | Przewody elektryczne, sterownicze | 5,1 | mb |
| 15 | Wyłącznik różnicowoprądowy 1fazowy z członem nadprądowym B16 | 1 | szt |

8.2. Pawilon "B" p. 367

## Branża sanitarna

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka zewnętrzna o Qch= 5,00 kW | 1 | kpl |
| 2. | Jednostka wewnętrzna, ścienna o Qch= 5,00 kW | 1 | kpl |
| 3. | Sterownik | 1 | kpl |
| 4. | Rura miedziana ø12,70mm + izolacja | 7,8 | mb |
| 5. | Rura miedziana ø6,35mm + izolacja | 7,8 | mb |
| 6. | Rura PVC-U o śr. 20 | 5,6 | mb |
| 7. | Czynnik R32 | wg Produc. | kg |

## Branża elektryczna

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Przewody elektryczne 3 x 2,5mm2 | 9,6 | mb |
| 14 | Przewody elektryczne, sterownicze | 9,6 | mb |
| 15 | Wyłącznik różnicowoprądowy 1fazowy z członem nadprądowym B16 | 1 | szt |
| 16 | Rura ochronna arot Dn100mm | 5,4 | mb |
| 17 | Instalacja odgromowa z pręta stal., ocynk. Dn8mm | 3 | mb |

8.3. Budynek przy ul. Sienkiewicza 5 p. 26

## Branża sanitarna

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka zewnętrzna o Qch= 3,40 kW | 1 | kpl |
| 2. | Jednostka wewnętrzna, ścienna o Qch= 3,40 kW | 1 | kpl |
| 3. | Sterownik | 1 | kpl |
| 4. | Rura miedziana ø9,52mm + izolacja | 16,2 | mb |
| 5. | Rura miedziana ø6,35mm + izolacja | 16,2 | mb |
| 6. | Rura PVC-U o śr. 20 | 15,9 | mb |
| 7. | Czynnik R32 | wg Produc. | kg |

## Branża elektryczna

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | - Przewody elektryczne 5 x 6,0mm2 | 1,5 | mb |
| 12 | Przewody elektryczne 3 x 2,5mm2 | 23 | mb |
| 14 | Przewody elektryczne, sterownicze | 16,2 | mb |
| 15 | Wyłącznik różnicowoprądowy 1fazowy z członem nadprądowym B16 | 1 | szt |

8.4. Pawilon "B" pokoje: 353, 364, 368, 372A

## Branża sanitarna

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka zewnętrzna o Qch= 2,50 kW | 4 | kpl |
| 2. | Jednostka wewnętrzna, ścienna o Qch= 2,50 kW | 4 | kpl |
| 3. | Sterownik | 4 | kpl |
| 4. | Rura miedziana ø12,70mm + izolacja | 33,6 | mb |
| 5. | Rura miedziana ø6,35mm + izolacja | 33,6 | mb |
| 6. | Rura PVC-U o śr. 20 | 14,4 | mb |
| 7. | Czynnik R32 | wg Produc. | kg |

## Branża elektryczna

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Przewody elektryczne 3 x 2,5mm2 | 98 | mb |
| 14 | Przewody elektryczne, sterownicze | 33,6 | mb |
| 15 | Wyłącznik różnicowoprądowy 1fazowy z członem nadprądowym B16 | 4 | szt |
| 16 | Rura ochronna arot Dn100mm | 21,2 | mb |
| 17 | Instalacja odgromowa z pręta stal., ocynk. Dn8mm | 12 | mb |

8.5. Pawilon "B" pokoje: 254, 255, 256, 266

## Branża sanitarna

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka zewnętrzna o Qch= 5,00 kW | 1 | kpl |
| 2. | Jednostka wewnętrzna, ścienna o Qch= 2,00 kW | 3 | kpl |
| 3. | Sterownik | 3 | kpl |
| 4. | Rura miedziana ø9,52mm + izolacja | 49,8 | mb |
| 5. | Rura miedziana ø6,35mm + izolacja | 49,8 | mb |
| 6. | Rura PVC-U o śr. 20 | 12,8 | mb |
| 7. | Czynnik R32 | wg Produc. | kg |
| 8 | Jednostka zewnętrzna Qch= 2,50 kW | 1 | kpl |
| 9 | Jednostka wewnętrzna, ścienna o Qch= 2,50 kW | 1 | kpl |
| 10 | Sterownik | 1 |  |

## Branża elektryczna

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | - Przewody elektryczne YDY 5 x 10mm2 | 7,2 | mb |
| 12 | Przewody elektryczne YDY 3 x 4,0mm2 | 54,8 | mb |
| 14 | Przewody elektryczne (zasilanie + sterownie) | 49,8 | mb |
| 15 | Wyłącznik różnicowoprądowy 1fazowy z członem nadprądowym B16 | 1 | szt |
| 16 | Przewody elektryczne 3 x 2,5mm2 | 16,5 | mb |
| 17 | Rozdzielnica nn 4x12 symbol TBK2 z zamkiem PE+N | 1 | szt |
| 18 | Wyłącznik nadprądowy 3biegunowy B6 3p | 1 | szt |
| 19 | Ochronnik przeciwprzeciępiowy 4P 15kA 1,2kV | 1 | szt |
| 20 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 16A Delta I=30mA 2P typu A z członem bezpiecznikowym 16A | 1 | szt |
| 21 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 10A Delta I=30mA 2P typu A z członem bezpiecznikowym 10A | 1 | szt |
| 22 | Puszka izolacyjna 3fazowa dla kabli do 10mm2 | 1 | szt |

8.6. Pawilon "E" pokoje 282 i 282A

## Branża sanitarna

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka zewnętrzna o Qch= 4,70 kW | 1 | kpl |
| 2. | Jednostka wewnętrzna, ścienna o Qch= 4,00 kW | 1 | kpl |
| 3. | Sterownik | 1 | szt |
| 4. | Rura miedziana ø9,52mm + izolacja | 9,2 | mb |
| 5. | Rura miedziana ø6,35mm + izolacja | 9,2 | mb |
| 6. | Rura PVC-U o śr. 20 | 4,8 | mb |
| 7. | Czynnik R32 | wg Produc. | kg |
| 8 | Jednostka wewnętrzna Qch= 2,00 kW | 1 | kpl |
| 9 | Sterownik | 1 | szt |

## Branża elektryczna

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | - Przewody elektryczne YDY 5 x 10mm2 | 1,6 | mb |
| 12 | Przewody elektryczne YDY 3 x 2,5mm2 | 16,2 | mb |
| 14 | Przewody elektryczne (zasilanie + sterownie) | 9,2 | mb |
| 15 | Wyłącznik różnicowoprądowy 1fazowy z członem nadprądowym B16 | 1 | szt |
| 16 | Przewody elektryczne 3 x 2,5mm2 | 16,5 | mb |
| 17 | Rozdzielnica nn 4x12 symbol TBK2 z zamkiem PE+N | 1 | szt |
| 18 | Wyłącznik nadprądowy 3biegunowy B6 3p | 1 | szt |
| 19 | Ochronnik przeciwprzeciępiowy 4P 15kA 1,2kV | 1 | szt |
| 20 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 10A Delta I=30mA 2P typu A z członem bezpiecznikowym 10A | 1 | szt |
| 21 | Puszka izolacyjna 3fazowa dla kabli do 10mm2 | 1 | szt |

8.7. Pawilon "E" pokoje: 478, 479, 480, 481, 482, 483, 483A i 484

## Branża sanitarna

| Lp. |  | Nazwa materiału | Ilość |  | Jedn. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka zewnętrzna o Qch= 7,00 kW na dachu, na fundamencie |  |  | 2 |  | kpl |  |
| 2 | Jednostka wewnętrzna, ścienna o Qch= 3,50kW z pompką ścueków |  |  | 2 |  | kpl |  |
| 3 | Jednostka wewnętrzna, ścienna o Qch= 2,50kW z pompką ścieków |  |  | 1 |  | kpl |  |
| 4 | Jednostka wewnętrzna, ścienna o Qch= 2,00kW z pompką ścieków |  |  | 4 |  | kpl |  |
| 5 | Sterownik |  |  | 7 |  | szt |  |
| 6 | Rura PVC-U o śr. 20 |  |  | 2,6 |  | mb |  |
| 7 | Napełnienie instalacji czynnikiem R32 (3 komplety) |  |  | wg Produc. |  | kg |  |
| 8 | Jednostka zewnętrzna Qch= 2,50 kW na dachu, na fundamencie |  |  | 1 |  | kpl |  |
| 9 | Jednostka wewnętrzna, ścienna o Qch= 2,50kW z pompką ścieków |  |  | 1 |  | kpl |  |
| 10 | Sterownik |  |  | 1 |  | szt |  |
| 11 | Rura PVC-U ciśnieniowa od pompek skroplin, zgodnie z DTR urządzeń |  |  | 94,8 |  | mb |  |
| 12 | Rura ochronna arot Dn100mm |  |  | 8,4 |  | mb |  |
| 13 | Kanały instalacyjne z PCV (listwy) szerokość do 100mm |  |  | 9,2 |  | mb |  |
| 14 | Rura miedziana ø9,52mm + izolacja |  |  | 59,4 |  | mb |  |
| 15 | Rura miedziana ø6,35mm + izolacja |  |  | 59,4 |  | mb |  |
| 16 | Rura PVC-U o śr. 20 |  |  | 12,8 |  | mb |  |
| Branża elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Przewody elektryczne YDY 5 x 10,0mm2 |  |  | 11,2 |  | mb |  |
| 21 | Przewody elektryczne (zasilanie + sterownie) kpl 8 |  |  | 59,4 |  | mb |  |
| 22 | Przewody elektryczne YDY 3 x 2,50mm2 |  |  | 32,4 |  | mb |  |
| 23 | Rozdzielnica nn 4x12 symbol TBK4 z zamkiem PE+N |  |  | 1 |  | szt |  |
| 23 | Wyłącznik nadprądowy 3biegunowy B6 3p |  |  | 1 |  | szt |  |
| 24 | Wyłącznik nadprądowy 3biegunowy G63 3p |  |  | 1 |  | szt |  |
| 25 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 16A Delta I=30mA 2P typu A z członem bezpiecznikowym 16A |  |  | 1 |  | szt |  |
| 26 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 10A Delta I=30mA 2P typu A z członem bezpiecznikowym 10A |  |  | 16,5 |  | mb |  |

8.8. Pawilon "A" pokoje 410 i 411

## Branża sanitarna

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka zewnętrzna o Qch= 4,70 kW | 1 | kpl |
| 2. | Jednostka wewnętrzna, ścienna o Qch= 4,00 kW | 1 | kpl |
| 3. | Sterownik | 1 | szt |
| 4. | Rura miedziana ø9,52mm + izolacja | 8,8 | mb |
| 5. | Rura miedziana ø6,35mm + izolacja | 8,8 | mb |
| 6. | Rura PVC-U o śr. 20 | 6,2 | mb |
| 7. | Czynnik R32 | wg Produc. | kg |
| 8 | Jednostka wewnętrzna Qch= 2,00 kW | 1 | kpl |
| 9 | Sterownik | 1 | szt |

## Branża elektryczna

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Przewody elektryczne YDY 3 x 2,5mm2 | 11,2 | mb |
| 12 | Przewody elektryczne (zasilanie + sterownie) | 9,2 | mb |
| 13 | Wyłącznik różnicowoprądowy 1fazowy z członem nadprądowym B16 | 1 | szt |
| 14 | Rura ochronna arot Dn100mm | 3 | mb |
| 15 | Rozdzielnica nn 1 x 2 w obudowie izolacyjnej IP 20 | 1 | szt |
| 16 | Instalacja odgromowa z pręta stalowego | 3 | mb |
| 17 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 10A Delta I=30mA 2P typu A z członem bezpiecznikowym 10A | 1 | szt |

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (Dz. U . z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 92, poz. 881)  wprowadzonego Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o zmianie ustawy – Prawo budowlane  (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oświadczamy, że

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI DLA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ NA 4 PIĘTRZE BUDYNKU USTRONIE NA TERENIE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE PRZY UL. RAKOWICKIEJ

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Kraków, 03.2017 r.

OPRACOWUJĄCY

| mgr inż. Wojciech Filipowski branża sanitarna | pieczątka i podpis |
| --- | --- |
| inż. Marek Cora branża elektryczna | pieczątka i podpis |

KRAKÓW 09.2019