SPIS TREŚCI

## I. CZĘŚĆ OPISOWA.

Temat i zakres opracowania

Podstawa opracowania

Opis projektowanego rozwiązania

Uwagi końcowe

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Plan sytuacyjny 																																 1:500      	rys.S1

Rzut garażu - instalacja wod-kan,																				 1:100       	rys.S2

Rzut parteru – budynek zaplecza instalacja wod-kan					 1:100				rys.S3

Profil podłużny kanalizacji			  																			1:100/ 500 			rys.S4

Profil podłużny wodociągu			  																			1:100/ 500 			rys.S5

Rozwinięcie instalacji wod-kan w budynku zaplecza					1:100 			    rys.S6

Rozwinięcie instalacji kanalizacji w garażu												1:100 			    rys.S7

Rozwinięcie instalacji odwodnienia płyty boiska								1:100 			    rys.S8

Ułożenie rur w wykopie																							dyspozycja 			  rys.S9

Studnia rewizyjna  1000 																					dyspozycja 			  rys.S10

Rzut parteru – budynek zaplecza - ogrzewanie									1:100				  rys.CO1

Rzuty budynek zaplecza -instalacja  wentylacji	    							1:100				  rys.WM1

Przekrój - instalacja  wentylacji																				1:100				  rys.WM2

I. OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest rozwiązanie na etapie projektu wykonawczego:

- zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wod-kan

- ogrzewania

- wentylacji

dla budowy konstrukcji Forum Uniwersytetu Ekonomicznego na miejscu istniejącego boiska i parkingu wraz z budową zaplecza, otwartego garażu pod boiskiem wielofunkcyjnym na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 na działkach nr 225/2, 227/1 obr.8 Śródmieście.”

Inwestor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  ul. Rakowicka 27

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1.	Zlecenie Inwestora

2.2.	Projekt architektoniczno-budowlany

2.3. Opracowania branżowe.

2.4. Uzgodnienia z Inwestorem

2.5. Mapa w skali 1:500

2.6. Obowiązujące przepisy.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA.

3.1.ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN

3.1.1. ZEWNETRZNE INSTALACJE

KANALIZACJA

Na terenie UR obowiązuje ogólnospławny system kanalizacji.

Ze względu na projektowanie garażu podziemnego na trasie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej Dn400 zachodzi konieczność jej przebudowy z jednoczesnym umartwieniem kolidującego odcinka.

Na kanalizacji poza garażem zabudowana zostanie studnia rewizyjna S4.

Projektuje się kanalizację na odcinku „Sb” - S1 – S2- „Sc” z rur PVC-U 0.315 klasy SN8 
o L= 83.75m – profil podłużny wg rys.S4.

Dla odbioru ścieków z budynku zaplecza i fontanny projektuje się kanalizację z rur PVC-U 0,16 klasy SN-8 na odcinku „Sb” - S3 – Is budynek zaplecza, o L = 9.75 m, S3 – IVd  budynek zaplecza o L = 2.50 m; „K” (kanał  300) – S5 – budynek fontanny o L = 5.25 m – włączenie poprzez siodełko.

Z uwagi na stan techniczny kanalizacji Dn300 na odcinku „Sa” - „Sb” na długości 34.0m przewidziano jego doszczelnienie poprzez zastosowanie bezwykopowego systemu renowacji rurociągów wykładziną ciasno pasowaną np. Compact Pipe Wavin oraz wymianę studni „Sb”.

Na kanalizacji projektuje się studnie rewizyjne „Sa”, „Sb”, „Sc”, S4 -  1000 typu Kaprin lub Janson z komorą spełniającą wymogi szczelności PN-92/B-10735, z włazem żeliwnym  600 – wg. dysp. rys. S10, studnia S3 typ Tegra z PE 600 Vawin, a S5 typ Tegra z PE 425 Vawin z włazami typ D400.

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ścianki studzienek i ściany budynku wykonać przy pomocy pierścieni uszczelniających gumowych Wavin.

Roboty ziemne wykonane będą mechanicznie z wykopem wąskoprzestrzennym, umocnionym. Zasyp wykopu wykonywać ze szczególną ostrożnością w dolnej części wykopu. Należy podsypać rurę z boków dobrze ubijając grunt warstwami co 20 cm do wysokości 30 cm ponad lico rury. Kanalizację należy ułożyć na podsypce piaskowo – żwirowej o gr. 15 cm, a do wysokości 30 cm ponad wierzch rury należy zastosować zagęszczona obsypkę piaskową.

Pozostałą część wykopu zasypać warstwami 20-30 cm gruntem przepuszczalnym kategorii G1 z zagęszczeniem do uzyskania stopnia zagęszczenia wg.PN-S-02205/1998 – rys.S9

Na rys. S1 i S4 podano rozwiązanie zewnętrznej instalacji kanalizacji.

WODOCIĄG

Ponieważ budynek zaplecza i fontanny zaprojektowane zostały na trasie istniejących sieci wodociągowych Dn100 przewidziano ich przebudowę.

Na odcinku A - B o L = 26.0 m ,

Na odcinku C - D  o L = 12.25m,

Przebudowę sieci projektuje się z rur TS PE 110x10.0 klasy 100 SDR11 P=16 atm

W pkt.”B” wykonany będzie przyłącz z rur TS PE40x3.7 do budynku szatniowego zakończony zestawem wodomierzowym w budynku w pkt.”C” wykonany będzie przyłącz z rur TS PE32x3.0 do budynku pompowni fontanny zakończony zaworem  25.

Włączenie do rurociągów poprzez opaski uniwersalne np.Hawle z zaworem odcinającym nr.2500 Hawle. Zasuwy należy wykonać z teleskopową przedłużką wrzeciona oraz skrzynką typu ulicznego.

Przewidziano wykop wąskoprzestrzenny, umocniony. Wykonanie wykopu przewidziano ręcznie. Zasyp wykopu wykonywać ze szczególną ostrożnością w dolnej części wykopu. Do wysokości 30 cm nad wierzch rury należy wykonać zasyp piaskiem i na tej warstwie ułożyć taśmę znakującą z wkładką metaliczna i napisem „Uwaga wodociąg”. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem przepuszczalnym kat.G1 z zagęszczeniem do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia BN-83/8836-02 – dysp. rys.S9

Próbę szczelności sieci wodociągowych należy przeprowadzić metodą hydrauliczną, zgodnie z PN-81/B-10725 oraz instrukcją producenta rur i kształtek.

Ciśnienie próbne winno wynosić 1.5x ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1.0 MPa.

Po zakończeniu realizacji sieci wodociągowej rurociągi należy przepłukać wodą z istniejącej sieci przy prędkości 1.5 m/s.

Po przepłukaniu należy przeprowadzić badanie jakości wody, a w przypadku niezgodności z normą wykonać dezynfekcję wg. normy PN-72/B-10732

Montaż i układanie rur należy wykonać wg. instrukcji montażowej producenta rur.

Na rys. S1 i S5 podano rozwiązanie zewnętrznej instalacji wody

3.1.2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE

INSTALACJA W GARAŻU.

Dla odwodnienia garażu podziemnego wraz z zjazdem do garażu oraz terenu przy zewnętrznych ścianach garażu przewidziano odprowadzenie ścieków poprzez studnie odpływowe odwodnień liniowych – oznaczone SO1-5 (z osadnikiem i wyjściem zasyfonowanym) i kanalizację pod posadzką do separatora „SEP” związków ropopochodnych z pompą o Q = 6.0 l/s typ DHR106ESWOP6.

Kanalizację projektuje się z rur PVC-U klasy SN4. Kanalizacje należy ułożyć na 10 cm podsypce piaskowej a do wysokości 1 cm ponad wierzch rury należy zastosować zagęszczona obsypkę piaskową.

Ścieki po przejściu przez separatory odpowiadać będą wymogom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 1108)

Z separatora ścieki odprowadzone będą rurociągiem tłocznym PE90 do studni S4.

Przy przebiegu po ścianie w garażu rurociąg przewidziano w izolacji termicznej – typ thermaflex AF o gr.25 mm wraz z kablem grzejnym typ thermalint o mocy 16W/mb i długości 18m.

Na rys. S2 i S7 podano rozwiązanie instalacji.

INSTALACJA WOD-KAN w ZESPOLE ZAPLECZA

W budynku projektuje się kanalizację sanitarną z odprowadzeniem do zewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej.

Poziom kanalizacyjny poprowadzony będzie pod stropem na poziomie -1 „górą” do poszczególnych pionów ‘K1-K5”

Poziom kanalizacji oraz piony prowadzone na poz. -1 projektuje się z rur PVC-U kanalizacyjnych typu zewnętrznego lub z rur zgrzewanych typ HDPE, a  powyżej z rur PVC  typu wewnętrznego  lub z rur zgrzewanych typ HDPE.

Piony K1 i K4 wyprowadzone będą ponad dach i zakończone rurami wywiewnymi, pion K5 odpowietrzony będzie pośrednio do pionu K4, a piony K2 i K3 zakończone będą zaworami napowietrzającymi kanalizacyjnymi.

Na pionach przewidziano rewizje.

Na wejściu wody do budynku przewidziano zestaw wodomierzowy z wodomierzem  20 oraz  zaworem antyskażeniowym typ EA 25.

Instalacja poprowadzona będzie po ścianach oraz pod posadzką do poszczególnych przyborów z rur np. PP zgrzewanych  lub z rur PE łączonych na złączki zaciskowe z izolacją termiczną. Dodatkowo rurociąg prowadzony na poz. -1  należy wyposażyć pod izolacją termiczną w kabel grzejny sterowany termostatem.

Z instalacji wody zimnej zasilane będzie również przygotowanie c.wody użytkowej przy pomocy bojlerów „BE” o poj. ok. 35 l

Rurociągi  pod  posadzką  winny  posiadać  przykrycie wylewką min.4 cm. Przewody doprowadzające  wodę  do  poszczególnych  przyborów  sanitarnych prowadzone będą w  posadzkach i w ścianach budynku w bruzdach krytych z prowadzeniem w izolacji typ thermacompact.

Dla odwodnienia połaci dachowej poprzez wpust dachowy podgrzewany (wg. projektu architektoniczno-budowlanego) przewidziano pion „RS” i poziom kanalizacyjny poprowadzony będzie pod stropem na poziomie -1 „górą” - do przykanalika IVd.

Poziom kanalizacji oraz pion prowadzone na poz. -1 projektuje się z rur PVC-U kanalizacyjnych typu zewnętrznego lub z rur zgrzewanych typ HDPE.

Na pionie przewidziano rewizję.

Na rys. S2, S3 i S6 podano rozwiązanie instalacji.

ODWODNIENIE PŁYTY BOISKA

W ramach projektu architektoniczno-budowlanego przewidziano odwodnienie liniowe ( typ Multiline V150) poprzez podłączenie – wpust pkt. oznaczonych W1-W6 przy pomocy przejście szczelne Dn150 przez strop z syfonem typ Aco.

Pod stropem garażu ze spadkiem 1% poprowadzona będzie kanalizacja z rur zgrzewanych typ HDPE 0.16 – 0.20.

llość wód deszczowych odprowadzonych z odwodnienia płyty boiska:

Q = F x x q = 15000 m2 x 0.9 x 150 dm3/s ha :10000 = 20.25 dm3/s

Dla pojedynczego wpustu Q = 20.25 dm3/s /6 szt = 3,37 dm3/s dla Dn150 w = 0,79m/s, stopień napełnienia 29 %

Przewidziano przykanaliki:

- „SC” - Id (podłączony wpust pkt.W1)  z rur PVC-U 0.16 klasy SN8 o L= 5,50m i = 5% 
o Q = 3,37 dm3/s o w = 1.43  m/s, stopień napełnienia 19,1%

- S2” - IId (podłączone wpusty pkt.W2, 3)  z rur PVC-U 0.20 klasy SN8 o L= 5,00m i = 5% o Q = 6,75 dm3/s o w = 1,69  m/s, stopień napełnienia 18,5%

- S4 - IIId (podłączone wpust pkt.W4,5,6 )  z rur PVC-U 0.20 klasy SN4 o L= 10,50m 
i = 3% o Q = 10.12 dm3/s o w = 1.57  m/s, stopień napełnienia 25,9%

Na rys. S2 i S8 podano rozwiązanie instalacji.

INSTALACJA W POMPOWNII FONTANNY

Wg. technologii fontanny.

3.2. OGRZEWNIE BUDYNKU ZAPLECZA.

Z uwagi na charakter obiektu i stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie ciepła  CO = 5950W 
w budynku zaprojektowano instalację ogrzewania na bazie energii elektrycznej.

W pomieszczenia zastosowano grzejniki elektryczne Adax.

W pom. 1.3 oraz 1.4 typ VSP10 z termostatem typ KEM (bryzgoodporne), a w pozostałych pomieszczeniach typ VP10  z termostatem typ KET.

Na rzucie – rys. CO1 podano typy grzejników.

Podłączenie wg. projektu branży elektrycznej.

3.3.WENTYLACJA W BUDYNKU ZAPLECZA

Nawiew powietrza zewnętrznego poprzez nawiewniki w oknach i drzwiach.

W ramach projektu przewidziano wentylację wywiewną odrębnie dla poz. -1 „W” dla V = 410 m3/h oraz dla poziomu 0.00 „WC” dla V = 250 m3/h.

Przewidziano wykonanie zbiorczych wentylacji wyciągowych. Dla każdej z instalacji zaprojektowano odrębne wentylatory wyciągowym typ ML z regulatorem obrotów oraz wyrzutem ponad dach budynku.

Powietrze do pomieszczeń transportowane będzie poprzez kanały z blachy ocynkowanej uzbrojone w kratki wentylacyjne typ STW oraz zawory typ KK.

W zestawienie kształtek podano szczegółowa charakterystykę poszczególnych elementów wentylacji wywiewnej.

Na rys.WM1 – 2 podano rozwiązanie instalacji wentylacji

4. UWAGI KOŃCOWE.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia podziemnego

- Całość robót wykonać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie  z "Warunkami technicznymi" cz.II.

- Wszystkie sieci należy realizować po wykonaniu niwelacji terenu.

- Wodociąg wykonany z rur PE należy zasypać warstwami.

  - Warstwa ˙I - do wysokości 20 cm ponad rurę wodociągu gruntem lub piaskiem nie zawierającym grud, kamieni.

  - Warstwa II - do pełnej wysokości z dokładnym zagęszczeniem wykopu.

- Wszystkie elementy betonowe pokryć dwukrotnie Abizolem lub podobnym preparatem.

- Wykonanie robót, próby ciśnienia oraz odbiór robót dokonać na podstawie „Warunków Technicznych " wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

- Roboty ziemne prowadzić należy zgodnie z normami PN-66/B-06050, BN-62/8932-01, BN-81/8976-47.

- Prowadzenie prac ziemnych należy odpowiednio oznakować zgodnie z przepisami z zabezpieczeniem ruchu pieszego.

- Po montażu rurociągu wodociągowego należy go poddać próbie szczelności wodnej na ciśnienie próbne nie mniejsze niż 1,0 MPa w czasie 30 min. Ciśnienie próbne nie może wykazywać spadku. Po zakończeniu budowy przewodu wodociągowego i pozytywnym wyniku próby szczelności należy dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody.

- Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.

- Przed zasypaniem wodociągu i kanalizacji należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przez służby geodezyjne.

- Zastosowane urządzenia podczyszczania ścieków z garażu w budynku zapewniają jakość odprowadzanych ścieków zgodną z Rozp. Min. Budownictwa z 14.07.2006.

- Wszelkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB , PZH oraz innych wymaganych instytucji. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i materiałów o charakterystyce odpowiadającej założeniom projektowym pod warunkiem uzgodnienia ich z Inwestorem oraz z biurem projektów.

- Urządzenia montować zgodnie z DTR producenta

- Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Rysunki oraz część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

- Zalecenia jednostek uzgadniających oraz opiniujących stanowią integralną część niniejszego opracowania.