KOMPLETNA PRZEBUDOWA SALI 9 W PAWILONIE DYDAKTYCZNO - SPORTOWYM

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

#### 1.1 PODSTAWOWE WYMOGI DLA WYKONAWCY PRZYSTĘPUJĄCEGO DO REALIZACJI PROJEKTU

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt, śmieci i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie miejsca budowy

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed:

A)	Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami.

B)	Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami

C)	Możliwością powstania pożaru

Ochrona istniejących urządzeń i instalacji, przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robót na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie.  Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji.

Wykonawca zapewni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne, nie będzie ich dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Wykonawca powinien zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) co najmniej: 4 osoby, wykonujące czynności w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych wchodzących w zakres zamówienia.

Zakres robót objętych specyfikacją

Zakres robót dla zamówienia obejmuje roboty

- budowlane – rozbiórki i wyburzenia, przekucia, roboty tynkarskie i malarskie, roboty posadzkarskie, przeróbki stolarki itp.

- instalacje elektryczne zasilania i oświetlenia, instalacje teletechniczne i słaboprądowe,

- instalacje sanitarne - przeróbki istniejących instalacji wody,

Materiały i sprzęt

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 
i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót

Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną 
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.

Transport

Dobór środków transportu, powinien uwzględniać możliwości poruszania się i ich dostosowania do warunków użytkowania dróg wewnętrznych na Kampusie UEK. Pojazdy powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

Wykonywanie robót

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych) bez ograniczeń.

Kontrola jakości robót

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości,

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,

- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem, a ich zmiana uzgodniona 
z projektantem.

Obmiar robót

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ofertowym.

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.

Odbiór robót

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej .

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają.

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robót

Do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

- powykonawczą dokumentację projektową obrazującą przebieg prac i robót, umożliwiającą identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów, dokonanych odkryć oraz określenie sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wszystkich prac

- księgi obmiarów

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych

- atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych

- ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru

- Operat kalkulacyjny

Tok postępowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

1.2 PODSTAWOWE FORMALNOPRAWNE WYMOGI REALIZACJI INWESTYCJI:

	Wykonawca bezwzględnie, jeszcze przed opracowaniem oferty, musi zapoznać się ze stanem faktycznym na miejscu realizacji oraz z dokumentacją archiwalną obiektu

	Wykonawca zobowiązany jest ustalić z U.E.K. zasady realizacji punktów styku nowej infrastruktury z istniejącą

	Wszelkie roboty wykonywane na terenie budowy powinny odbywać się zgodnie z zasadami i przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

	Wszelkie zmiany dotyczące projektu należy uzgodnić z projektantem.

	Wszystkie opracowania należy czytać razem.

	Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego wnętrz wymagają akceptacji kierownika budowy, kierownika nadzoru inwestorskiego, projektanta odpowiadającego za daną branże.

	Wszelkie materiały zastosowane przy realizacji muszą posiadać stosowne certyfikaty z dopuszczeniem do stosowania w  budownictwie i obiektach użyteczności publicznej oraz spełniać stosowne dla nich normy.

	Wszelkie wymiary należy sprawdzić - zweryfikować i potwierdzić na budowie.

	Projekt został sporządzony na podstawie wizji lokalnej i inwentaryzacji przekazanej przez U.E.K., w przypadku rozbieżności stanu faktycznego z projektem w celu uzgodnienia rozwiązania zamiennego należy skontaktować się z projektantem

	Na etapie projektu dla elementów przebudowywanych, remontowanych  lub modernizowanych nie da się przewidzieć wszystkich prac wykonawczych lub naprawczych w związku z powyższym w trakcie realizacji po dokonaniu stosownych odkrywek lub rozbiórek konieczne może okazać się wykonanie prac dodatkowych a w szczególnych przypadkach projektów zamiennych

	Rysunki należy rozpatrywać łącznie razem ze specyfikacjami , opisami i kartami katalogowymi oraz wszelkimi innymi opracowaniami

	Wszelkie informacje ujęte w jednym opracowaniu a nie pojawiające się w innym należy traktować tak jakby były ujęte wszędzie , zapis w szczególności dotyczy rysunków i opisów

	Opracowanie dla każdej z  branż należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami dla pozostałych branż.

	Wszystkie elementy nie ujęte na rysunkach i w opisach wykonać zgodnie z prawidłami sztuki budowlanej

	Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie z polskimi normami oraz przepisami budowlanymi

	Wszystkie elementy powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno - budowlanych w tym z przepisach BHP

	W przypadku braku w dokumentacji technicznej istotnych informacji mających wpływ na realizacje projektu oraz kosztorysowanie tej realizacji, należy zwrócić się do projektanta o ich uzupełnienie

	Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz opracowaniami branżowymi, konstrukcyjnymi i instalacyjnymi

	Wszystkie elementy projektu: rysunki, zestawienia, opisy i inne opracowania powiązane należy rozpatrywać łącznie.

	Wszystkie technologie i rozwiązania stosowane zamiennie do ujętych w projekcie należny przedstawić projektantowi do akceptacji, nie dotyczy to rozwiązań równorzędnych które może wprowadzić kierownik budowy.

	Wszystkie technologie stosować zgodnie z zaleceniami producentów technologii, kartami technicznymi , aprobatami oraz zaleceniami doradców technicznych wizytujących budowę.

	Wszelkie wymiary, piony, poziomy obiektów istniejących należy dokładnie zweryfikować na budowie przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, dokumentacja wykonawcza winna być rozpatrywana wraz z wynikami pomiarów.

1.3 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

#### Zasady wyglądu sal wykładowych

Ogólną zasadą przy projekcie przebudowy Sali nr 9 w pawilonie dydaktyczno-sportowym było stworzenie wnętrz; atrakcyjnych wizualnie, funkcjonalnych, zapewniających użytkownikom komfortowe przybywanie oraz pracę.

- Przyjęto zasadę iż elementy wyposażenia muszą być także trwałe odporne na zniszczenia i łatwe 
w obsłudze.

- Przewidziano zróżnicowane pod względem estetycznym i użytkowym elementy wykończenia ścian oraz innych elementów wyposażenia wnętrza.

- Przyjęto zasadę zróżnicowanej kolorystyki na dużych płaszczyznach, która charakteryzować będzie daną salę.

Przebudowywana sala zlokalizowana jest w pawilonie dydaktyczno-sportowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Przeznaczenie oraz program użytkowy nie ulega zmianie. Sala nr 9 - pow. 250,10  m2

1.4 SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Projekt nie wpływa i nie zmienia obecnych warunków w zakresie dostępności sal dla osób niepełnosprawnych i nie ogranicza osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z przestrzeni ogólnodostępnych.

1.5 SPIS I WYTYCZNE DO ROBÓT  DO WYKONANIA

a)  	Elementy wyposażenia, Należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację 
i zestawienia. Wszystkie materiały wykończeniowe wykonane z materiałów trwałych odpornych na zniszczenia, zabrudzenia oraz na intensywne użytkowanie. Wszystkie elementy wyposażenia co najmniej trudnozapalne i NRO.

b)	meble i inne elementy wyposażenia wnętrza, należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację i zestawienia. Meble wykonane z materiałów trwałych i odpornych na uszkodzenia - stali nierdzewnej, laminatów HPL, wykładzin obiektowych.

c) 	krzesła, należy zamówić w oparciu o załączoną dokumentację, specyfikację (punkt 1.8 opisu poniżej) i zestawienia.

Krzesła systemowe drewniane, tapicerowane, mające mieć możliwość wymiany poszczególnych elementów jak siedziska, oparcia, blaty, tapicerki. Blaty robocze powinny być składane i certyfikowane na duże obciążenia robocze i użytkowe.

d) 	ściany, należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację i zestawienia .

Na ścianach zastosować materiały w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację 
i zestawienia oraz widoki charakterystyczne ścian. Wszystkie materiały wykończeniowe muszą być wykonane z materiałów trwałych odpornych na zniszczenia, zabrudzenia oraz na intensywne użytkowanie. Wszystkie elementy co najmniej trudnozapalne i NRO.

wykończenie ścian

- płyty HPL - Należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację 
i zestawienia . Płyty klejone do ściany za pomocą kleju montażowego - zgodnie ze sztuką lub inna dowolna technika montażu według systemu wykonawcy po jej zaakceptowaniu przez zamawiającego.

- powłoki malarskie - Należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację 
i zestawienia .

- panele tapicerowane tkaniną-  Należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację i zestawienia .

e) 	sufity podwieszane, należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentacje, specyfikację i zestawienia. Montaż powinien być zgodny z zgodny z kartami technicznymi producenta.

Przewiduje się zastosowanie sufitów wykonanych z elastycznego materiału PCV napinanego na ruszcie systemowym wg tech.dostawcy.

Przy wycenie sufitów napinanych należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę techniczną związaną z wentylacją i klimatyzacją i zapewnić rewizje w odpowiednich miejscach.

f) 	stolarka drzwiowa.

Sala 9 należy je bezwzględnie wymienić na drzwi o świetle przejścia wynoszącym min. 120 cm.

g) 	podłogi, należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentację, specyfikację (punkt 1.9 opisu poniżej) i zestawienia. Wszystkie podłogi wykonano z materiałów trwałych odpornych na zniszczenia, zabrudzenia oraz na intensywne użytkowanie. Produkty przeznaczone do budynków użyteczności publicznej.

h) 	oświetlenie, w projekcie zastosowano oprawy oświetleniowe spełniające wymogi dotyczące oświetlenia oraz natężenia oświetlenia. Szczegóły według projektu i projektu wykonawczego branży elektrycznej.

i) instalacja klimatyzacji i wentylacji w ramach remontu należy dokonać kompleksowego serwisu istniejącej instalacji klimatyzacji i wentylacji  z uwzględnieniem:

- serwisu mechanicznego

- serwisu technicznego

- czyszczenia kanałów

              - wymiany na nowe starych zużytych ( pożółkłych i brudnych ) plastikowych i stalowych elementów nawiewników i wywietrzników  zewnętrznych sufitowych widocznych za powierzchni sufitu.

1.6 WYTYCZNE DO SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SAL

Na każdej sali został zaprojektowany zintegrowany system multimedialny zgodny z wytycznymi zamawiającego. W skład pełnego systemu wchodzi szereg urządzeń powiązanych ze sobą. Przy realizacji należy je odpowiednio skonfigurować i zintegrować tak aby uzyskać ich optymalne działanie.

Główne założenia przyjętego systemu do zrealizowania są następujące:

- Ujednolicenie systemu sterownia, proste intuicyjne pulpity, takie same i tak samo zaprogramowane do sterowania projektorami, ekranami, ewentualnie roletami we wszystkich salach

- Dualny system projekcyjny kablowy i bezprzewodowy skonfigurowany tak aby osoby mniej doświadczone mogły zawsze skorzystać z tradycyjnych przyłączy kablowych, a projekcja bezprzewodowa pozwoli w przyszłości bezkolizyjnie użytkować urządzenia mobilne np. tablety, telefony, nowe typy notebooków, które już nie posiadają i/lub w przyszłości nie będą posiadać złącz VGA i HDMI lub będą posiadać niestandardowe lub nie obsługiwane na te moment typy złącz (np. USB-C)

- Urządzenia transmisji bezprzewodowej muszą być kompatybilne z systemem VSM, który jest w posiadaniu Zamawiającego.

- Zastosowanie ekranów elektrycznych w miejsce ręcznych, które często na wskutek niewłaściwego rozwijania są uszkadzane.

- Do wykonania okablowania należy zastosować kable teletechniczne kat. 6a

Poniżej zamieszczono specyfikację jakie urządzenia i elementy są wymagane do wyposażenia sali oraz ich minimalne parametry:

Projektor multimedialny - szt. 2

Projektor multimedialny o parametrach nie gorszych od:

- Technologia projekcji	3LCD

- Rozdzielczość natywna	1920 x 1200 (WUXGA)

- Proporcje obrazu		16:10

- Kontrast 1	min : 500000:1

- Jasność 1	min 6000 ANSI Lumenów

- Moc lampy	Laserowe źródło światła

- Żywotność źródła światła [godz]	min 20000

- Obiektyw	F=1,5-2,1;  f=17,2-27,6mm

- Odległość projekcji [m]	min 0,8m 13,5

- Przesuwanie obiektywu 	H ± 29; V +60, -0

- Korekcja zniekształceń trapezowych	±30° w poziomie; ±15° w pionie

- Zoom – ręczny x1,6

- Wielkość (przekątna ) ekranu [cale]	max 300’’ – min 30’’

- Współczynnik projekcji 	1,23-2 : 1

- Wejścia Cyfrowe	min : 1 x HDBaseT; 2 x HDMI z obsługą HDCP

- Wejście audio – 1x3,5mm Stereo Mini Jack; 2x HDMI audio

- LAN – 1xRJ45

- USB – 2x USB min 2.0

- Wymiary [mm]	max 502 x 144 x 360

- Pilot

Uchwyt sufitowy do projektora  - szt. 2

Uchwyt sufitowy do projektora zapewniający bezpieczne i stabilne zamontowanie projektora multimedialnego o parametrach nie gorszych niż :

- Regulacja w poszczególnych płaszczyznach: 	±3°,±15°, 360°

- Certyfikat bezpieczeństwa 			TUV

- Kolor 						Biały

- Regulacja w zakresie 				min 30 cm - 45 cm

- Waga 						max 8,0 kg

- Udźwig 						min 11,0 kg

Ekran projekcyjny -  szt. 2

Ekran projekcyjny o parametrach nie gorszych od:

- Szerokość powierzchni projekcyjnej:	min 268

- Wysokość powierzchni projekcyjnej:	min 172

- Powierzchnia projekcyjna:		Matt White

- Typ ekranu:				elektryczny

- Format obszaru obrazu:			16:10

- Obramowanie:				BB

- Rodzaj projekcji:				przednia

- Zalecany sposób instalacji:		naścienny lub podsufitowy

- Szerokość kasety ekranu:			max 280

Przełącznik skalujący AV - szt. 1

Przełącznik skalujący AV o parametrach nie gorszych od:

- Rozdzielczość wyjściowa min. 1080p

- Kompatybilność z HDCP

- Certyfikacja HDBaseT

- Złącza wejściowe: 1x D-Sub 15pin, 6x AUDIO , 4 x HDBT , 4 x USB , 6x HDMI, 1x RJ45, 1x MIC, RS-232,

- Złącza wyjściowe: 4x HDMI, 4x HDBT, 1 x USB , 4 x Audio

- Funkcja automatycznego wykrywania aktywnego źródła i automatycznego przełączania na wykryte źródło,

- Czas przełączania między sygnałami wejściowymi nie większy niż 3 sek.

- Min. obsługiwane rozdzielczości: 800x600 (56/60/72/75/85Hz), 1024x768 (60/70/75/85Hz), 1280x1024 (60/75/85Hz), 1280x720 60Hz, 1920x1080 60Hz, 1280x960 60Hz, 1600x1200 60Hz, 1280x800 60Hz, 1440x900 60Hz, 1366x768 60Hz, 1400x1050 60Hz, 1600x900 60Hz, 1680x1050 60Hz, 1920x1200 60Hz

- Zasilanie: 230V

- Elastyczne opcje sterowania - Przyciski na panelu przednim, Ethernet, OSD (RS-232)

- Funkcja Pix-PerfectTM Scaling Technology i Audio DSP

- Funkcja blokady panelu frontowego

- Odbieranie i wysyłanie komend sterujących przez złącza RJ45

- Gwarancja na urządzenie minimum 6 lat

Automatyczny przełącznik z Extenderem sygnału HD BaseT do katedry - szt. 1

Extender sygnału o parametrach nie gorszych od:

- Rozdzielczość obsługiwana min. 1080p/UXGA

- Certyfikacja HDBaseT

- Złącza wejściowe: min. 4x HDMI (HDMI, HDCP v., 1.4), 2 x VGA (złącze HD 15 pin) + 6 x wtyk audio stereo 3,5mm mini jack; 1x wtyk na mikrofon 6,3 mm.

- Złącza wyjściowe: min. 1x HDBT/RJ45 i 1x HDMI; 1x mini jack 3,5mm

- Automatyczne przełączanie aktywnego wejścia max 2-3sek

- Latencja video – max 2 klatki

- Wzmocnienie sygnału HDBT minimum do 70m przy rozdzielczości 1080p

- Kompatybilność z HDCP

- Sterowanie HDMI1 do HDMI4 i PC1 do PC2 – za pomocą przycisków na panelu, reset do XVA/720p, przycisk blokady

- RS-232

- Zasilanie: 5V (zasilacz w zestawie)

- Gwarancja na urządzenie minimum 6 lat

Przyłącze ścienne z transmiterem HD BaseT – szt. 3

- Wejścia wideo:		1 HDMI on an HDMI connector, 1 VGA on a 15−pin HD (F) + Audio 3,5mm mini jack

- Wyjścia: 		1 HD BaseT on an RJ−45, 1x audio stereo mini jack 3,5mm

- Porty:			1 RS−232 , 1x RJ45 Ethernet

- Standardy:		HDMI with Deep Color, x.v.Color™ and 3D; HDCP—HDBT certified.

- Maksymalny poziom audio:	3.1Vpp.

- maksymalny dystans transmisji:	180m – do 1080p @60Hz @24bpp

130m - do 1080p @60Hz @36bpp

- Zasilanie:			12V DC, 850mA.

- Gwarancja:	 		min 6 lat

Wizualizer  - szt. 1

Wizualizer o parametrach nie gorszych niż poniższe :

- Rozdzielczość: 			min  Full HD 1080p / 30fps

- Wejścia : 			min 1 x VGA , 1 x HDMI

- Wyjścia :			min 1 x VGA , 1 x HDMI

- Zoom : 				10 x

- Cyfrowy zoom			12 x

- Wbudowany mikrofon :			tak

- Nagrywanie synchroniczne audio i wideo 	tak

- SNR					min 51dB

- Kompatybilny z pamięcią USB (2 porty)	tak

- Dwie lampy do podświetlania na uchwytach typu „gęsia szyja”	tak

- Podświetlanie LED do zdjęć , filmów i slajdów		tak

- Elastyczny wysięgnik 			tak

- Funkcja Autotune			tak

- Rotacja zdjęć 				0 , 180 , mirror, flip

- Wbudowana pamięć  			240 zdjęć typu JPEG

System transmisji bezprzewodowej obrazu i dźwięku (WiFi) - szt. 1

System transmisji bezprzewodowej obrazu i dźwięku (WiFi) o parametrach nie gorszych od:

- Minimum 4x wejścia USB 3.0, 1x wejście LAN na złączu RJ45 1Gb

- Minimum 1x wyjście HDMI, 1x wyjście mini Display Port (do 1080p/60fps), 1x mini jack 3,5 mm

- Procesor minimum Intel Dual Core 1.04GHz

- Pamięć RAM minimum 2GB

- Dysk wewnętrzny min 32GB

- Streaming Video Full HD 1080p/60fps

- Logowanie do urządzenia za pomocą konwencjonalnego połączenia Wi−Fi (2,4Ghz/5Ghz) lub LAN bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów

- Obsługa komputerów z systemem Windows i Mac®, oraz urządzeń mobilnych z iOS i Android

- Wyświetlanie minimum 2 obrazów z urządzeń uczestników jednocześnie

- Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa: uwierzytelnianie użytkowników, szyfrowanie 1024−bitowe, dynamiczny kod pokoju

- Możliwość podłączenia do systemu do 150 urządzeń bezprzewodowych

- Obsługa DHCP

- Obsługa iOS i Android Mirroring

- Możliwość aktualizacji oprogramowania przez połączenie sieciowe

- Darmowy pakiet aktualizacji oprogramowania przez min 2 lata

- Gwarancja min 2 lata

Kolumny ścienne - szt. 8

Kolumny ścienne o parametrach nie gorszych od:

- Moc RMS			150W

- Moc 100V 			6W, 15W, 30W, 60W

- Impedancja			16Ω

- Skuteczność			min 118dB

- Głośnik wysokotonowy		1" z jedwabną kopułką typ HD

- Głośnik niskotonowy		6,5" typ HD

- Pasmo przenoszenia		min 70Hz - 20 kHz

- Typ obudowy			tworzywo ABS

- Kąt rozproszenia			min 120 ° x 80 °

- Wykończenie			Aluminium

- Złącza				Terminale zaciskowe

- Wymiary			max 320mm x 177mm x 196mm

- Waga				max 4kg

Kolumny Sufitowe – sztuk 8

Kolumny sufitowe o parametrach nie gorszych od:

- Moc RMS			min 20W / 100V  60W/ 16Ω

- Moc dla lini 100 V z odczepami	min 20W, 10W, 5W; 2,5W

- Impedancja			16Ω na odczepie niskoomowym

- Pasmo przenoszenia		min 60Hz - 20kHz

- Skuteczność		min 86dB (1W/1m) 104dB (max)

- Głośnik niskotonowy	6,5" membrana z polipropylenu

- Głośnik wysokotonowy	1" jedwabna kopułka

- Kąt rozproszenia		180° (dla częstotliwości 1kHz)

- Typ obudowy		tworzywo ABS

- Wykończenie		aluminiowa maskownica (grill)

- Wymiary		średnica zewnętrzna: 205 mm, średnica otworu montażowego: 186 mm

- Waga			max 1,5 Kg

Wzmacniacz Audio  - szt. 1

Wzmacniacz Audio o parametrach ie gorszych od :

- Szerokość			Standard 19”

- Głębokość			411 mm

- Głębokość 			(z uwzględnieniem potencjometrów) - 420 mm

- Wysokość			2U (88 mm)

- Waga				21,7 kg

- Napięcie zasilania		230V AC / 24V DC

- Pobór mocy			1050W

- Moc wyjściowa RMS (4 Ohm)	2 x 240W

- Moc wyjściowa RMS (8 Ohm)	2 x 120W

- Moc wyjściowa (mostek 8 Ohm)	1 x 480W

- Moc wyjściowa 100V		2 x 240W / 100V

- Moc wyjściowa (mostek 100V)	1 x 480W / 100V

- Odczepy linii 100V		100-70-50-35-4 Ohm

- Wejścia symetryczne Euroblock	2

- Wejścia symetryczne priorytetowe	2

- Wyjścia (link) niesymetryczne RCA - Brak

- Wyjścia (link) symetryczne XLR	2

- Chłodzenie			Wymuszone (wentylator)

- Pasmo przenoszenia		35Hz - 22kHz

- Zabezpieczenia			Termiczne, DC, zwarciowe

- Terminale głośnikowe		Euroblock

Przedwzmacniacz audio – szt. 1

Przedwzmacniacz audio o parametrach nie gorszych niż :

Parametr					Wartość

- Uchwyty rack 19’’ (483 mm)			Tak

- Wysokość (1 U = 44 mm)				1 U

- Głębokość					230 mm

- Głębokość wraz przednią płytą			249 mm

- Zasilanie					115 / 230V

- Pobór mocy (maksymalny)			24W

- Ilość stref					2 stereo

- Poziom wyjścia symetrycznego (dB)		6

- Wyjście SPIDF					Nie

- Poziom stosunku sygnał / szum SNR (dB)		>93

- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)	0,01%

- Przesłuchy między kanałami 			dB >70

- Regulacja poziomu muzyki			Tak

- Regulacja poziomu mikrofonów			Tak

- Wskaźnik wysterowania sygnału			Tak

- Wybór źródła na strefy				Tak

- Wejścia symetryczne mikrofonowe			5

- Wejścia mikrofonowe z napięciem phantomowym	5

- Bramka szumów na wejściu mikrofonowym		Tak

- Liniowe wejścia symetryczne			5 mono

- Liniowe wejścia niesymetryczne			4 stereo

- Liniowe wejście SPDIF				Nie

- Regulacja tonów					Tak

- Ścienne panele kontrolne				Tak

- Wejście priorytetowe				Tak

- Wyciszenie VOX					Nie

- Gong						Tak

- Wejście awaryjne					Tak

- Priorytetowe wyjście przekaźnikowe		24V DC

- Poziomy priorytetów				4

- Pasmo przenoszenia				20Hz – 20kHz

- W zastosowaniach 				100V

- W zastosowaniach niskoomowych			Tak

- Waga netto					3,20kg

Interfejs RS-232 do przedwzmacniacza Audio – szt. 1

- Szerokość		max 198 mm (240 z uchwytami do mocowania)

- Wysokość		max 45 mm

- Glębokość		max 90 mm

- Waga			max 0,60 kg

- Zasilanie		z przedwzmacniacza

- Komunikacja		Przewodowa RJ45 z PM1122

- Programowane funkcje	Tak

Interfejs lokalny audio – szt. 1

- Szerokość		115 mm

- Głębokość		40 mm

- Wysokość		115 mm

- Waga			0,25kg

- Zasilanie		Phantom

- Komunikacja		Przewodowa RJ45

- Długość przewodu	Max 300m

- Programowane funkcje	Nie

- Wejścia			Mikrofonowe XLR, liniowe mini jack

- Kolory			Szczotkowane aluminium

Klawiatura sterująca z procesorem szt. 1

- Porty :  4x RS–232 serial on 3–pin terminal blocks, 4 GPI/O on 2–pin terminal blocks, 1x Ethernet RJ–45, 1x mini–USB

- Wejścia : 1x wbudowany IR sensor

- Wyjścia : 4x IR   oraz    4 relays na 2–pin terminal blocks

- Diody sygnalizacyjne LED

- Procesor 1GHz

- Pamięć : 512MB RAM, 4GB Flash

- Pobór prądu : 5V DC, 2A

- Wymiary  18.75cm x 11.50cm x 2.54cm

- Waga ok. 0,4kg

- Wymiary 34.50cm x 16.50cm x 5.20cm

Tablet wraz ze stacją dokującą i dedykowanym oprogramowaniem do sterowania:

- Porty w stacji dokującej : 1x 1000/100/10BaseT Ethernet RJ–4, 1x micro USB 2.0, 2–pin terminal block for DC power supply

- Głośniki: 2x 1W, 8Ω

- Mikrofon – 42dB ±3dB @1kHz sensitivity

- Procesor:  1.6GHz Quad Core, GPU, 2GB RAM, 16GB flash

- OS SOFTWARE: Android 6.0.1

- MULTI TOUCH – 10 punktowy, gesty na dwa palce

- Wyświetlacz  7" IPS, 1280x800 RGB pixels, 16:10 aspect ratio, ±85° horizontal/vertical viewing angles, 400cd/m2 brightness, min 800:1 contrast ratio

- Formaty Wideo   HEVC/H.265, H.264, H.263, MPEG–1/2/4, VC–1, VP6/8, RV8/9/10, AVS, MVC, Sorenson Spark, M–JPEG;  VIDEO ENCODING FORMAT H.264, MVC, VP8, M–JPEG

- Porty LAN :  10/100/1000Mbps PoE LAN

- Komunikacja bezprzewodowa :   Wi–Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0

- Akumulator : wymienny,  do  3 godzin pracy  poprzez WiFi

- Przyciski kontroli :  Ukryty przycisk  Reset , power button (ON/OFF), volume up button

Access Point -  szt. 2

Access Point o parametrach nie gorszych od:

- Cztery nadajniki: 2.4 GHz (4x4), 5 GHz (8x8 and 4x4), Cisco RF ASIC, oraz BLE/IoT

- Cisco Flexible Radio Assignment and Cisco CleanAir Technology

- Zewnętrzna i wewnętrzna antena

- Atest Wi-Fi 6

- Wymagana pełna integracja z  z obecnie posiadanym kontrolerem Cisco WLC-5520

- Zasilanie PoE	Tak

- Wyjście PoE	Tak (Ether5)

- Podłączenie Access Point poprzez złącze MTLP zakończone w szafie Rack lub najbliższym PPD w Pawilonie Sportowym

Przyłącze stołowe  - szt. 1

Przyłącze stołowe o parametrach nie gorszych niż poniżej:

- Pokrywa umożliwiające zamknięcie kasety, gdy kable zewnętrzne są podłączone do gniazd oraz pełnego schowania pokrywy celem umożliwienia dostępu do przyłącza z każdej strony

- Kaseta metalowa malowana proszkowo o podwyższonej odporności na zarysowania

- Wypełnienie kasety wykonane z metalu, z możliwością modułowej konfiguracji złączy sygnałowych AV

- Możliwość regulacji zamontowania głębokości ramki wewnętrznej z przyłączami AV

- Złącze zasilające wykonane z materiału sztucznego, certyfikacja CE

- Wyposażone w złącza: 1x D-Sub 15pin, 1x Audio Jack, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x Złącze zasilające 230V

Przyłącze ścienne  - szt. 2

Przyłącze ścienne o parametrach nie gorszych od:

- Obudowa z wytrzymałego tworzywa sztucznego i metalowy front przyłączy – kolor biały

- Złącza: D-Sub 15pin, AUDIO (3,5mm stereo TRS), HDMI,

- Możliwość instalacji w systemach natynkowych lub podtynkowych

- Rozstaw śrub montażowych zgodny z standardami rynkowymi

Szafa Rack – 1 szt.

- Szerokość wewnętrzna ["]		19

- Wysokość wewnętrzna [U]	  9

- Szerokość zewnętrzna [mm	570

- Wysokość zewnętrzna [mm]	360

- Głębokość zewnętrzna [mm]	600

- Nośność szafy [kg]		60

- Masa [kg]			27

- Kolor				Czarny RAL9004

- Otwory na wentylatory [mm]	105x105 (2 miejsca)

- Zdejmowany panel tylny [mm]	370x230

- Drzwi przednie:			Przeszklone

- Drzwi boczne			Stalowe, zatrzaskowe

- Szafa ma posiadać połączenie Cat. 6A min. 2 torowe z PPD w Pawilonie Sportowym

Okablowanie  HDMI , VGA (wymogi szczegółowe podane dalej w pkt. 2.1):

Skrętki LAN: kat6a,  3 x na suficie podwieszanym, 2 x w katedrze/na ścianie (to samo miejsce co przyłącze AV)

Dopełnienie systemu stanowią następujące urządzenia:

a) Access Point – na każdą sale 1 sztuka

- Compliant Standards: IEEE 802.11a , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n , IEEE 802.3ad (LACP)

- Connectivity Technology: Wireless

- Data Link Protocol: IEEE 802.11a , IEEE 802.11ac Wave 2 , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n

- Data Transfer Rate: 5.2Gbps

- Features: 4T4R MIMO technology, Auto-sensing per device, Beamforming technology, CleanAir technology, ClientLink 4.0 technology, Cross AP Noise Reduction, Cyclic shift diversity (CSD), DFS support , High Density Experience (HDX), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Maximum Ratio Combining (MRC), MIMO equalization, Optimized AP Roaming, Packet aggregation A-MPDU, Packet aggregation A-MSDU

- Form Factor: External

- Status Indicators: Boot state , Error , Status

- Type: Wireless access point

- Wi-Fi Bands: 2,4GHz , 5GHz

- Wireless Protocol: 802.11a/b/g/n/ac Wave 2

- Connector Type: RJ-45A

- Type: 1000Base-T

- Support Details Full Contract Period: Lifetime

- Support Details Service Included: Advance hardware replacement

- Support Details Type: Limited warranty

- Antena : 5dBi

b) Switch LAN – do szafy Rack – 1 sztuka wspólna

- 24 portów RJ-45 z automatycznym wykrywaniem prędkości 10/100/1000 Mbps POE+

- 4 port 10G SFP+ (z wkładką ze złączem LC)

- Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli USB i RJ45

- Przepustowość przełączania - 128 Gbps

- Przepustowość w ramach stosu min. 95 Mpps

- Rozmiar tabeli adresów MAC - 16384

- Pamięć Minimum 1 GB pamięci DRAM i 4 GB pamięci flash

- Rozmiar tabeli adresów MAC - 2000 adresów MAC IPv4

- Obsługa minimum - 1000 tras IPv6

- Obsługiwane protokoły i standardy:

  - IEEE 802.1D

  - IEEE 802.1p

  - IEEE 802.1Q

  - IEEE 802.1s

  - IEEE 802.1w

  - IEEE802.3

  - IEEE 802.3ab

  - IEEE 802.3af

  - IEEE 802.3at

  - IEEE 802.3az

  - IEEE 802.3u

  - IEEE 802.3x

- Typ obudowy - rack 19", wysokość 1U

- Zasilanie - 220V

- Min moc PoE+ 370W

- Max pobór mocy 445W

- Typ obudowy - Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia nie może przekraczać 1RU

- Wyposażenie dodatkowe: 4 wkładki SFP+ złącze LC - nie muszą być modułami producenta przełącznika natomiast muszą współpracować z oferowanym urządzeniem, muszą być zainstalowane w urządzeniu,

- Gwarancja: Wymagana długość gwarancji: wieczysta gwarancja producenta

- Urządzenia muszą być kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego przełącznikami Aruba 2540

1.7 WYTYCZNE DO KRZESEŁ.

Poniższy opis przedstawia wymagania dotyczące foteli audytoryjnych. Wykonawcy mogą przedstawiać oferty równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne, m. in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W przypadku oferowania foteli równoważnych należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Jako rozwiązań równoważnych nie dopuszcza się elementów drewnianych wykonanych z płyt wiórowych i mdf, tapicerek o innej fakturze, innego sposobu wykonania pulpitu.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy.

Konstrukcja metalowa krzesła spawana wykonana z rur i blach stalowych, malowana techniką proszkową w kolorze z palety RAL. Zakończenie dolne konstrukcji powinno zapewniać bezpieczny i stabilny montaż fotela do podłoża, zarówno przy jednym siedzisku jak i dla całego szeregu siedzisk.

Siedzisko krzesła profilowane, z przetłoczeniem 3D, ergonomiczne, uchylne, wyposażone w system składania sprężynowy oparty na sprężynie skrętnej, przymocowanej wkrętem oraz zawiasami wykonanymi z PA. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubości 12 +/- 1mm, malowane lakierem bezbarwnym w sposób zapewniający estetyczny wygląd i odporność na ścieranie. Na siedziskach nakładki tapicerowane wykonane ze szkieletu sklejkowego grubości 4,5 +/- 0,3mm, uniepalnionej gąbki ciętej oraz materiału tapicerskiego przymocowanego zszywkami.

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym przycięciem palców na obydwu końcach rzędu, siedziska muszą być wyposażone w dodatkowe osłony zewnętrzne. Natomiast każde siedzisko wyposażone jest 
w osłonę wewnętrzną. Wszystkie osłony wykonane z tworzywa sztucznego, w kolorze szarym. Wszelkie zakończenia profili powinny być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego zapewniając bezpieczeństwo, estetykę i właściwą funkcjonalność. Czynności konserwacji fotela ograniczone do minimum, czynności regulacji i smarowania wyeliminowane.

Oparcie krzesła profilowane, z przetłoczeniem 3D, zamocowane do ramy metalowej za pomocą min. 4 śrub, osłoniętych specjalnymi zatyczkami plastikowymi. Wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubości 12 +/- 1mm, malowane lakierem bezbarwnym w sposób zapewniający estetyczny wygląd i odporność na ścieranie. Na oparciu nakładki tapicerowane wykonane ze szkieletu sklejkowego grubości 4,5 +/- 0,3mm, uniepalnionej gąbki ciętej oraz materiału tapicerskiego przymocowanego zszywkami.

Nakładki siedziska i oparcia tapicerowane tkaniną tapicerska wykonaną w 100% z uniepalnionego poliestru o gramaturze 310g/m2 i wytrzymałości 100 000 cykli w skali Martindale, klasyfikacji ogniowej: EN 1021-1, EN 1021-2 oraz odporności na pilling stopień 5.

Kolorystyka tapicerki, sklejki i elementów metalowych do ustalenia przed złożeniem zamówienia.

Krzesło wyposażone w pulpit do pisania wyposażony w mechanizm „anty-panic” umożliwiający samoczynne złożenie do pozycji pionowej przy nacisku przedniej krawędzi od dołu (np. wstawanie siedzącego), 
o konstrukcji składania zapewniającej właściwą sztywność, stabilność położenia w pozycji poziomej 
i pionowej, płynność rozkładania i składania. Proces składania i rozkładania uniemożliwiający przycięcie dłoni. Nie dopuszcza się mechanizmów składania opartych na mechanizmach nożycowych. Pulpit wykonany z dwóch warstw łączonej ze sobą sklejki profilowanej: warstwa górna o grubości min 10 mm, warstwa dolna o grubości min 8 mm. Zawieszony na specjalnej konstrukcji z pręta metalowego ø12mm, oraz rury stalowej ø12x1,5mm znajdującej się pomiędzy warstwami sklejki. Pulpit przymocowany do konstrukcji metalowej za pomocą zderzaków wykonanych z polipropylenu, przymocowanych do półki czterema wkrętami. Kompletny pulpit mocowany za pomocą 4 uchwytów z poliamidu oraz 6 śrub do metalowej ramy krzesła. Całkowity wymiar pulpitu 420x320 +/- 5mm, o powierzchni użytkowej około 420x284mm +/- 5mm. Pulpit wyposażony w poręczny uchwyt, odbojniki wykonane z transparentnego PVC, ukryte w pustej przestrzeni między warstwami pulpitu, które gwarantują ciche składanie. Pulpit bezpieczny w użytkowaniu, nie wyposażony w żadne okucia, zawiasy zagrażające bezpieczeństwu użytkownika.

Dla foteli w pierwszym rzędzie pulpit zamontowany przy panelu frontowym. Panel frontowy wykonany 
z maskownicy wykonanej ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubości min 10 mm, malowanej lakierem bezbarwnym w sposób zapewniający estetyczny wygląd i odporność na ścieranie. Maskownica zamocowana do metalowej, ramy, za pomocą śrub montażowych, osłoniętych specjalnymi zatyczkami plastikowymi.

Wymiary krzesła:

- Wysokość całkowita dostosowana do układu Sali 960 – 980mm

- Głębokość złożonego krzesła bez pulpitu 310mm

- Głębokość krzesła z pulpitem 350 i 380mm.

- Szerokość krzesła pojedynczego w osiach 490 i 545mm.

- Głębokość siedziska 430mm.

Wymagania odnośnie dokumentów, norm i certyfikatów

  - Oferowany model krzesła musi posiadać atest wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 12727:2004, poziom 4. - najwyższy

  - Oferowany model krzesła musi posiadać Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich zgodnie z normą PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014, klasyfikujący produkt jako trudno zapalny również dla pulpitu składanego i panelu frontowego

  - Oferowany model krzesła musi posiadać Atest Higieniczny

  - Oferowany model krzesła musi posiadać klasyfikację ogniową w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania zgodnie z normą PN-88/B-02855

  - Wraz z ofertą należy dostarczyć próbkę krzesła prezentacyjnego w docelowym wykończeniu i wymaganych wymiarach celem weryfikacji z SIWZ

  - Wraz z ofertą należy dostarczyć kartę katalogową oferowanego krzesła w formacie A4

  - Wraz z ofertą należy dostarczyć kartę techniczną oferowanego krzesła przedstawiającą parametry techniczne oferowanego krzesła. Karta techniczna nie może zawierać opisów stanowiących kopię zapisów dokumentacji projektowej.

  - Wraz z ofertą należy dostarczyć kartę katalogową oferowanej tapicerki celem weryfikacji jej parametrów

  - Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył aktualny certyfikat ISO 9001.

  - Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył aktualny certyfikat ISO 14001.

1.8 WYTYCZNE DO WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

Wykładziny zostały dobrana tak by pasowały do siebie kolorystycznie. Ponieważ nie zawsze da się utrzymać takie same parametry dla każdego koloru, dlatego podaje się dwa zestawy parametrów, wykładziny powinny spełniać  wszystkie parametry z jednej grupy.

Zaprojektowano wykładziny obiektowe winylowe elastyczne zgrzewane.

Dodatkowo zaznacza się, że każda wykładzina powinna być wykonana w technologii w której zabezpieczenie powierzchni nie wymaga akrylowania co gwarantuje, że przez cały okres użytkowania nie będą na wykładzinie zostawały czarne ślady od podeszwy butów.

|  | Zestaw parametrów 1 | Zestaw parametrów 2 |
| --- | --- | --- |
| Grubość całkowita | 2 mm | 2 mm |
| Grubość warstwy ścieralnej | co najmniej 0,7mm | co najmniej 0,7mm |
| Klasa ogniowa | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Grupa użytkowa | T | T |
| Klasyfikacja użytkowa | 34-43 | 34-43 |
| Wgniecenia resztkowe | 0,03 lub mniejsze | 0,03 lub mniejsze |
| Odporność barw na światło | ≥6 | ≥6 |
| Odporność na ścieranie | ≤2 mm3 | ≤2 mm3 |
| Antypoślizgowość | R10 | R10 |
| Emisja VOC po 28 dniach | <70 µg/m3 | <100 µg/m3 |

Posadzki powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi dla danego rodzaju robót oraz odpowiadać wymaganiom norm.

Podkłady pod posadzki powinny być trwałe, nie odkształcalne, poziome lub z przewidzianym spadkiem o powierzchni suchej i czystej. Klejenie wykładzin do podłoża zgodnie z wytycznymi producenta oraz przy użyciu dedykowanych klejów do tych wykładzin. Spawanie posadzek powinno być lokowane w miarę możliwości w miejscach mało widocznych.

2.0 WYTYCZNE DO LAMP

Lampy stosowane do realizacji powinny mieć parametry równe lub lepsze od tych podanych poniżej.

Uwaga, dodatkowe informacje odnośnie lamp znajdują się w projekcie branży  elektrycznej.

WYTYCZNE DLA LAMPY (oznaczenie na rysunku) :  L3

- Oprawa oświetleniowa wyposażona w źródła światła LED o łącznej mocy 22W i temperaturze barwowej 4000K.

- Oprawa wyposażona w źródła światła zapewniające dobre oddawanie barw CRI>83 i dużą powtarzalność diod <3MacAdam.

- Strumień świetlny źródeł  2850lm.

- Strumień świetlny oprawy 1800lm.

- Kąt rozsyłu punktowych źródeł światła wynosi 40°.

- Wskaźnik ujednoliconego olśnienia UGR <19.

- Stopień ochrony oprawy IP20. Producent oprawy UE.

- Oprawa w postaci zwieszanego profilu aluminiowego, z wkładem w skład którego wchodzi 10 modułów LED wyposażonych w reflektory w kolorze czarnym.

- Wysokość profilu 95mm, szerokość 50mm, długość 300mm.

- Długość wkładu 282mm, szerokość 37mm, a wysokość 60mm.

- Zasilanie wkładu z modułami LED 700mA i 31V.

WYTYCZNE DLA LAMPY (oznaczenie na rysunku) :  L4

- Oprawa oświetleniowa wyposażona w źródła światła LED o mocy 38W i temperaturze barowej 3000K.

- Oprawa jest wyposażona w źródła światła zapewniające dobre oddawanie barw CRI>80.

- Strumień świetlny oprawy wynosi 2200lm.

- Stopień ochrony oprawy IP20.

- Oprawa zasilana napięciem 220 -240V.

- Producent oprawy UE.

- Długość kinkietu 1200mm, wysokość 80mm, a głębokość 26mm.

- Oprawa dekoracyjna typu kinkiet montowana naściennie.

- Oprawa w kolorze białym.

- Rozsył światła góra – dół.

Instalacje elektryczne i teletechniczne powinny być wykonywane przez wykonawcę posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacji tej instalacji, o których mowa w odpowiednich rozporządzeniach. Wykonawca robót ma obowiązek realizacji tej instalacji wyłącznie w oparciu o dokumentacje projektową oraz wytyczne inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiązek stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami, a także urządzenia elektryczne posiadające certyfikaty – określone przepisami. Powyższe dokumenty wraz z instrukcjami obsługi urządzeń elektrycznych zastosowanych w instalacji elektrycznej budynku (zwłaszcza elementów niestandardowych) wykonawca ma obowiązek przekazać inwestorowi w trakcie odbioru.

2.1 WYTYCZNE DLA OKABLOWANIA MIEDZIANEGO Cat. 6A

2.1.1 Instrukcje instalacyjne

Do dokumentacji należy dołączyć pełną instrukcję instalacji poszczególnych elementów oferowanego rozwiązania SOS;

2.1.2 Certyfikaty produktowe

Wykonawca dostarczy podpisane przez producentów komponentów zaświadczenie, że dostarczone produkty są zgodne z wymogami. Dodatkowo należy dostarczyć certyfikaty zgodności normatywnej wydawane przez niezależne laboratoria badawcze (np.: Intertek, GHMT, Delta) dla komponentów wchodzących w skład toru transmisyjnego (kable, złącza, kable krosowe).

2.1.3 Wymogi regulacyjne CPR

Instalacje wykonywane w Unii Europejskiej podlegają przepisom dotyczącym wyrobów budowlanych (CPR). Nowe europejskie rozporządzenie dotyczące m.in. kabli miedzianych i światłowodowych zatytułowane "Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych" (CPR) weszło w życie 1 lipca 2017 roku. Proponowany dostawca okablowania musi być zgodny z nowym rozporządzeniem.

Proponowany dostawca okablowania powinien klasyfikować swoje obecne europejskie portfolio kabli miedzianych i światłowodowych poziomych, wykorzystując zatwierdzone jednostki notyfikowane i tym samym zapewniając zgodność z wymaganiami Rozporządzenia o Wyrobach Budowlanych (CPR).

Rozporządzenie stanowi, że kable miedziane i światłowodowe stosowane wewnątrz budynków produkowane od 1 lipca 2017 r. muszą posiadać oznaczenie CE na opakowaniu oraz deklarację właściwości użytkowych (DoP) łatwo dostępną dla użytkownika.

W przypadku produktów wymienionych w tym dokumencie CPR dotyczy kabli miedzianych i światłowodowych. CPR określa, jak kable reagują w warunkach pożaru (tj. właściwości spalania, takie jak przenoszenie ognia, wytwarzanie dymu, kwas i płonące krople itp.). Poziom wydajności kabli jest oznaczony przez tzw. Euroklasy. Euroklasy są hierarchiczne, co oznacza, że ​​można stosować materiały o wyższym oznaczeniu we wszystkich parametrach. Różne kraje mają różne minimalne wymagania Euroklas.

CPR nie ma zastosowania do patchcordów lub zestawów, które nie są na stałe zainstalowane w budynku.

Ta specyfikacja wymaga, aby kable komunikacyjne spełniały co najmniej Euroklasę Dca-s2, d2, a1.

2.1.4 Odbiór i pomiary sieci okablowania strukturalnego

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:

- wykonanie instalacji w sposób estetyczny, zgodny ze sztuką i obowiązującymi normami,

- wykonanie kompletu pomiarów,

- opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

- uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.

Wykonawstwo pomiarów sieci miedzianej Klasy EA powinno być zgodne z normą IEC 61935-1. Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego.

Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada możliwość analizy parametrów, według aktualnie obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualną kalibrację/legalizację (tj. certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań, wydany przez serwis producenta).

Na raportach pomiarowych muszą się znaleźć informacje dotyczące ustawień sprzętu pomiarowego (norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego łącza oraz wyniki pomiarów wraz z zapasami w stosunku do limitów z norm. Każdy wynik musi być jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.

2.1.5 Pomiary okablowania miedzianego

Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci miedzianej musi charakteryzować się przynajmniej V klasą dokładności dla Klasy EA wg IEC 61935-1 (proponowane urządzenia to np. FLUKE DSX5000 lub DSX8000).

Pomiary sieci miedzianej dla Klasy EA należy wykonać na zgodność z ISO/IEC11801 lub EN50173-1 zachowując następującą kolejność:

- Łącze stałe (Permanent Link) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego,

- Kable krosowe przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego,

- Kanał (Channel) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego,

- Pomiary łączy wykorzystujących wtyki MPTL należy wykonać zgodnie  ANSI-TIA568.2-D dla Klasy EA wykorzystując odpowiednie adaptery pomiarowe specyfikowane przez producenta sprzętu pomiarowego dla danej klasy okablowania,

Protokół pomiarowy każdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierać:

- mapę połączeń,

- długość połączeń i rezystancje par,

- opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji,

- tłumienie,

- NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach,

- ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach,

- ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach,

- w dwóch kierunkach,

2.1.6 Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu prac instalatorskich należy wykonać i przekazać Użytkownikowi końcowemu dokumentacje powykonawczą, która ma zawierać:

- Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli z lokalizacją przebić przez ściany, podłogi, itp.

- Rysunki elewacji szaf z oznaczeniami poszczególnych szaf, paneli krosowych i portów,

- Rzuty z naniesionymi gniazdami.

2.1.7 Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania miedzianego

1. Okablowanie poziome spełniające wymogi minimum kat.6A ma być prowadzone miedzianym kablem typu:

- U/UTP

- F/UTP

- F/FTP

W zależności od wymagań inwestora oraz warunków technicznych trasy kablowej

2. Okablowanie miedziane ma być realizowane poprzez moduły gniazd RJ45 o wydajności:

- Nieekranowane kat.6A

3. Należy zastosować panele krosowe typu:

- 24 porty, 1U, modularne:

  - Wersja prosta,

  - Wersja skośna,

4. Wszystkie kable okablowania poziomego mają być zakończone w osprzęcie połączeniowym zgodnie z normą PN-EN 50173-1;

5. Aby zagwarantować i potwierdzić wymaganą wydajność okablowania miedzianego przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiadać certyfikaty wydane przez akredytowane niezależne laboratoria (np. Intertek, ETL, GHMT, Delta) potwierdzające zgodność systemu/komponentów z wymaganiami normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-1;

6. Wszystkie miedziane kable krosowe muszą pochodzić od tego samego producenta co reszta komponentów okablowania strukturalnego oraz posiadać deklarację zgodności CE;

7. Wszystkie miedziane wtyki kablowe stosowane w połączeniach MPTL muszą pochodzić od tego samego producenta co reszta komponentów okablowania strukturalnego oraz posiadać deklarację zgodności CE;

8. Producent proponowanego systemu okablowania strukturalnego musi posiadać od przynajmniej 7 lat aktualne certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001;

9.  Środowisko

Środowisko wewnątrz budynku, w których będzie instalowany osprzęt kablowy, jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako M1I1C1E2 zgodnie z PN-EN 50173-1.

10. Separacja okablowania

Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, należy prowadzić w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji. Wartość separacji kabli logicznych od elektrycznych należy obliczyć na podstawie normalizacji PN-EN 50174-2:2018-08

11. Wymagania dla nieekranowanych kabli symetrycznych U/UTP kat.6A na trasach o standardowych wymaganiach.

- Minimalne wymagania dla kabla miedzianego U/UTP kategoria 6A;

- Średnica zewnętrzna kabla – max. 7,4mm;

- Przekrój żyły przewodnika – 23AWG;

- Rodzaj osłony zewnętrznej: LSZH;

- Euroklasa – Dca-s2,d2,a1;

- Klasyfikacja separacji C zgodnie z EN 50174-2:2009

- Gwarancja pełnego wsparcia PoE i zgodności z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt dla aplikacji PoE i PoE+;

- Temperatura pracy: -20ºC do +60ºC;

- Zgodność z ISO 11801 Kategoria 6A/Klasa EA, ANSI/TIA-568-C.2;

- Zgodność z IEC 60332-1, 60754-2, 61034-2;

- Certyfikat zgodności normatywnej niezależnego laboratorium dla min. 4 połączeń w kanale do 100m dla ISO 11801 Kategoria 6A/Klasa EA;

- Pozytywne parametry w zakresie częstotliwości do min. 500MHz;

12. Wymagania dla nieekranowanych modułów gniazd RJ45 kat.6A

W opisane płyty czołowe należy zamontować nieekranowane dwuelementowe moduły gniazda RJ45 kat. 6A. Moduł gniazda RJ45 ma posiadać konstrukcję dwuelementową, składającą się z części przedniej (z interfejsem RJ45 oraz złączami IDC dla par transmisyjnych) oraz części tylnej. Obudowa (zarówno na części przedniej i tylnej) podczas montażu gniazda ma się składać w szczelną całość. Konstrukcja modułu nie może zniekształcać konstrukcji kabla, ma również zapewniać maksymalną łatwość instalacji oraz gwarantować najwyższe parametry transmisyjne. Wymaga się, aby każdy moduł gniazda RJ45 posiadał możliwość uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568 A lub B. Każdy moduł ma być zarabiany narzędziami. Wymagane jest, wykorzystanie do montażu takich narzędzi, które terminują gniazdo (wszystkie 8 żył) poprzez jeden ruch narzędzia, zapewniając krótkie rozploty par max. 6mm (a przez to najlepsze możliwe osiągi transmisyjne) oraz dużą powtarzalność i szybkość zarabiania – tym samym nie dopuszcza się modułów gniazd które terminowane są metodą narzędzia uderzeniowego lub bez narzędzi.

Dla zapewnienia w kanale transmisyjnym odpowiednich parametrów dla przesyłu szybkich aplikacji takich jak 1G/10G oraz pełne wsparcie dla najnowszych wymagań PoE należy zastosować moduły nieekranowane RJ45 kategorii 6A wysokiej klasy.

Minimalne wymagania dla nieekranowanych modułów gniazd RJ45:

- Zgodność z ISO 11801 Kategoria 6A/Klasa EA, ANSI/TIA-568.2-D, IEEE 802.3an;

- Pozytywne parametry w zakresie częstotliwości do min. 650MHz;

- Wymagany certyfikat na kanał transmisyjny w konfiguracji 4-złączowej do 100m;

- Gwarancja pełnego wsparcia PoE i zgodności z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (typ 3 i 4) dla aplikacji PoE, PoE+, PoE++ dla minimum 2500 cykli połączeniowych;

- Wsparcie dla PoH (Power over HDBaseT do 100W);

- Gniazda muszą być zgodne z wymaganiami metod badawczych określonych

  - w normach IEC 60512-9-3 i IEC 60512-99-001 w celu zapewnienia, że w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego nie uszkodzi to krytycznego punktu styku wtyku i gniazda – wymagany certyfikat niezależnego laboratorium;

  - Temperatura pracy: -10ºC do +65ºC;

  - Zgodność z ANSI/TIA-1096A;  IEC 60603-7, RoHS;

  - Styki gniazda muszą być pokryte min. 50 µcal złota dla najwyższej wydajności;

- Producent oferowanych modułów ma mieć dostępne w ofercie moduły przynajmniej 
w 16-stu kolorach do wyboru (preferowane kolory: czarny, niebieski, zielony, czerwony, żółty, fioletowy, pomarańczowy, fioletowy, biały);

- Każdy moduł ma być przetestowany w 100% przez producenta w celu zapewnienia wydajności NEXT i RL a następnie indywidualnie oznakowany numerem seryjnym;

- Konstrukcja modułów musi umożliwiać upakowanie do 48 portów w panelu 1U;

- Moduł podczas terminowania ma zapewniać optymalną wydajność poprzez zachowanie geometrii par i zminimalizowanie rozplotu;

- Terminowanie modułu ma zapewniać poprawne umieszczenie przewodników w nożach wykorzystując płynny ruch bez konieczności uderzania w wewnętrzne komponenty modułu;

- Możliwość terminowania 4 par w tym samym momencie;

- Konstrukcja modułu musi umożliwiać wyprowadzenie kabla pod kątem 45º z tyłu modułu w zależności od potrzeby w lewo, prawo, do góry i w dół;

- Dopuszczalna grubość akceptowanego przewodnika to 22-26AWG w wykonaniu drut i linka;

- Moduł musi być oznaczony kolorami w celu łatwego rozpoznania schematu rozszycia T568A i T568B;

13. Wymagania dla nieekranowanych wtyków RJ45 kat.6A (MPTL)

Minimalne wymagania dla wtyków RJ45

- Zgodność z ISO 11801 Kategoria 6A/Klasa EA, ANSI/TIA-568.2-D, IEEE 802.3an, ANSI/TIA-1096-A, RoHS;

- Gwarancja pełnego wsparcia PoE i zgodności z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (typ 3 i 4) dla aplikacji PoE, PoE+, PoE++ dla minimum 2500 cykli połączeniowych;

- Wsparcie zasilania dla HD-Base-T do 100W;

- Możliwość ponownej terminacji wtyku – min. 20;

- Temperatura pracy: -40ºC do +75ºC;

- Zgodność z IEC 60603-7;

- Deklaracja zgodności CE;

- Zgodność z UL 1863, UL 2043;

- Klasa szczelności IP20 IEC 60529;

- Fabrycznie wyposażony w zaślepkę przeciwkurzową;

- Wtyk wykonany z poliwęglanu;

- Moduł podczas terminowania ma zapewniać optymalną wydajność poprzez zachowanie geometrii par i zminimalizowanie rozplotu;

- Terminowanie modułu ma zapewniać poprawne umieszczenie przewodników w nożach wykorzystując płynny ruch bez konieczności uderzania w wewnętrzne komponenty modułu;

- Terminowanie wszystkich 4 par w tym samym momencie;

- Wtyk musi mieć prostą konstrukcję która umożliwia szybkie terminowanie • w każdych warunkach i składać się z nie więcej niż 2-óch części;

- Dopuszczalna grubość przewodnika dla drutu 22-26AWG;

- Wtyk musi mieć możliwość rozszycia wg. T568A lub T568B;

- Dostępna wersja z wyprowadzeniem kabla pod kątem 45º;

14. Wymagania dla nieekranowanych paneli krosowych w wersji prostej

Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego należy zakończyć na panelach krosowych prostych o wysokości montażowej 1U i pojemności 24/48 portów.

Minimalne wymagania dla panelu krosowego 24/48 portów:

- Wysokość montażowa 1U, wersja prosta 19”;

- Fabryczna numeracja u góry każdego portu;

- Maksymalne upakowanie – do 24 portów dla panelu 24P oraz do 48 portów dla  panelu 48P;

- Panel musi być wyposażony w mechanizmy zatrzaskowe dla modułów RJ45;

- Montaż i demontaż modułów w panelu musi odbywać się bez specjalistycznych narzędzi;

- Panel krosowy musi umożliwiać także montaż interfejsów multimedialnych na życzenie klienta;

- Wszelkie porty panelu krosowego, które nie zostaną wykorzystane należy zaślepić zaślepką.