SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1.	Podstawa opracowania	4

2.	Zakres opracowania	4

3.	Założenia do projektu	4

4.	Opis ogólny projektu	4

CZĘŚĆ I – INSTALACJA CO	5

5.	Opis ogólny	5

6.	Obliczenie zapotrzebowania ciepła	5

7.	Źródło ciepła.	5

8.	Elementy grzejne	5

9.	Opis instalacji	6

10.	Uwagi budowlane.	6

11.	Izolacja cieplna	7

12.	Próby i rozruch instalacji	7

SPIS RYSUNKÓW

1. Rzut piwnicy											IS-01

2. Rzut parteru poziom 0,00									IS-02

3. Rzut półpiętra poziom +2,40									IS-03

4. Rzut I piętra											IS-04

5. Rzut półpiętra poziom +7,45									IS-05

6. Rzut II piętra											IS-06

7. Rzut półpiętra poziom +12,61									IS-07

8. Rzut poddasza										IS-08

11. Rozwinięcie instalacji c.o. cz.I								IS-11

12. Rozwinięcie instalacji c.o. cz.II								IS-12

13. Rozwinięcie instalacji c.o. cz.III								IS-13

# Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest zlecenie i umowa z Inwestorem, którym jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

# Zakres realizowanego w tym etapie opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje Projekt Wykonawczy termomodernizacji istniejącego budynku dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Sienkiewicza 5 w Krakowie:

- przebudowa istniejącej instalacji c.o. w całości

Przyłącza wod-kan-gaz dla budynku - istniejące – bez zmian.

# Założenia do projektu

- Podkłady budowlano – architektoniczne  dla istniejącego budynku dydaktycznego

- Audyt energetyczny dla budynku przy ul. Sienkiewicza 5  w Krakowie wykonany przez firmę Egoterm, ul. Klasztorna 2 w Krakowie – mgr inż. Maciej Konarski

- Ekspertyza techniczna  w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku przy ul. Sienkieiwcza 5 w Krakowie wykoanan przez – mgr inż. Poż. Marcin Szewerniak i dr. Inż. Wiesław Bereza

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z późniejszymi zmianami                            Dz.U.Nr 109/2004 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki                                          i ich usytuowanie

- PN - EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynniki przenikania ciepła

- Normy i wytyczne w zakresie wymagań technicznych w budynkach dydaktycznych

- PN-B-02431-1 Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 – Wymagania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru Kotłowni na paliwa gazowe i olejowe TSGGiK1995r

- Aktualne normy i katalogi

# Opis ogólny projektu

Projekt niniejszy dotyczy termomodernizacji istniejącego budynku dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Sienkiewicza 5 w Krakowie. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i kondygnację piwnicy. W częśći budynku w zakresie trzech kondygnacji istnieją trzy półpiętra Na kondygnacji piwnicy budynku zlokalizowana jest istniejąca kotłownia gazowa poddana przebudowie. Budynek jest jednoklatkowy. Budynek jest zlokalizowany przy ulicy Sienkiewicza 5 w Krakowie.

W budynku jest istniejąca instalacja wody zimnej, kanalizacij sanitarnej, c.o. oraz gazowa.

W wyniku termomodernizacji w tym etapie przebudowie podlega tylko instalacja c.o. w całości w tym wymiana rur, grzejników, zaprojektowanie zaworów termostatycznych i podpionowych.

# CZĘŚĆ I – INSTALACJA CO

# Opis ogólny

Rodzaj ogrzewania: pompowe wodne z rozdziałem dolnym

Obliczeniowa temp. wody grzewczej:	70/55oC

# Obliczenie zapotrzebowania ciepła

Straty ciepła obliczono komputerowo przy pomocy programu InstalSoft TC Wersja 4.13 w oparciu o obowiązujące Polskie Normy. Wyniki szczegółowych obliczeń strat ciepła zostały zarchiwizowane przez projektanta. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla instalacji grzewczej wynoszą:

Qgrz=  72kW

# Źródło ciepła.

Źródłem ciepła dla istnieącego budynku jest projektowana kotłownia gazowa zlokalizowana na poziomie piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu.

# Elementy grzejne

Jako elementy grzejne w budynku zastosowano - zaproponowano:

- Grzejniki zaworowe płytowe np. firmy V&N, podłączenie grzejników od spodu

Typy grzejników i ich rozmieszczenie oraz stratę ciepła dla danego pomieszczenia wg rysunku rzutów poszczególnych kondygnacji oraz wg rozwinięcia instalacji c.o.

# Opis instalacji

Instalacja c.o. została zaprojektowana w układzie pompowym z rozdziałem dolnym dla parametrów 70/55o C. W/w instalacja będzie zasilana z kotłowni gazowej.

W związku z tym iż zachowano lokalizację wymienianych grzejników również główne poziomy zasilające piony c.o. zachowano po starej trasie. Poziomy c.o. zaproektowano pod stropem piwnicy, a częściowo w istnieących kanałąch w posadzce pwinicy. Poziomy instaalcji c.o. biegną z kotłowni zlokalizowanej na poziomie piwnicy do poszczególnych pionów. Na każdym podejściu pod pionami przewidziano zawory podpionowe np. typ Hydrocontrol VTR na zasilaniu oraz regulatory różnicy ciśnień Hydromat DTR na powrocie np. firmy OVENTROP lub równoważne.

Podejścia od pionów do poszczególnych grzejników przewiduje się prowadzić nad posadzką po ścianie lub w bruzdach ściennych również nad posadzką. Takie prowadzenie podejść est podyktowane brakiem możliwości prowadzenia isntalacji w posadzce w związku z tym iż posadzki nie podlegają wymianie lub remontowi. Instalacja w całości zaprojektowana jest z rur stalowych czarnych.

## Rozprowadzenie ciepła.

- Na zasilaniu każdego grzejnika znajduje się zawór termoregulacyjny z głowicą termostatyczną natomiast  na powrocie zawór odcinający.

- Całość instalacji jest wyregulowana poprzez wstępne nastawy na zaworach termostatycznych przy grzejnikach.

## Odpowietrzenie instalacji.

- Projektuje się miejscowe odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki na pionach c.o Przy każdym odpowietrzniku przewidziano zawór odcinający. Przy grzejnikach zabudowane są zawory odpowietrzające dostarczane przez producenta razem z grzejnikami.

# Uwagi budowlane.

- Instalację c.o. wykonać z rur stalowych czarnych

- Wszystkie przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych, co najmniej 10 mm większych od średnicy zewnętrznej rury.

- Wytyczne montażu instalacji rurażu wg. producenta rur,

- Instalację po wykonaniu dwukrotnie przepłukać. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać                      po próbach ciśnieniowych.

- Grzejniki malowane fabrycznie

- Przewidzieć wykonanie niezbędnych szachtów lub zabudowy pod piony c.o.

- Wykonać otwory w stropach i ścianach pod podejścia pod grzejniki

- Podejścia do grzejników dolne ze ściany lub po ścianie

- Przy układaniu instalacji c.o. uwzględnić trasę istniejących instalacji wod-kan oraz proektowanej instalacji ciepłej wody i cyrkulacji celem uniknięcia kolizji.

# Izolacja cieplna

Wszystkie rury c.o. należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej np. firmy Thermaflex - grubości zgodnych -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z późniejszymi zmianami Dz.U.Nr 109/2004 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – załącznik nr 2.

# Próby i rozruch instalacji

Montaż, próby na zimno i na gorąco, oraz rozruch instalacji należy prowadzić zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.o.” COBRTI INSTAL oraz wytycznymi producenta systemu KANtherm. Instalacje c.o. należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,6 MPa połączonej z płukaniem instalacji. W czasie płukania instalacji wszystkie zawory powinny być całkowicie otwarte.

mgr inż. Piotr Wiewiórski