KZ-272-28/20							załącznik nr 10 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA KLUBU STUDENCKIEGO ZAUEK w BUDYNKU PAWILONU  E  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO w Krakowie

31-510 Kraków ul. Rakowicka 27

ROBOTY  BUDOWLANE

Sporządził : Jarosław Kula

1.      OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych dotyczących „PAWILONU E UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO” w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, mieszczącego Klub Studencki ZAUEK.

1.2  Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1)	Zamawiający: Przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego

2)	Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

- Organ nadzoru budowlanego

- Wykonawca

  - Charakterystyka przedsięwzięcia

    - Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe

Rozbudowa Klubu od strony dziedzińca będzie mieściła salę o pow. 125 m2. Ponadto przebudujemy istniejącą część Pawilonu E w zakresie zmiany układu sanitariatów i dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozbudowa obejmuje również infrastrukturę techniczną w zakresie instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, wody, wentylacji oraz zewnętrznymi odcinkami kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

PROWADZENIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca, jeżeli dany zakres zamówienia powierzono do wykonania podwykonawcy, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) pracowników fizycznych, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. robót budowlanych

Decyzje Zmawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zmawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2  Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.

Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy.

Informacje o możliwościach korzystania z mediów.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1)   dokumentacje techniczną

2)  kopię decyzji o pozwoleniu na budowę

3)  kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót oraz usunięcia wad. Wykonawca ma obowiązek dostosować wykonanie robót do tych rysunków i instrukcji.

2.3.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z Zamawiającym. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.4.  Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego 
o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

2.5.  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.6.  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.7.  Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów:

1) harmonogram robót i finansowania,

2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Harmonogram robót i finansowania

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach (np. tygodniowych) proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo Budowlane - jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.9.  Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy 
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane 
w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, 
w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak 
i Zamawiającego.

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych

w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach komentarze i instrukcje Zamawiającego; daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia Zamawiającego  daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zamawiającemu. Wszystkie decyzje Zamawiającego, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zamawiający jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Książka obmiaru robót

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:

- dokumenty wchodzące w skład umowy;

- pozwolenie na budowę;

- protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;

- instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;

- protokoły odbioru robót;

- opinie ekspertów i konsultantów;

- korespondencja dotycząca budowy.

Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.10.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów:

- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania;

- dokumentacja powykonawcza;

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Dokumenty składane Zamawiającemu winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót

i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu.

Wykonawca dostarczy powykonawczy operat geodezyjny.

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń:

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, egzemplarz kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

- strona tytułowa zawierająca:	tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia,

spis treści

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres

pocztowy

- gwarancje producenta

- wykresy i ilustracje

- szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu

- dane o osiągach i wielkości nominalne

- instrukcje instalacyjne

- procedura rozruchu

- właściwa regulacja

- procedury testowania

- zasady eksploatacji

- instrukcja wyłączania z eksploatacji

- instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek

- środki ostrożności

- instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych,

wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego

stanu i trwałości urządzeń

- instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić,

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością

smarowania

- wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego

przedstawiciela producenta

- wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących

i alarmowych

- schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących

i oświetleniowych.

- instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących,

akcesoriów i elementów dodatkowych.

ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zamawiającego.

MATERIAŁY I URZĄDZENIA

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Kontrola materiałów i urządzeń

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Atesty materiałów i urządzeń.

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Zamawiającemu.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być sprawdzane przez Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zamawiający pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiającego na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia Zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zamawiającego.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

TRANSPORT

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiającego, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.

Pobieranie próbek

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.

OBMIARY ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone

w tonach lub kilogramach.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy,.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

ODBIORY ROBÓT I FORMY PŁATNOŚCI

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania   na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych  metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod   i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac   projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie   funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –   użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

I. ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

Roboty budowlane :

1.   Roboty ziemne

2.   Roboty betoniarskie

3.   Roboty zbrojarskie

4.   Roboty murowe

5.   Zaprawy

6.   Podłoża pod posadzki

7.   Posadzki - okładziny wierzchnie

8.   Izolacje p. wodne i p. wilgociowe

9.   Tynki wewnętrzne

10. Ścianki, obudowy szkieletowe lekkie

11. Okładziny ścienne z glazury

12. Roboty malarskie

13. Stolarka, ślusarka drzwiowa i okienna

14. Demontaże, roboty wyburzeniowe

Instalacje sanitarne :

15. Instalacja wentylacji mechanicznej

16. Instalacje sanitarne - wewnętrzne wod-kan. i zewnętrzne kanalizacyjne

17. Instalacja c.o.

Instalacje elektryczne :

18. Instalacje elektryczne (gniazda i oświetlenie)

19. Instalacje alarmu pożarowego.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

1. ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0

- MATERIAŁY

1.1	Do robót wg B.02.01.00 roboty ziemne, materiały nie występują.

Do wykonania wykopów dla fundamentów pawilonu parterowego.

1.2.	Do zasypywania wykopów może być stosowany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

- SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego jak koparka podsiębierna, samochód do transportu urobku, sprzęt do ubijania gruntu warstwami po wymianie.

- TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.	WYKONYWANIE ROBÓT

4.1.	WYKOPY wg B.02.01.00

Przed przystąpieniem do wykonywania pogłębiania wykopów w celu wymiany gruntu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie.  W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy . W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

  - ZABEZPIECZENIE ŚCIANEK WYKOPU

- Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

- w gruntach spoistych ( gliny iły ) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich ( piaski ) o nachyleniu 1 : 1,5

- W wykopach ze skarpami o bezpiecznych nachyleniu powinny być stosowane                           następujące zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegającej do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej trzy krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być równa od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające  odpływ wód opadowych.

- Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.

- Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.

Jeżeli nie jest możliwe wykonanie zabezpieczeń ścinek wykopu jak wyżej należy zastosować zabezpieczenia opisane w punkcie 1 9 materiały)

  - TOLERANCJE WYKONANIA ROBÓT

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10 cm.

  - ZASYPKI

4.4.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4.4.2. Warunki wykonywanie zasypek

- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów i śmieci.

- U układzie zagęszczenia gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

- 0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych.

- 0,5 – 1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo udarowymi ( żebami) lub ciężkimi tarczami.

- 0,40m  - przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi.

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js= 0,95 wg próby normalnej Proctora.

- Nasypywanie  i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

5.	 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dotyczące robót ziemnych podano w punkcie 4.

- Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi

  - Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podłożu

- wymiary wykopów

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

  - Wykonanie podkładów i nasypów wg  B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podłoża

- materiał użyty na podkład

- grubość i równomierność warstw podkładu

- sposób i jakość zagęszczenia.

  - Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiały i zasypki

- grubość i równomierność warstw zasypki

- sposób i jakość zagęszczenia

6.  OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

B.02.02.00. -		Wykopy - (m 3)

B.02.02.00 -		Podkłady i nasypy - ( m 3 )

B.02.03.00 -		Zasypki - ( m 3 )

B.01.01.02 -		transportu gruntu  - ( m 3 ) z uwzględnieniem odległości transportu.

6. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte B.02.00.00. podlegają zasadą robot zanikających.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowej jednostki miary.

BN-77/8931-12 oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów.

2.   ROBOTY BETONIARSKIE

Kod CPV 45262300-4

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Roboty ,których dotyczy specyfikacja ,obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem tzn. wybudowanie parterowego pawilonu (fundamenty, ściany konstrukcyjne, stropy, wieńce, słupy, belki.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne C16/20 (B-20)

B.04.02.00 Podbetony C8/10 (B-10)

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  projektową , SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ

- Cement

- Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego ,tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:

marki „25” do betonu klasy B20

marki „35” do betonu klasy wyższej niż B20

- Wymagania dotyczące składu cementu

Wg ustaleń normy PN-B-3000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniami Ministra Komunikacji  wymaga się ,aby cementy te charakteryzowały się następującym składem :

-   Zawartość krzemu trójwapniowego olitu(C3S)50-60%

-   Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A)<7%

-   Zawartość alkalidów do 0,6%

-   Zawartość alkalidów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

-   Zawartość C4AF+2C3A(zalecane)<20%

c)  Opakowanie

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosić 25kg. Na workach powinien być umieszczony trwały ,wyraźny napis zawierający następujące dane:

-   oznaczenie

-   nazwa wytwórni i miejscowości

-   masa worka z cementem

-   data wysyłki

-   termin trwałości cementu

d)  Świadectwo jakości  cementu

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

- Kruszywo.

- Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom

normy  PN-B-06712/A1:1997,z tym ,że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż :

-   1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-   3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.

2.2 MATERIAŁY DO WYKONANIA PODBETONU

Beton kl.B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.

Orientacyjny skład podbetonu:

-   pospółka kruszona 0/40,

-   cement hutniczy 25.Ilość cementu 6% ,gd max=2,09 gr/cm

wilgotność optymalna 8% .Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach :

20/40=30%,20/10=20%,0/2=30%

3. SPRZĘT

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji .Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1.  Transport ,podawanie i układanie mieszanki betonowej.

(1)  Środki do transportu betonu

-   Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

-   Ilość gruszek należy dobrać tak ,aby dobrać wymaganą szybkość betonowania               z uwzględnieniem  odległości dowozu ,czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

- Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30C

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.  Zalecenia ogólne

-   Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251,

-   Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej.

- Do wykonywania robót betoniarskich należy wykorzystywać gotową mieszankę betonową przygotowaną w zakładzie zapewniającym uzyskanie stałych i równych właściwości wytrzymałościowych.

- Podawanie i układanie mieszanki betonowej

-   Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych .Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

-   Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić :

położenie zbrojenia ,zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek  dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

-   Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m ) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m).

-   Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej ,która powinna uwzględniać następujące zalecenia :

·  w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio  z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź  też za pośrednictwem rynny – warstwami             o grubości 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

·  Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

(4)  Zagęszczanie betonu.

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

-   Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej .

-  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.

-   Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę  na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu  w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

-   Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R,gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora .Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7m.

-   Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości  i od 1,0 do1,5 m w kierunku długości elementu.

Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

(5)  Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych               i uzgodnionych z projektantem.

-   Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione         z projektantem ,a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.

-   Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

·  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych  okruchów betonu oraz warstwy  pozostałego szkliwa cementowego,

·  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej     o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi  należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

-   W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu .

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin .Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania ,zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

(6)  Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

(7)  Pobranie próbek i badanie.

-   Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie                   i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu              i stosowanych materiałów.

-   Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji .

W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą           i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych,

-   badania powinny obejmować :

·   badanie składników betonu

·   badanie mieszanki betonowej

·   badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu  betonu.

- Temperatura otoczenia

-   Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5C  zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co  najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznięciem.

-    w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20C w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

- Zabezpieczenia podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu . Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

- Zabezpieczanie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 Mpa.

-   uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych   w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

-   przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie                    i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

  - Pielęgnacja betonu

- Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem,

Przy temp. otoczenia wyższej niż 5°C należy nie późnij niż po 12h od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ja co najmniej przez 7 dni.

Nanoszenie błon nie przepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN – EN  1008 : 2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami.

- Okres pielęgnacji

Ułożony beton należy utrzymać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni . polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 h od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z normą PN – 63/B – 06251 ) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

  - Wykończanie powierzchni betonu

- Równość pow. i tolerancji.

Dla pow. betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

- wszystkie betonowe pow. muszą być gładkie i równe bez zagłębień między   ziarnami kruszywa , przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

- pęknięcia są niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem ,że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm ,

- pustki raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5 cm , a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany.

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom norm PN – 69/B – 10260, TJ. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm,

(2)      Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy:

-   wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

-   raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem a następnie wygładzić i uklepać aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię.

-   wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

  - Wykonanie podbetonu

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie technicznym.

Podłoże powinno być równe, czyste i odwodnione.

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

- KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymogami. Roboty podlegają odbiorowi.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:

B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji

B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu

- ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadą odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.

W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00 :

-    dostarczenie niezbędnych czynników produkcji

-    oczyszczenie podłoża

-    wykonanie deskowania z rusztowaniem

-    ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem

powierzchni

-    pielęgnację betonu

-    rozbiórkę deskowania i rusztowań

-  oczyszczania stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych  poza granice obiektu.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 206-1: 2003      beton

PN-EN 196-1: 1996      cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3: 1996      cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości  objętości.

PN-EN 196-6: 1997      cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000: 1990        cement portlandzki.

PN-88/B-30001  	   cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2: 2002  konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenie.

PN-EN 1008: 2004	    woda do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-89/S-10050              próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.

3.  ROBOTY ZBROJARSKIE

Kod CPV 45 262 310 - 7

1. WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2.       Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.      Zakres robót objętych SST.

Roboty których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające                                         	        i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodzą:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali             A-0  i  A-I.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali   A-II  i  A-III.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1	Stal zbrojona.

- Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji techn. i wg PN-89/H-84023/6

- Własności mechaniczne i technologiczne stali.

- własności mechaniczne i technologiczne stali dla prętów i walców powinny            odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

- Wady powierzchniowe.

- pow. walców i prętów powinna być bez pęknięć , pęcherzy i naderwań.

- na pow. czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widocznego gołym okiem

- wady pow. takie jak rysy, łuski, zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

·  jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów                                 	    gładkich,

·  jeśli nie przekraczają  0,5 mm dla walcówki i prętów żelbetowych o średnicy 	    nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

d)  Odbiór stali na budowie.

- odbiór stali  powinien być dokonany na podstawie atestu , w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. atest ten powinien zawierać:

·  znak wytwórcy,

·  średnicę nominalną,

·  gatunek stali,

·  nr wyrobu lub partii,

·  znak obróbki cieplnej.

- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane przywieszkach   metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.

- wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczanej partii powinien być następujący:

·  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzelni  odpadającej rdzy, tłuszczów, 	    farb lub innych zanieczyszczeń,

·  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 	    mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

·  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 	    większego niż 5mm na 1 m długości pręta.

- magazynowanie stali zbrojeniowej.

·  stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach 	     lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

- Badanie stali na budowie – nie dopuszcza się do wbudowania stali gdy:

- dostarczoną  na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nie ma zaświadczenia jakości (atestu),

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,

- stal pęka przy gięciu.

2.2.	Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelów powinna spełniać wymogi IBDM (Instytut Budownictwa,  Dróg i Mostów) w Warszawie.

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu .

4. TRANSPORT

Stal zbrojona powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń , oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.	 WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.	Wykonywanie zbrojenia.

a) czystość pow. zbrojenia.

- pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu i błota,

- pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem lub farbą olejną należy opalić

- czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we własnościach  technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- pręty stalowe użyte do wykonania zbrojenia powinny być wyprostowane

- haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu, oraz zgodnie z normą PN-B-03264:2002

- łączenie prętów należy wiązać drutem miękkim

c) Montaż zbrojenia.

- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań

- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych

- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu

- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego

- zbrojenie płyty prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie

- dla zachowania właściwości otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gr. równej gr. otulenia.

6.	 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, oraz   z podanymi wyżej wymogami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.	 OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarową jest 1 tona.

Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną  ilość (t)zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów przez ich ciężar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza się stali użytej na zakładki , przekładki montażowe i druty wiązałkowe.

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

- ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00. i B.03.02.00.  podlegają zasadą robot zanikających             i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:

  - Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 –  wymagania ogólne.

  - Odbiór końcowy – wg SSt G.00.

8.3.      Odbiór zbrojenia.

- odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany     przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

- odbiór powinien polegać na sprawdzaniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji , zgodności                   z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach , rozstawie strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę.

Cena obejmuje : dostarczenie materiału, oczyszczenie , wyprostowanie , wygięcie , przycinanie łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu,     a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-89/H-84023/06   Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002     Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

4. ROBOTY MUROWE

Kod CPV  45 262 522-6

- MATERIAŁY

- Pustaki ceramiczne

Kształt i wymiary wg PN-/B-12055 : 1996, PN-B-12051:1996

Pustak powinien mieć kształt prostopadłościanu

•	Zaprawa cementowo - wapienna marki M5

- SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.     WYKONYWANIE ROBÓT

Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   Nadzoru   do   akceptacji   projekt   organizacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.

3.1. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych.

Roboty murowe powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Mury z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 25 i 12 cm, według ogólnych zasad wiązania obwiązujących dla murów z cegły (Norma Roboty Murowe z ceramiki - Wymagania i badania przy odbiorze). W narożach, w celu otrzymania prawidłowego wiązania, stosuje się ceramiczną cegłę. Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych wynosi 12 mm. Minimalne przesunięcie spoin pionowych w kolejnych warstwach muru wynosi 50 mm. Pustaki w ścianach zewnętrznych układa się w taki sposób, aby rzędy szczelin były równoległe do lica ściany, a szczeliny biegły pionowo.

3.2. Pustaki należy składować na placu budowy na składowisku otwartym, w kozłach.

W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem.

4.  KONTROLA JAKOŚCI

Badanie materiałów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-12055.. Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze, w stykach murów i narożnikach należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót.

4.1. Zaprawy cementowo - wapienna i cementowa.

Zaprawy powinny odpowiadać Normie PN-90/B-14501.Uściślenie wymagań dla zapraw opisano w punkcie A/2 niniejszej SST.

5. ODBIÓR TECHNICZNY

Podstawę do odbioru technicznego robót murowych stanowią następujące badania :

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wg pkt. 3.3.1. Normy,

- badanie materiałów robót wg pkt. 3.3.2. Normy,

- badanie wykonanych konstrukcji wg pkt 3.3.3. Normy.

- Odbiór końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu wg pkt 3.4

6.  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-ISO 4464:1994	Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach EDT ISO 4464 (80).

PN-87/B-03002	       Konstrukcje murowe z cegły .Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-10020              Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-1-2055 :1996          Pustaki ścienne modularne.

PN-B-12055:1996/Az2:2003		Pustaki ścienne modularne (Zmiana Az2 ).

PN-B-12051:1996        Cegły modularne.

PN-65/B-14503               Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14504	 Zaprawy budowlane cementowe.

5.  ZAPRAWY

Kod CPV 45 432 100 - 5

1. MATERIAŁY

1.1.	Zaprawa cementowa

Przygotowywana głównie z cementu portlandzkiego z dodatkiem żużla lub popiołów marki 25 i 35 oraz z cementu murarskiego marki 15 (do zapraw niższych marek). Wytrzymałość zaprawy cementowej zależy od czynników takich jak: wytrzymałość cementu, sposobu przyrządzania zaprawy.

1.2.	Zaprawa cementowo-wapienna

Może być wykonywana z cementu portlandzkiego z dodatkiem żużla granulowanego lub innego lekkiego kruszywa, ciasta wapiennego lub wapna hydratyzowanego.

2. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBÓT

- Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   Nadzoru   do   akceptacji   harmonogram           robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty z użyciem zapraw będą wykonywane.

- Wymagania  przy wykonaniu robót z  użyciem  zapraw  zgodne  z polskimi     normami i wytycznymi technologicznymi producenta.

3.3. Opis ogólny. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa charakteryzuje się dobrą przyczepnością, dużą wytrzymałością, małą nasiąkliwością, ma niską wartość ciepłochronną i jest trudno urabialna. Nadaje się w szczególności do mocno obciążonych murów i cienkich ścian działowych oraz murów pozostających w stałym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem środków uszczelniających nabiera właściwości wodoszczelnych. Urabialność zaprawy cementowej można polepszyć przez dodatek do wody zarobowej ciasta wapiennego w ilości ok. 10 ~ 15% lub specjalnych środków uplastyczniających. Do środków tych należą plastyfikatory mineralne i plastyfikatory chemiczne. Markę dobiera się stosownie do przeznaczenia zaprawy. Zaprawę cementową należy zużyć w ciągu 2 godzin. Do zaprawy nie wolno używać cementu zwietrzałego, skawalonego lub zamoczonego.

Zaprawa cementowo - wapienna ma tę właściwość pośrednią - zapraw cementowych             i wapiennych. Są dobrze urabialne, dostatecznie wytrzymałe, dość szybko wiążą i twardnieją. Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy mieszanie będzie się odbywać ręcznie czy mechanicznie, należy najpierw wymieszać składniki sypkie, a następnie dolać wodę, całość wymieszać do chwili uzyskania jednolitej masy. W przypadku, gdy stosujemy wapno w postaci ciasta wapiennego, trzeba je najpierw rozrzedzić wodą i w takiej postaci dodać do składników suchych. Czas zużycia zapraw cementowo -wapiennych nie powinien przekraczać 5 godzin od chwili ich zarobienia. Przy temperaturze powyżej 25 °C okres ten skraca się do 1 godziny.

4. KONTROLA JAKOŚCI

4.1. Kontrola jakości powinna obejmować;

- sprawdzenie składników zaprawy, pod względem ich zgodności z aktualnymi normami

- sprawdzenie poprawności wykonania zaprawy

Wymagania dla zapraw.

Do zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju 
i marki cementu, powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratorium badawcze.

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej 25 °C okres zużycia zapraw cementowych powinien być skrócony do 30 minut.

Wymagania dla zaprawy cementowo - wapiennej

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej  marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających  wymaganiom  obowiązujących norm  i  instrukcji.  Dozowanie  dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymaganiami normy państwowej lub instrukcji. Przy mieszaniu (mechanicznym  lub ręcznym) należy najpierw mieszać  składniki  sypkie, a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać, aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem, przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami.

W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich.

5. ODBIÓR TECHNICZNY

5.1. Odbiór końcowy robót z użyciem zapraw cementowych lub cementowo- wapiennych powinien obejmować:

- jakość zastosowanych materiałów,

- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów               w dzienniku budowy.

6. PRZEPISY ZWIĄZANE

DU nr 75/02	Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Polskie normy:

PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-63/B-0625I	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B-04500	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-79/B-06711	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701           Cementy powszechnego użytku.

6. PODŁOŻA POD POSADZKI

Kod CPV 45430000-0

1. MATERIAŁY

1.1.Zaprawa cementowa, kruszywo, woda .

1.2.Masa samo rozlewna, szpachlowa.

1.3.Wierzchnie wykończenie :

- betonowe (przemysłowa)

2. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   Nadzoru   do   akceptacji   harmonogram   robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

3.2  Wymagania przy wykonaniu podkładów :

- podkład cementowy monolityczny z zaprawy cementowej 1:3 ( objętościowo ) zgodnie z PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane  zwykłe;  wykonywany na budowie  zgodnie  ze  sztuką budowlaną,

- samo rozlewana masa szpachlowa - zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta.

3.3.	Opis ogólny.

Podkłady podłogowe wykonywać przede wszystkim jako monolityczne, układane na budowie z zapraw na spoiwie cementowym, według zasad obowiązujących dla podłóg pływających. Warstwy wyrównawcze wykonywać po całkowitym stwardnieniu podkładów cementowych.

3.4.	Wykonywanie podkładów cementowych :

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu, nie powinna być niższa niż + 5°C;

- Zaprawę cementową   należy   przygotować   przez   mechaniczne   zmieszanie   składników w proporcjach określonych w normie. Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą. Niedozwolone jest wykonywanie podkładów z zaprawy o konsystencji płynnej oraz   z zaprawy z dodatkiem wapna. Przy wykonywaniu podkładów cementowych  w pomieszczeniach mokrych i na zewnątrz budynku należy zastosować się do ustaleń rozdziału IZOLACJE P.WODNE I P.WELGOCIOWE niniejszych SST.

- Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania, powinna być rozłożona między listwy kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy.

- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, zgodnie z założonym spadkiem;

- Podkłady zbrojone należy wykonywać w dwóch warstwach;

- Podkłady w podłogach pływających winny być oddzielone od ścian dylatacją obwodową paskami ze styropianu lub gąbki poliuretanowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się wymiarami        i kształtami.

- W czasie twardnienia zaprawy, podkład musi być pielęgnowany w ciągu pierwszych 10 dni poprzez zwilżanie wodą lub przekrycie folią. W tym czasie podkład powinien być wyłączony z ruchu.

Po tym okresie powinno nastąpić powolne wysychanie podkładu.

3.5. Masa samo rozlewna szpachlowa.

- Jest to sucha mieszanka cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego                         i modyfikatorów organicznych . Po wymieszaniu z wodą uzyskuje się szybko utwardzalną masę o konsystencji masy samo rozlewnej albo masy szpachlowej.

- Masę samo rozlewna stosować do wyrównywania i wygładzania podłoży przeznaczonych do układania wykładzin obiektowych poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej gr 2 -10 mm. W konsystencji masy szpachlowej stosować do wygładzania małych powierzchni .

- Warunki prowadzenia prac : temperatura powietrza, podłoża oraz materiału nie może być niższa niż + 5°C podczas prowadzenia prac i przez kolejne dni wiązania zaprawy, niedopuszczalne jest prowadzenie prac przy otwartych oknach (przeciągi), ani przy intensywnym nasłonecznieniu.

4. KONTROLA JAKOŚCI

4.1.	Kontrola jakości wykonanego podkładu polega na przeprowadzeniu właściwych badań podczas odbiorów międzyfazowych i odbioru końcowego.

Kontrola jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST.

- sprawdzenie wykonania podkładu; w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do jakości mieszanki, próbki, pobrane na budowie, należy poddać badaniu laboratoryjnemu.

  - Wymagania dla podkładów podłogowych.

Podkłady cementowe uznaje się, że są gotowe do wykonywania warstw wykończeniowych, gdy spełniają następujące warunki:

- są odpowiednio wysezonowane - co najmniej 3 miesiące, jeżeli nie zastosowano specjalnych spoiw o ograniczonym skurczu;

- stabilne wymiarowo (o ustabilizowanym skurczu );

- odpowiednio wysuszone - do poziomu wilgotności wgłębnej mniejszej niż 2,5%;

- powierzchnia podkładu, sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm; odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny ( poziomej lub pochylonej ) nie powinno przekraczać 2 mm/m  i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia;

- wytrzymałość na ściskanie > 12 Mpa;

- wytrzymałość na zginanie > 3 Mpa.

  - Materiały przeznaczone do wykonania podkładu podłogowego powinny posiadać :

- oznaczenia na opakowaniu:

- dane producenta;

- numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie;

- szczegółowe instrukcje technologiczne.

5. ODBIÓR TECHNICZNY

5.1.	Odbiór podkładu powinien być przeprowadzany :

- podczas układania podkładu,

- po całkowitym stwardnieniu podkładu,

- po wykonaniu warstw wyrównawczych.

5.2.	Odbiór końcowy robót podkładowych powinien obejmować:

- ocenę zgodności wykonanego podkładu z dokumentacją techniczną,

- jakości zastosowanych materiałów,

- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy:

Badania przy odbiorze powinny obejmować :

- ocenę wyglądu zewnętrznego;

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni;

- sprawdzenie połączenia podkładu z podłożem;

- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie.

6. PRZEPISY ZWIĄZANE

DU nr 75/02	Warunki  techniczne jakim powinny  odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie.

Polskie normy:.

PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-63/B-06251	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B-04500	 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-79/B-06711	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN- B-19701	             Cementy powszechnego użytku.

7. POSADZKI – OKŁADZINY WIERZCHNIE

Kod CPV 45430000–0

1.	MATERIAŁY

- Podłoga z płytek gresowych

2.	SPRZĘT

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu wskazanego przez producenta wykładzin. Narzędzia niezbędne   do   montażu podłogi  to:   urządzenie do cięcia płytek, liniał  mierniczy, szpachla zębata. Należy zapewnić wózek ręczny dla ułatwienia transportu oraz nakolanniki dla pracowników.

3.	WYKONANIE ROBÓT

3.1.	Przygotowanie podłoża i warunki montażu:

Podłoże wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, Podłoże winno być czyste, wolne od spękań i rys, suche, wilgotność podłoża nie większa niż 4%. Nierówności podłoża zgodnie z Polską Normą, tolerancja nierówności nie większa niż 2 mm/2 m (w przypadku większych nierówności podłoża, konstrukcję drewnianą należy wypoziomować). Wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zakończone wszystkie prace budowlane i instalacyjne, zapewniony dostęp do mediów, temperatura pomieszczenia w trakcie montażu powyżej 15°C, wilgotność powietrza w sali w trakcie montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w granicach 40-65%. Wszelkie elementy osprzętu  (kotwy, tuleje, dekle itp.) muszą być zamontowane przed rozpoczęciem montażu nawierzchni, chyba, że producent/instalator sprzętu zaleca inaczej. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość przebicia izolacji poziomej.

3.2.	Przed przystąpieniem do montażu podłogi należy pamiętać o tym, że:

- w jednej serii produkcyjnej dopuszczalne są różnice w odcieniu i wzorze;

- aby uniknąć znacznych różnic w odcieniu poszczególnych płytek do tego samego
pomieszczenia,- należy przeznaczyć z tej  samej  serii produkcyjnej. Numery serii podane są na etykietach;

- zaleca się zachować etykiety z opakowań do czasu zakończenia montażu ;

3.3.	Nakładanie kleju dla płytek gresowych:

Uwaga: należy dokładnie przestrzegać instrukcji producenta kleju dotyczących ilości kleju oraz czasu niezbędnego do wyschnięcia.

- używać specjalnego kleju zalecanego

- przed nałożeniem kleju należy dokładnie oczyścić podłogę;

- nakładać klej za pomocą szpachli zębatej;

- nałożyć klej na podłogę w ilości zalecanej przez producenta kleju;

- układać płytki wcześniej przygotowane;

- nie używać pomieszczenia przez co najmniej 24 godziny po zakończeniu montażu;

- wykonać spoinowanie, fugowanie

- umyć podłogę

.

W przypadku silnego zabrudzenia lub uszkodzenia okładzina po montażu musi zostać wyczyszczona i zabezpieczona wg podanych poniżej procedur. Czyszczenie wstępne: po zakończeniu instalacji przemyć wykładzinę roztworem letniej lub zimnej wody z dodatkiem neutralnego detergentu np. Jontec Asset/Taski 300 ( > 1% ).

Po tej czynności wykładzinę należy przemyć czystą wodą , wytrzeć i pozostawić do całkowitego

wyschnięcia. (stosować środki chemiczne – patrz producent).

Uwaga: nie należy używać detergentów o pH > 9, gdyż produkty alkaliczne (sole amonowe i związki pochodne) mogą powodować zniszczenie powierzchni okładziny niemożliwe do naprawienia.

4.	KONTROLA JAKOŚCI

4.1.	Charakterystyka płytek:

- Dostarczana w postaci paczek

5.	ODBIÓR TECHNICZNY

5.1.	Odbiór powinien zostać przeprowadzony w następujących fazach:

- po dostarczeniu materiałów na budowę,

- po przygotowaniu podłoża,

- w trakcie układania,

- po ułożeniu.

- Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez
producenta oraz zgodność materiałów z normami lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Po przygotowaniu podłoża sprawdzić czy jest ono czyste, wolne od spękań i rys, suche.

8. IZOLACJE P.WODNE I P.WILGOCIOWE

Kod CPV 45320000–6

IZOLACJE P.WODNE I P.WILGOCIOWE:

SYSTEM IZOLACJI ( posadzki)

1. 	MATERIAŁY

- Folie PE, płynne folie, styropian, wełna mineralna,

2. 	SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót i zalecanego w instrukcjach cytowanych poniżej, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBÓT

- Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   Nadzoru   do   akceptacji   harmonogram   robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

- Opis ogólny.

- do izolacji ścian fundamentowych wraz z odsadzkami;

- do izolacji podłóg na gruncie, izolacji poziomych pod ścianami konstrukcyjnymi, murowanymi;

- do izolacji ścian zewnętrznych;

- do izolacji stropodachu

3.2.1 Izolacje fundamentów i ścian fundamentowych

Izolacje przewidziane są na ławach i ścianach fundamentowych jako bitumiczne.

3.2.2  Izolacje podłóg

Izolacje przeciwwilgociowe podłóg przewidziane są w postaci folii PE.

Izolacje cieplne podłóg to styropian gr. 15 cm

3.2.3  Izolacje ścian zewnętrznych

Izolacje cieplne ścian to wełna mineralna gr. 18 cm - 2 razy

3.2.4  Izolacje stropodachu

Izolacje cieplne dachu to wełna mineralna gr. 25 cm

4. KONTROLA JAKOŚCI

4.1.	Zaleca   się,   aby   ekipa   wykonawcza   otrzymała   niezbędne   przeszkolenie

w   zakresie wykonywania izolacji. Podczas wykonywania prac należy ściśle przestrzegać przepisów BHP.

4.2.	Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości umieszczonym na opakowaniu l równorzędnym dokumentem.

Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych odrębnego rodzaju pod względem materiałowym

4.3.	Kontrola jakości izolacji obejmuje :

- ocenę prawidłowości przygotowania podkładu,

- ocenę prawidłowości gruntowania,

- ocenę grubości nakładanej warstwy

- kontrolę wyschnięcia.

Wyniki kontroli powinny być udokumentowane.

4.4. Roboty izolacyjne należy przeprowadzać w warunkach dopuszczonych                    w instrukcjach stosowania dla poszczególnych materiałów systemowych.

5. ODBIÓR ROBÓT

5.1.	Odbiór materiałów.

Materiały izolacyjne dostarczane na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość, ale mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  producenta; w przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, materiał powinien być zbadany zgodnie z normą państwową lub świadectwem ITB,

- nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają wymogom przedmiotowych norm lub nie posiadają świadectw ITB,

- nie należy stosować materiałów przeterminowanych.

5.2.	Odbiory międzyfazowe.

Odbiór powinien być dokonany w następujących fazach robót:

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych,

- po przygotowaniu podkładu pod izolacje,

- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych.

Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolacje powinien obejmować:

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,

- rejestrację usterek, w szczególności prawidłowego osadzenia wpustów.

Odbiór po wykonaniu warstwy izolacyjnej:

•	sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia miejsc przenikania przewodów            i innych elementów przez izolację oraz wszelkich miejsc wrażliwych na przecieki.

5.3. Odbiór końcowy.

Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena jakościowa wykonanego zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokole wraz z określeniami trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

DU nr 75/02  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

9.  TYNKI  WEWNĘTRZNE

Kod CPV 45 410 000 - 4

1. MATERIAŁY

1.1. Zastosowane materiały

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo - wapienne. przygotowywane na budowie.

Marka zaprawy:

- dla wykonania obrzutki -3.5 (lub zaprawa cementowa 1:1),

- dla wykonania narzutu -3.5,

- dla wykonania gładzi -1.5.3.

Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest.

2. SPRZĘT

Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty można wykonać przy użyciu innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBÓT

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

3.2		Wymagania dla tynków zewnętrznych i wewnętrznych, cementowo-wapiennych   	    zostały opisane PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania                        		i badania przy odbiorze".

3.3 Opis ogólny.

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczu murów, rj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:

- zakończone wszystkie roboty stanu surowego;

- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe,. zamurowane przebicia i bruzdy;

- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Tynki wewnętrzne należy wykonać jako trój warstwowe, pospolite, kat. III, składające się z obrzutki, narzutu i gładzi.

Przy wykonywaniu tynków w pomieszczeniach mokrych należy zastosować się do ustaleń zawartych w rozdziale IZOLACJE P. WODNE i P. WILGOCIOWE niniejszej SST. Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i żużla. Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę bez grudek i bez zanieczyszczeń. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

4. ODBIÓR TECHNICZNY

4.1.	Odbiór materiałów.

Przed rozpoczęciem wykonania tynków należy ustalić dokładna recepturę zaprawy, zależnie od parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża.

4.2.	Odbiór podłoża.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.
Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3mm. Podłoża betonowe należy naciąć drutami.

4.3. Odbiór wykonanych tynków Podczas odbioru należy sprawdzić min.:

- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczną;

- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków.;

- gładkość i stan powierzchni - występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne.;

- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa).

Wykonane  tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100  „Roboty tynkowe.  Tynki  zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".

5. PRZEPISY ZWIĄZANE

DU nr 75/02 		Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Polskie normy:

PN-85/B-04500	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-04630	Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-86/B-01300	Cementy. Terminy i określenia.

PN-73/B-04309	Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.

PN-86/B-04320	Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

PN-76/B-04350	  Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza	chemiczna.

PN-77/B-04351	  Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczanie cech	fizycznych i wytrzymałościowych.

10. ŚCIANKI, OBUDOWY SZKIELETOWE LEKKIE

CPV 45421152-4

Ściany z suchych tynków na ruszcie stalowym, oraz z płyt tzw. giszetowe.

Płyty do suchej zabudowy mogę mieć dowolne powierzchnie, jak np. powierzchnie z powłokami malarskimi, tapetami, glazurą/terrakotą, cienkimi tynkami strukturalnymi itp.

Podane klasy odporności przeciwpożarowej nie ulegają pogorszeniu w wyniku zastosowanie tradycyjnych powłok malarskich i innych powłok o grubości do ok. 0,5 mm.

Niniejsze uwagi dotyczą wewnętrznych ścian działowych o stalowej konstrukcji wsporczej z/bez wypełnienia pustek oraz ścian nośnych szczytowych i nie szczytowych, o drewnianej konstrukcji z/bez wypełnienia pustek.

Wstępne uwagi techniczne dotyczą również obudów ścian, ścian szybów i ścian pożarowych. W uzupełnieniu do powyższego należy uwzględnić teksty przetargowe i instrukcje montażowe.

Stalowa konstrukcja nośna

Konstrukcja nośna ścian składa się ze standardowych, dostępnych w handlu profili z ocynkowanej blachy stalowej ; profile typu C (CW) i typu U (UW), grubość materiału –

o ile nie podano inaczej – 0,6 mm. Wysokość środnika profili zależy od wymaganej grubości ściany i/lub od wysokości ściany działowej, dlatego też jest ona różna. Dla poszczególnych pozycji podane są dokładne dane.

Ściany posiadają stalową pojedynczą lub podwójną konstrukcję. Podwójna konstrukcja ściany może być zmontowana w różny sposób. Przy wykonaniu w sposób tzw. oddzielony, profile CW/UW montowane są oddzielnie i równolegle do siebie. Przy wykonaniu w sposób tzw. klejony, profile CW/UW połączone są ze sobą taśmą izolacyjną, a przy wykonaniu konstrukcji  w sposób tzw. nakładkowy – poprzez połączenie środnika profili C paskiem płyty gipsowej – usztywniają siebie nawzajem.

Zarówno przy pojedynczej jak i podwójnej konstrukcji ściany pionowe profile typu C (CW) winny być montowane w odstępach osi  50 x grubość płyty, pionowo i poziomo oraz winny być wsuwane w pionowe profile typu U (UW). Nie należy łączyć profili ze sobą, ani pionowo ani poziomo. Należy zachować odstępy między osiami w miejscach łączeń i na dopasowanych fragmentach poszycia.

Montaż.

Mocowanie do ograniczających elementów konstrukcyjnych.

Profile łączące winny być mocowane do ograniczających elementów konstrukcyjnych przy pomocy odpowiednich elementów mocujących dopuszczonych z punktu widzenia techniki przeciwpożarowej w ten sposób, aby zapewniona była stabilność poszycia ściany. Odległość między elementami mocującymi w płaszczyźnie poziomej ( połączenie ze stropem i podłogą ) wynosi 700 mm, w płaszczyźnie pionowej (mocowanie boczne) powinna wynosić maksymalnie 1000 mm. W przypadku nierównych ograniczających elementów konstrukcyjnych i zwiększonych wymogów z punktu widzenia fizyki budowlanej odległość między elementami mocującymi powinna ulec zmniejszeniu.

W miejscach połączenia profili łączących z ograniczającymi elementami konstrukcyjnymi należy podłożyć taśmę do izolacji krawędzi w taki sposób, aby dotrzymane zostały wymagane parametry izolacji akustycznej i ochrony przeciwpożarowej dla poszczególnych pozycji.

Dylatacje budynku powinny znaleźć swoje  odbicie w poszyciu ścian. Dodatkowe dylatacje należy przewidzieć, gdy długość poszycia wymaga podziału na odcinki (np. przy długości 800 cm). Prace konieczne przy wykonywaniu dylatacji są podane również w dodatkowych pozycjach dokumentacji przetargowej.

W przypadku łączenia płyt gipsowych z materiałami innego rodzaju, jak np. tynkami, betonem licowym, murem, stalą, drewnianymi materiałami budowlanymi itp., należy 
z zasady zapewnić ich wzajemne oddzielenie. Można tego dokonać, albo stosując trwale plastyczne uszczelnienie, które może być malowane i tapetowane (trwałe przejmowanie ruchów wynoszące 20 %), albo masę szpachlową i dodatkowe taśmy klejące.

Taśmę klejącą należy przykleić do przylegającego elementu konstrukcyjnego w taki sposób, aby taśma wystawała poza powierzchnie płyty. Po stwardnieniu masy szpachlowej taśmę do klejenia należy przyciąć równo z płytą. Roboty te należy przewidzieć w cenach jednostkowych oferty, o ile nie zostały one wykazane w dodatkowych pozycjach. Specjalne połączenia powinny być przewidziane w pozycjach dodatkowych w dokumentacji przetargowej.

Izolacja pustek w ścianie / materiały izolacyjne

W razie konieczności w wybranych konstrukcjach i jeżeli zostało to podane w poszczególnych pozycjach, wszystkie wbudowywane materiały izolacyjne powinny być wybrane z uwzględnieniem np. wymogów w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, izolacji akustycznej czy też izolacji termicznej. Nie należy używać uszkodzonych lub wilgotnych materiałów izolacyjnych.

Materiały izolacyjne powinny być ułożone na całej powierzchni w sposób zapewniający wypełnienie pustki ściany i  przez ubicie zabezpieczone na trwale przed wypadnięciem lub osunięciem się.  Prace te powinny być wykonane szczególnie starannie, aby zapewnić zachowanie właściwości wymaganych z punktu widzenia fizyki budowlanej. Wymagane grubości i gęstości materiałów izolacyjnych podane zostały w poszczególnych pozycjach.

Rozmieszczenie i mocowanie poszycia / oblicowania

Opisana wyżej konstrukcja nośna ze stali lub z drewna powinna zostać pokryta jedną lub kilkoma  warstwami płyt gipsowych o jednakowej lub różnej grubości. Dane na ten temat zawarte są w opisach poszczególnych pozycji. 1/ wewnętrzną warstwę płyt powinno się mocować do konstrukcji nośnej ze stali przy pomocy wkrętów, a do konstrukcji nośnej z drewna przy pomocy wkrętów lub klamer. Wkręty powinny być mocowane w odległościach wynoszących  25 cm, natomiast klamry w odległościach wynoszących  20 cm.

Dalsze warstwy płyt gipsowych są albo mocowane klamrami do pierwszej/wewnętrznej warstwy płyt (rozstaw 15 cm) w sposób niezależny od konstrukcji nośnej ( rozstaw rzędów  40 cm) tak, że spoiny przesunięte są wobec siebie o 25 cm, albo przykręcane wkrętami (odstęp 25 cm). Mogą też być mocowane bezpośrednio wkrętami do stalowej i drewnianej konstrukcji nośnej, albo klamrami do drewnianej konstrukcji nośnej. Należy przy tym przestrzegać zasady, że pionowe spoiny w płytach powinny być przesunięte względem siebie o jedną odległość między osiami. W poszczególnych pozycjach przedstawiliśmy odpowiednie dane na ten temat.

Wykonanie spoin pionowych

W przypadku konstrukcji o poszyciu jednowarstwowym spoiny pionowe należy wykonać jako spoiny klejone. W przypadku konstrukcji wielowarstwowych jako spoiny klejone powinny być wykonane spoiny w warstwie zewnętrznej. Po stwardnieniu kleju do spoin     w płytach gipsowych i po zerwaniu kleju równo z powierzchnią płyt należy spoiny               i elementy mocujące zaszpachlować finalną masą szpachlową i przygotować w ten sposób powierzchnie pod malowanie. Pionowe spoiny między płytami warstwy zewnętrznej mogą zostać także wykonane jako spoiny szpachlowane według wskazówek producenta. Wszystkie prace związane ze szpachlowaniem powinno się wykonywać wtedy, gdy wilgotność końcowa płyt gipsowych wynosi nie więcej niż 1,5 %.

W przypadku pokrycia ścian składającego się z kilku warstw płyt gipsowych wszystkie pionowe spoiny z wyjątkiem spoin w warstwie zewnętrznej powinny zostać wykonane przez dociśnięcie płyt do siebie. Dotyczy to także konstrukcji spełniających wymogi  związane z ochroną przeciwpożarową.

Wykonanie spoin poziomych

Spoiny poziome osłabiają stabilność ściany i w związku z tym należy ich unikać lub ograniczać ich liczbę. Jeżeli są jednak potrzebne, należy postępować jak następuje:

W przypadku wykonania jednowarstwowego pokrycia z każdej strony ściany spoiny poziome należy wykonać jako spoiny klejone bez podkładki pod spoiną lub jako spoiny szpachlowane, pod które podłożone zostały taśmy do płyt oraz profile.

W przypadku wykonania dwuwarstwowego krycia, spoiny poziome pierwszej/wewnętrznej  warstwy płyt powinny powstać przez dociśnięcie płyt na styk (bez klejenia lub szpachlowania), jeżeli wymagana wysokość ściany nie przekracza 80 % maksymalnej dopuszczalnej wysokości zabudowy danej ścianki montażowej z płyt gipsowych. W przypadku większych wysokości spoiny poziome dolnej warstwy płyt powinny zostać wykonane zgodnie z podanymi wyżej danymi. Spoiny poziome danej drugiej/zewnętrznej warstwy płyt powinny być przesunięte w stosunku do dolnej warstwy płyt o ? 25 cm i wykonane jako spoiny klejone lub spoiny szpachlowane.

W przypadku, gdy z każdej strony ściany wykonane zostanie poszycie składające się           z trzech warstw płyt, to przy wykonywaniu pierwszej/dolnej warstwy płyt                                 i trzeciej /zewnętrznej warstwy płyt obowiązują dane podane dla poszycia składającego się z dwóch warstw płyt. Płyty w spoinach poziomych środkowej warstwy płyt dociska się ściśle do siebie.

Otwory

W obrębie krawędzi otworów (np. drzwi, okien) między pionowymi profilami C lub łatami dachowymi należy rozmieścić dodatkowe rygle . W razie konieczności konstrukcję nośną należy usztywnić. Otwory przeznaczone na drzwi powinno się (ukształtować) wykonać w taki sposób, aby siły związane z użytkowaniem przenosiły się na przyległe obszary ściany np. za pośrednictwem profili połączeniowych U lub łat dachowych przymocowanych w górnej i dolnej części otworu. W przypadku ścian składającej się z jednej warstwy płyt niedopuszczalne jest powstanie styku płyt jako przedłużenie oczepów ościeżnic. W przypadku pokrycia składającego się z kilku warstw płyt spoiny w poszczególnych warstwach powinny być przesunięte względem siebie. Wykonywanie otworów oraz dostawa i montaż niezbędnej, usztywniającej konstrukcji nośnej ujęte zostało w dokumentacji przetargowej w pozycjach dodatkowych.

Podczas składania oferty należy uwzględnić, że montaż ścian z płyt gipsowo-włóknowych nie może być prowadzony w sposób ciągły. Po wykonaniu konstrukcji nośnej z reguły na budowie najpierw wbudowuje się kompletne instalacje do pustych przestrzeni w ścianach. Dopiero po zakończeniu tych prac możliwe jest układanie/wkładanie izolacji w puste przestrzenie w ścianie, a następnie wykonywanie poszycia z płyt gipsowych na konstrukcji nośnej.

Na wstępie należy zarysować przebieg ściany na posadzce, stropie i ścianie (uwzględnić otwory drzwiowe itd.). Następnie należy przy pomocy taśm uszczelniających (np. z wełny mineralnej ) przymocować profile ścienne U do podłogi i do stropu, a profile ścienne C do ścianek bocznych. Potem należy przyciąć profile ścienne C na odpowiednią długość, wsunąć je do profili U i dopasować je na odległość ok. 62,5 cm. Należy zwracać uwagę, aby montaż w pionie był prawidłowy. Przy otworach drzwiowych i powierzchniach przeszklonych należy w zależności od ich wielkości, rodzaju i wykonania przewidzieć usztywniające elementy wbudowywane.

Należy wykonać poszycie jednej strony ściany przy użyciu płyt do suchej zabudowy o grubości 12,5 mm. Pionowe spoiny między płytami należy wykonać jako spoiny klejone albo spoiny szpachlowane. Spoinę klejoną należy wykonać przy użyciu kleju  zgodnie ze wskazówkami dla profesjonalistów lub zgodnie z instrukcją używania kleju. W przypadku spoiny szpachlowanej należy uważać na to, aby zachowana została rozwartość spoin wynosząca 5 – 7 mm (lub 0,5 x grubość płyty). Szpachluje się przy pomocy masy szpachlowej  bez zbrojenia spoiny zgodnie z instrukcją używania masy szpachlowej. Preferuje się wykonywanie poziomych spoin poprzecznych jako spoin klejonych bez podkładki zgodnie z instrukcją używania masy szpachlowej. Przy wykonywaniu poziomych spoin poprzecznych należy przy ścianach o wysokości ? 250 cm podłożyć pod spoinę paski płyty lub płyty.

Płyty należy mocować do profili ściennych C wyłącznie wkrętami 3,9 x 30 mm.  Należy zachować odległość  25 cm. Następnie należy wbudować instalacje oraz w puste przestrzenie między płytami włożyć izolację (ubijając izolacje zabezpieczamy się przed jej wypadnięciem). Na leżącej drugiej stronie ściany należy  w opisany wyżej sposób wykonać poszycie przy użyciu płyt do suchej zabudowy o grubości 12,5 mm. Styki między płytami winny być rozmieszczone osiowo.

Następnie zgodnie w wyżej przytoczonymi danymi szpachluje się wszystkie spoiny klejone lub szpachlowane oraz elementy mocujące przy pomocy masy szpachlowej  lub masy szpachlowej finalnej zgodnie z instrukcją używania masy szpachlowej. Pod połączenia z masywnymi elementami konstrukcyjnymi lub z materiałami innego rodzaju przed szpachlowaniem przy pomocy masy szpachlowej należy podłożyć taśmę rozdzielającą. Jeżeli nie są stawiane żadne wymogi w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej, to połączenia mogą zostać wykonane w sposób trwale elastyczny. Spoiny dylatacyjne w bryle budynku powinny mieć w tym samym miejscu swój odpowiednik w konstrukcjach. Odstęp miedzy szczelinami dylatacyjnymi nie powinien przekraczać 800 cm.

Dopasowywane elementy z płyt do suchej zabudowy wykonuje się na budowie przy pomocy piłowanie przy użyciu ręcznej piły tarczowej (w przypadku spoin klejonych) lub droga zarysowania i złamania płyt (w przypadku spoin szpachlowanych). Płyty do suchej zabudowy składuje się płasko na równym podłożu. Winny one być chronione przed wilgocią,  a w szczególności przed deszczem. Podczas przetwarzania płyty winny być suche. Na budowie winny one być transportowane w miarę możliwości w położeniu na sztorc.

Uwagi końcowe.

Płyty montować na systemowych profilach stalowych CW, CU  o gr. 0.6  mm.

Profile poziome UW stosować tylko do mocowania ścian do podłogi, natomiast do mocowania do elementów więźby stosować profile wzmocnione ościeżnicowe UA (gr 2 mm ). Dla mocowania ścian równoległych do krokwi i biegnących pomiędzy nimi należy wykonać wymiany z profili UA.

Pod ścianami należy wykonać szczeliny dylatacyjne w wylewce jastrychowej w celu  poprawienia izolacyjności akustycznej.

11. OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK

Kod CPV 45 4300 00 – 0

1.	MATERIAŁY

Płytki glazurowane w pom. mokrych.

2.	SPRZĘT

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu wskazanego przez producenta wykładzin. Narzędzia niezbędne   do   montażu podłogi  to:   urządzenie do cięcia płytek, liniał  mierniczy, szpachla zębata. Należy zapewnić wózek ręczny dla ułatwienia transportu oraz nakolanniki dla pracowników.

3.	WYKONANIE ROBÓT

3.1.	Przygotowanie podłoża i warunki montażu:

Podłoże wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, Podłoże winno być czyste, wolne od spękań i rys, suche, wilgotność podłoża nie większa niż 4%. Nierówności podłoża zgodnie z Polską Normą, tolerancja nierówności nie większa niż 2 mm/2 m (w przypadku większych nierówności podłoża, konstrukcję drewnianą należy wypoziomować). Wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zakończone wszystkie prace budowlane i instalacyjne, zapewniony dostęp do mediów, temperatura pomieszczenia w trakcie montażu powyżej 15°C, wilgotność powietrza w sali w trakcie montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w granicach 40-65%. Wszelkie elementy osprzętu  (kotwy, tuleje, dekle itp.) muszą być zamontowane przed rozpoczęciem montażu nawierzchni, chyba, że producent/instalator sprzętu zaleca inaczej. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość przebicia izolacji poziomej.

3.2.	Przed przystąpieniem do montażu podłogi należy pamiętać o tym, że:

- w jednej serii produkcyjnej dopuszczalne są różnice w odcieniu i wzorze;

- aby uniknąć znacznych różnic w odcieniu poszczególnych płytek do tego samego
pomieszczenia,- należy przeznaczyć z tej  samej  serii produkcyjnej. Numery serii podane są na etykietach;

- zaleca się zachować etykiety z opakowań do czasu zakończenia montażu ;

3.3.	Nakładanie kleju dla płytek gresowych:

Uwaga: należy dokładnie przestrzegać instrukcji producenta kleju dotyczących ilości kleju oraz czasu niezbędnego do wyschnięcia.

- używać specjalnego kleju zalecanego

- przed nałożeniem kleju należy dokładnie oczyścić podłogę;

- nakładać klej za pomocą szpachli zębatej;

- nałożyć klej na podłogę w ilości zalecanej przez producenta kleju;

- układać płytki wcześniej przygotowane;

- nie używać pomieszczenia przez co najmniej 24 godziny po zakończeniu montażu;

- wykonać spoinowanie, fugowanie

- umyć podłogę

.

W przypadku silnego zabrudzenia lub uszkodzenia okładzina po montażu musi zostać wyczyszczona i zabezpieczona wg podanych poniżej procedur. Czyszczenie wstępne: po zakończeniu instalacji przemyć wykładzinę roztworem letniej lub zimnej wody z dodatkiem neutralnego detergentu np. Jontec Asset/Taski 300 ( > 1% ).

Po tej czynności wykładzinę należy przemyć czystą wodą , wytrzeć i pozostawić do całkowitego

wyschnięcia. (stosować środki chemiczne – patrz producent).

Uwaga: nie należy używać detergentów o pH > 9, gdyż produkty alkaliczne (sole amonowe i związki pochodne) mogą powodować zniszczenie powierzchni okładziny niemożliwe do naprawienia.

4.	KONTROLA JAKOŚCI

4.1.	Charakterystyka płytek:

- Dostarczana w postaci paczek

5.	ODBIÓR TECHNICZNY

5.1.	Odbiór powinien zostać przeprowadzony w następujących fazach:

- po dostarczeniu materiałów na budowę,

- po przygotowaniu podłoża,

- w trakcie układania,

- po ułożeniu.

5.2 Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez
producenta oraz zgodność materiałów z normami lub świadectwami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Po przygotowaniu podłoża sprawdzić czy jest ono czyste, wolne od spękań i rys, suche.

12. ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45 410 000 - 4

#### Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem robót malarskich.

Pomieszczenia – farby emulsyjne.

Uzupełnienie koloru na tynkach wewnętrznych po pracach montażowych stolarki okiennej i przewodów wentylacyjnych uzupełnić zgodnie z istniejącym kolorem .

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczoną do  malowania,  naprawić  uszkodzenia,  wykonać  szpachlowanie  i   szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża dokładność powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagaj ą gruntowania.

Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po

wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można

wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż:

a) dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:

a) całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy .),

b) wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe i płytki gresowe,

c) dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz   oszkleniem)

Drugie malowanie można wykonywać po:

a) wykonaniu tzw. białego montażu,

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziarn piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy metalowe powinny być również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudełek instalacji elektrycznej powinny być -niezależnie od przewidywanego rodzaju malowania ścian -pokryte bezminiową farbą rdzochronną (np. na pyle cynkowym).

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silokonowa, którą można malować przy temperaturze -5°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C,

c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych  oknach), jak również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

Przy malowaniu powłoki powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego,

b) dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni,

c) barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lub   poprawek.   Dopuszcza   się   chropowatość   powłoki   odpowiadającą   rodzajowi   faktury pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy.

Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a następnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki.

BADANIA I ODBIORY.

#### Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z badaniem i odbiorem robót malarskich.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:

a) powłoki z farb akrylowych - nie wcześniej niż po 7 dniach,

b) powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnie malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który

w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby.

Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonywać zgodnie

z wymaganiami normy państwowej.

13. STOLARKA, ŚLUSARKA DRZWIOWA I OKIENNA

Kod CPV 45421150–0  i  45421134-2

NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM OPISANY PONIŻEJ LUB ANALOGICZNY.

1. MATERIAŁY

Zastosowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną jako aluminiową, wewnętrzną również jako aluminiową oraz tradycyjną płycinową.

Elementy wykonane zgodnie z zamówieniem, dostawa wraz z instrukcją montażu.

Wyrób posiada wymagane atesty.

Kolor podlega uzgodnieniu z projektantem.

2.  SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

Montaż zgodnie z instrukcją montażu.

4. KONTROLA JAKOŚCI

4.1.	Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne wykonywane są jako:

- aluminium

- płycinowe

Trwała konstrukcja wykonana jest z odpornej na wilgoć płyty wiórowej V313 grub. 22 mm, pokrytej obustronnie 0,8 mm grubości laminatem wysokociśnieniowym HPL. Łączna grubość struktury wynosi 24 mm. Ścianki działowe są obramowane profilami ze stopów lekkich, zabezpieczonych anodowaniem w kolorze naturalnym. Profile łączące nóżki podporowe ułatwiają montowanie do ścian i na posadzkach. Wyroby typu HPL 24 są przeznaczone tak dla pomieszczeń wilgotnych jak i suchych.

- skrzydło drzwi 1947 mm x 800 mm,

- wysokość całkowita 2100 mm,

- wysokość panelu ściennego 1980 mm,

- szerokość panelu przedniego i szerokość przepierzenia -zgodnie z wymiarami.

5. ODBIÓR TECHNICZNY

5.1.     Odbiór powinien zostać przeprowadzony w następujących fazach:

po dostarczeniu elementów na budowę, po zakończeniu prac montażowych.

- Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta oraz zgodność materiałów z normami lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Odbiór końcowy dotyczy stwierdzenia prawidłowego wykonania robót. Odbiór ten ma być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty.

6. PRZEPISY ZWIĄZANE

Aprobata Techniczna COBR „METALPLAST AT-06-0466/2001

Certyfikat zgodności nr 0126/01 uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem budowl. B

Certyfikat europejski ET AG zatwierdzony przez ITB

Atest Higieniczny PZH B-832/96

14. DEMONTAŻE,  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

KOD CPV 45111000–8

1.	 MATERIAŁY

Do robót wg B.01.01.00 materiały nie występują

2.	 SPRZĘT

Rozbiórki wykonać ręcznie lub mechanicznie. Stosować dowolny sprzęt lekki.

3.	 TRANSPORT

Transport materiałów z rozbiórki samochodami ciężarowymi. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

4.	 WYKONYWANIE ROBÓT

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

-		teren ogrodzić i oznakować, zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami BHP.

-		zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną , instalację teletechniczną    i wodno – kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenia.

4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 ) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót  budowlanych.

4.2.1.	Obiekty kubaturowe

- Pokrycie dachowe rozebrać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający prze uszkodzeniem.

- Stropy i ściany rozebrać rzecznie lub mechanicznie przy użyci lekkiego sprzętu łącznie ze ścianami fundamentowymi. Do rozburzania konstrukcji żelbetowych użyć tarcz diamentowych. Materiały posegregować  i odwieść lub odnieść na miejsce składowania.

- Elementy stolarki i ślusarki zdemontować i składować w zabezpieczonym miejscu, a następnie wywieść z terenu budowy.

5.	 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dotyczące robót rozbiórkowych podano w punktach 3.1 i 3.2.

6.	 OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

B.01.01.01. -		Rozbiórki obiektów kubaturowych - ( 1 szt)

B.01.01.02 -		Rozbiórki obiektów inżynierskich - ( m 3 )

7. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadą robot zanikających ( roboty i ziemne, porządkowe)

8. UWAGI SZCZEGÓLNE

Ilość robót rozbiórkowych w poszczególnych etapach jest określona w projekcie rozbiórek.

15. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kod CPV 45331210-1

## 1. WSTĘP

#### 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej  w budynku.

#### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót objętych Dokumentacją Projektową.

#### 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich instalacji zgodnie z punktem 1.1.

#### 1.4. Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco:

- Instalacja wentylacyjna – zespół urządzeń zapewniający doprowadzenie wymaganej ilości powietrza zewnętrznego do wentylowanych pomieszczeń.

- Wywiewnik – kratka ścienna lub sufitowa służąca do usuwania /wywiewania/powietrza 
z pomieszczenia.

#### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca powinien wykazać się zatrudnieniem personelu posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe, a osoba pełniąca funkcję kierownika robót /nadzorująca wykonywanie robót instalacyjnych/ powinna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie niezbędnym do wykonywanych robót instalacyjnych oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności od Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

## 2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- Atest,

- Certyfikat,

- Aprobata Techniczna,

- Certyfikat zgodności.

Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji Technicznej.  Jeżeli wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace wykonawcze, to materiały użyte przez podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej.

## 3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Dobór sprzętu powinien gwarantować jakość określoną w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa BHP. Dobór sprzętu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym przez cały okres wykonywania robót.

3.2. Sprzęt używany do wykonywania instalacji wentylacji

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót:

- przycinak nożycowy lub krążkowy,

- tuleje kalibrujące,

- skrobaki,

- giętarka,

- palnik acetylenowo-tlenowy lub acetylenowo-powietrzny z końcówką do lutowania,

- wiertarka udarowa,

- młot udarowy,

- pompa próżniowa do przeprowadzenia prób szczelności.

## 4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów.

## 4.2. Środki transportu

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem prac na budowie.

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- samochód skrzyniowy dostawczy,

- samochód dostawczy,

- przyczepa do przewożenia rur.

#### 4.3 Odbiór materiałów na budowie.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem powiadomić Inspektora Nadzoru celem podjęcia decyzji o możliwości ich wykorzystania.

#### 4.4 Składowanie materiałów na budowie.

Materiały małogabarytowe takie jak: kształtki instalacyjne oraz elementy instalacji wentylacyjnych powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych w sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do wbudowania.

Centralę wentylacyjna należy dostarczyć bezpośrednio na miejsce montażu.

Magazynowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury należy układać na równym podłożu na podkładach drewnianych i przekładkach, 
w stosach do maksymalnej wysokości 1,2m.

Podczas ładowania, rozładowywania i składowania przewody należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przeładunkowych nie dopuszcza się stosowania lin stalowych. Przewody i kształtki nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Wymagania ogólne

Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami, warunkami technicznymi wykonania robót instalacyjnych oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót 
i harmonogram ich prowadzenia uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.2.  Montaż przewodów

- Przewody należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań lub wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp.

- Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym (Spiro) powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenie przewodów wentylacyjnych z blachy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.

- Przed robotami montażowymi kanałów wentylacyjnych należy przygotować miejsca pod montaż.

  - Przewody powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić min. 100 mm.

  - Przewody montować do stropu z pomocą zawiesi szpilkowych

  - Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są większe o 50-100 od wymiarów zewnętrznych przewodów

  - Przy przejściu przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy zamontować odcinające klapy p.poż.

  - Przejścia przewodów przez pomieszczenia, których nie obsługują oraz przez inne strefy pożarowe należy obudować do klasy odporności ścian działowych

  - Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenie wzdłużne 
i poprzeczne.

  - Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania.

5.3. Centrala wentylacyjna, czerpnie, wyrzutnie

- Centrala montowana na zawiesiach  i podporach

- Czerpnia montowana ponad dachem

- Wyrzutnia montowana ponad dachem

- Anemostaty ze skrzynkami rozprężnymi, zabudowane w kanałach

- Montaż urządzeń wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

- Lokalizacja elementów wentylacji przedstawiona w Dokumentacji Projektowej.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

#### 6.1. Wymagania ogólne

Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna 
z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do prób odbiorowych i odbioru robót zanikających Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie zgłaszanych obiorów. Zgłoszenie odbiorów wykonawca powinien potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Po pozytywnym zakończeniu prób i odbiorów robót Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołów odbioru robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz dokonania wpisu do Dziennika Budowy o wyniku odbioru robót.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

- użycia właściwych materiałów i urządzeń,

- prawidłowości wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, armatury, prowadzenia instalacji,

- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,

- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,

- prawidłowości wykonania przejść przez przegrody budowlane,

- jakości wykonania izolacji chłodniczej,

- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną,

- badania szczelności przewodów, próby, rozruch.

#### 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane.

## 7. OBMIAR  ROBÓT

Jednostki obmiaru robót : m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych  izolacji,

m (metr) – wykonanej i odebranej instalacji, kpl. (komplet) – komplet wykonanych i odebranych urządzeń, szt. (sztuka) – urządzenia, otwór – wykonanie przebić dla instalacji wentylacji.

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji wentylacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia i podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach konstrukcji budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, osprzęt, oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia 
i poprawnego funkcjonowania instalacji.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót zgodnie z Warunkami Ogólnymi Odbioru Robót opartymi jest na procentowym wykonaniu danej instalacji w bieżącym okresie rozliczeniowym /zgodnie z umowa zawartą pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą/. Przerób procentowy ustalany jest w konsultacji 
z Inspektorem Nadzoru i potwierdzany odpowiednim protokołem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawę materiałów,

- wykonanie prób szczelności, uruchomienie zgodnie z pkt. 6 niniejszej Specyfikacji

Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

#### 10.1.Normy

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary.

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z blachy o przekroju kołowym – Wymiary.

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.

PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania 
i badania.

PN-B-76001:1996 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność - Wymagania 
i badania.

PN-B-76002:1976 - Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 1751:2001 - Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.

ENV 12097:1997 - Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwacje sieci przewodów.

PrPN-EN 12599 - Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PrEN 12236 - Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania wytrzymałościowe.

BN-76/8860-03 – Elementy mocujące rurociągi. Zawiesia do rur.

PN-76 /B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrz..

PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

PN- B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

PN- B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-67/B-03432 – Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne.

PN-78/B-10440 – Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

###### 10.2. Wykaz uregulowań prawnych

Dla celów informacyjnych, przedstawiono poniżej listę uregulowań prawnych (tj. ustaw, aktów itp.), norm i standardów przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, obowiązujących aktualnie w Polsce.

Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programów Phare, Ispa & Sapard 2001

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414

Ustawa o ochronie środowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z 03.04.2001, dotycząca obligatoryjnego stosowania pewnych Norm Polskich w budownictwie przemysłowym (Dz. U 01.38.456).

16. INSTALACJE SANITARNE – WOD-KAN

## Kod CPV 45332200-5

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji wody zimnej, ciepłej, instalacji kanalizacji sanitarnej.

#### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych Dokumentacją Projektową.

#### 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich instalacji zgodnie z punktem 1.1.

#### 1.4. Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco:

- Instalacja kanalizacji sanitarnej – zespół powiązanych ze sobą urządzeń służących

do zbierania i odprowadzania ścieków o charakterze bytowo-gospodarczym z obiektu,

- Instalacja wody zimnej i ciepłej – system instalacyjny dostarczający wodę zimną i

ciepłą do przyborów sanitarnych zlokalizowanych w budynku,

- Przybory sanitarne – urządzenia służące do zbierania i odprowadzania zanieczyszczeń

do przewodów kanalizacyjnych,

- Armatura sanitarna – urządzenia wbudowane w instalację dla umożliwienia

sterowania jej pracą /armatura regulacyjna/, dokonania pomiarów /armatura pomiarowa/

poboru wody/zawory i baterie czerpalne/,

#### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca powinien wykazać się zatrudnieniem personelu posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe, a osoba pełniąca funkcję kierownika robót /nadzorująca wykonywanie robót instalacyjnych/ powinna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie niezbędnym do wykonywanych robót instalacyjnych oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności od Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Prezentowany zakres robót nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla środowiska.

1.7. Ochrona przeciwpożarowa w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych

## MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- Atest,

- Certyfikat,

- Aprobata Techniczna,

- Certyfikat zgodności.

Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Jeżeli wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace wykonawcze, to materiały użyte przez podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej.

2.2. Orurowanie instalacji wod-kan

Orurowanie instalacji wodociągowej należy wykonać z rur łączonych na zaciski, natomiast instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie sanitariatów z rur niskoszumowych. Kanalizacja deszczowa z rur polietylenowych. Rodzaj rur oraz obszar ich zastosowania określono w Dokumentacji Projektowej.

2.3. Armatura czerpalna

Armaturę czerpalną stanowią zawory i baterie czerpalne służące do pobierania wody ciepłej 
i zimnej w punktach poboru. Wybór producenta należy uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

2.4. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne są to urządzenia takie jak: umywalki, pisuary i miski ustępowe stanowiące pierwszy element kanalizacji sanitarnej. Typ i rodzaj urządzeń należy uzgodnić  
z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

2.5. Armatura odcinająca

Armatura odcinająca stanowi element instalacji wodociągowych, na którą składają się zawory odcinające i zwrotne. Zastosowane zawory powinny spełniać parametry techniczne /ciśnienie 
i temperatura/ określone w Dokumentacji Projektowej.

2.7. Izolacje termiczne

Izolacje termiczne mają na celu zabezpieczenie elementów instalacji wody ciepłej przed oddawaniem schłodzeniem wody ciepłej oraz zabezpieczeniem orurowania instalacji wody zimnej przed kondensacją pary wodnej na powierzchni przewodów. Rodzaj oraz grubość zastosowania izolacji termicznych określono w Dokumentacji Projektowej.

## SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Dobór sprzętu winien gwarantować jakość określoną w Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej oraz spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa BHP. Dobór sprzętu winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym przez cały okres wykonywania robót.

  - Sprzęt używany do wykonywania instalacji wod-kan

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót:

- piła ręczna,

- korytko drewniane do cięcia rur,

- łopata.

- wiertarka udarowa,

- młot udarowy,

- kątówka do docinania rur

- trójnóg,

- narzędzia do kalibrowania i fazowania rur,

- nożyce do obcinania rur z tworzywa sztucznego,

- pompka ręczna lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania prób ciśnieniowych.

## TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów.

## 4.2. Środki transportu

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem prac na budowie.

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- samochód skrzyniowy dostawczy,

- samochód dostawczy,

- przyczepa do przewożenia rur.

Transport poszczególnych materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami ich producentów.

Ze względu na właściwości /fizyczne i mechaniczne/ rur PE i PVC należy przy ich transporcie zachować następujące wymagania dodatkowe:

- przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur powietrza zewnętrznego –5OC 30OC przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych i bliskich zera ze względu na podwyższoną kruchość tworzywa,

- wysokość transportowanego przez samochód ładunku nie powinna przekraczać 1m,

- rury powinny być zabezpieczone przed występującymi w czasie transportu zarysowaniami przez położenie tektury falistej.

#### 4.3 Odbiór materiałów na budowie.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem powiadomić Inspektora Nadzoru celem podjęcia decyzji o możliwości ich wykorzystania.

#### 4.4 Składowanie materiałów na budowie.

Materiały małogabarytowe takie jak: armatura odcinająca, armatura czerpalna, przybory sanitarne itp. powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych w sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do wbudowania.

Magazynowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury należy układać na równym podłożu na podkładach drewnianych i przekładkach, w stosach do maksymalnej wysokości 1,2m.

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych, w szczególności z PVC powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu składowania nie może przekroczyć +40oC.

W przypadku dłuższego składowania rur powinny one zostać umieszczone w pomieszczeniach zamkniętych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać w sposób szczelny, uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.

Składowanie powinno odbywać się na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokości 1,20m.

Kształtki, złączki i inne materiały elementy orurownia instalacji powinny być składowane 
w sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego zastosowania.

Rury stalowe powinny być składowane poziomo, na równym podłożu, tak aby unikać ich wyginania. Pomieszczenia, w których przechowywane są rury powinny być czyste, bez szkodliwych oparów. Rozmieszczenie rur powinien eliminować możliwość ich uszkodzeń mechanicznych np. przez przypadkowe nadepnięcie.

Podczas ładowania, rozładowywania i składowania rury należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przeładunkowych nie dopuszcza się stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone.

## WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

#### 5.1. Wymagania ogólne

Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami oraz przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót 
i harmonogram ich prowadzenia uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

### 5.2. Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej

#### 5.2.1. Montaż instalacji kanalizacji w ziemi.

Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszelkie warunki w jakich będzie wykonywana kanalizacja.

Na etapie robót przygotowawczych należy wyznaczyć projektowane osie kanalizacji  
w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały 
i widoczny z założeniem reperów roboczych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi powierzchniowymi i gruntowymi .

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ściankach pionowych, ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanał rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę  w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość  grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie  opadów  oraz odwodnienie wykopów nawodnionych .

Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od projektowanego o 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu  i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy montować na wysokości ok. 1 m od terenu. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości  większej niż 1 m od terenu .

Dno wykopu powinno być dokładnie wyrównane, bez większych kamieni, dużych grud ziemi czy też materiału zmrożonego i wykonane ze spadkami  ustalonymi w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzędnych wykopu  nie powinna przekraczać +/-  3 cm dla gruntów zwięzłych ; +/-  5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo pracy 
i ochronę wykonywanych robót .

Przy gruntach nawodnionych  należy wykonywać podłoże  wzmocnione żwirowo piaskowe. Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 15 cm. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi  wykonanego podłoża  wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu, nie powinno przekraczać 10 cm dla przewodów PVC.

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niż 10 % .

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych  w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać  w żadnym jego punkcie  +/-  1 cm .

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu  powinna wynosić co najmniej  30 cm dla rur PVC.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej  powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny , sypki , drobno lub średnioziarnisty. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypywanie wykopu powyżej warstwy ochronnej  dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe wymagania, warstwami  10 do 20 cm  z jednoczesnym zagęszczeniem  i ewentualną rozbiórką  odeskowań i rozpór ścian wykopu. Obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być zagęszczona do wskaźnika w/g Proctora Is = 0,95 w chodniku.

#### 5.2.2. Ogólne warunki układania kanałów.

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonywania robót montażowych kanalizacyjnych. Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodów  ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Przed opuszczeniem do wykopu, przewody należy oczyścić od wewnątrz i na zewnątrz  
z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą winna ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości , na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić poprzez obsypanie ziemią pośrodku długości rury i mocno podbić z obu stron , aby rura nie mogła zmienić swojego położenia do czasu wykonania uszczelnienia  złączy należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych. Odchyłki osi ułożenia przewodu, od osi projektowanej nie może przekroczyć +/- 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać  + /-  1 cm .

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu, należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć  przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową, wodą opadową, poprzez odpowiednio dopasowaną pokrywę.

5.2.3. Kanał z rur PVC.

Rury z PVC można układać przy  temperaturze powietrza od 0 do + 30 o C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,

- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której wciskany jest bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierch rury, 
z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym .

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zakosować bose końce rury pod kątem 15 o. Wymiary wykonanego skosu, powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zakosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania  bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia  powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha  granicy wcisku oraz współosiowość łączonych rur. Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

#### 5.2.5. Montaż instalacji kanalizacji wewnątrz.

- Połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 1520O, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,51,0cm.

- Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych 
w Dokumentacji Projektowej, mogą wynosić 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z pionem i z zasady osiowego montażu elementów przewodów.

- Odgałęzienia przewodów odpływowych /poziomów/ powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45O. Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest dopuszczalne.

- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiędzy przewodem, a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem.

Na przewodach spustowych /pionach/ należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów oraz dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.

- Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych z PVC wynoszą:

| Średnica rur [mm] | Odległość [m] |
| --- | --- |
| 50110 | 1,0 |
| >110 | 1,25 |

- Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą połączeń rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych.

- Pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów.

Czyszczaki na pionach należy przewidzieć na najniższej kondygnacji lub w miejscach, 
w których występuje zagrożenie zatkania przewodów.

Czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, lecz utrudniające dostęp osobą niepowołanym.

- Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach powyżej okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń znajdujących się w odległości nie mniejszej niż 4m od tych przewodów. Piony kanalizacyjne należy zakończyć rurami wentylacyjnymi w kolorze pokrycia dachu.

Rury wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenie przewodów spustowych.

- Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5m od jego powierzchni powinna mieć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego:

  - dla pionów 50 i 70mm – do 100mm,

  - dla pionu średnicy 100mm – do 150mm,

  - dla przewodów średnicy większej niż 100mm powiększanie średnicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane.

Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,51,0mm.

- Niedozwolone jest wprowadzanie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych.

- W celu wykonania pionów i podejść kanalizacyjnych należy wykonać bruzdy przeznaczone do uzupełnienia po wykonaniu instalacji w istniejących przegrodach budowlanych oraz przebicia stropów.

### 5.3. Montaż przewodów wodociągowych

### 5.3.1. Przewody z rur PE

- Rury - wymagania dla rur w instalacji określa Polska Norma PN EN 1057. Należy stosować rury posiadające atest Centralnego Zakładu Higieny.

- Do łączenia rur należy zastosować łączniki .

  - sprawdzenie i ewentualne kalibrowanie przewodu,

  - oczyszczenie bosego końca rury i kielicha,

  - powlekanie bosego końca rury topikiem,

  - wsunięcie końca rury w kielich do wyczuwalnego oporu

  - równomierne podgrzanie złącza do temperatury nieco powyżej punktu topnienia spoiwa,

  - podanie spoiwa do krawędzi kielicha, które topiąc się przy kontakcie 
z rozgrzaną rurą wciągane jest w szczelinę kapilarną do jej wypełnienia (nie ogrzewa się podawanego spoiwa).

Najbardziej rozpowszechnione są palniki na propan - butan. Kontrola wypełnienia lutem złącza polega na obserwacji krawędzi kielicha. Pojawienie się lutu na krawędzi kielicha sygnalizuje wypełnienie kielicha.

- Przy łączeniu przewodów PE z przewodami ze stali ocynkowanej, w miejscu styku miedzi ze stalą należy zastosować zabezpieczenie przekładką dielektryczną 
np. teflonową.

- Przewody PE mocować za pomocą uchwytów z tworzywa sztucznego dla podpór ruchomych oraz uchwytów z wkładką gumową dla podpór stałych.

- Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (stropy, ściany) należy wykonać w tulejach ochronnych z PVC umożliwiających swobodne przesuwanie się przewodu (nie używać tulei stalowych). Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około i 1 cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodu a tuleją powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę.

- Odstęp w zamocowaniu pomiędzy podporami rur powinien wynosić:

| Średnica nominalna rury | Przewód montowany |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pionowo [m] 1) | Inaczej [m] |
| DN 12 i DN 15 | 1,6 | 1,2 |
| DN 18 | 2,0 | 1,5 |
| DN 22 | 2,6 | 2,0 |
| DN 28 | 2,9 | 2,2 |
| DN 35 | 3,5 | 2,7 |

## 1) Lecz nie mniej niż jedna odpora na każdą kondygnację.

### 5.4. Montaż armatury i drzwiczek do zaworów

- Zawory odcinające i drzwiczki do zaworów należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i kontroli.

- Armatura w instalacji z rur miedzianych i PE powinna być wykonana z mosiądzu, brązu lub odpowiedniego gatunku stali odpornego na korozję.

5.5. Montaż izolacji

- Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

- Powierzchnia rurociągu powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzona powłoką antykorozyjną.

- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być, suche, czyste 
i nie uszkodzone, a sposób składowania na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

- Grubość izolacji na rury wody zimnej i ciepłej zgodnie z Dokumentacją Projektową.

5.6. Montaż przyborów i urządzeń

- Nie obudowane szafkami zlewozmywaki, a także umywalki należy mocować do ścian 
w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 500N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godz., nie powinna się odkształcić w sposób widoczny.

-	Miski ustępowe i pisuary należy mocować do posadzek w sposób zapewniający 		łatwy demontaż i właściwe użytkowanie. Powinny być ze wszystkich stron 			dostępne.

- Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć 
w indywidualne zamknięcia wodne /syfony/. Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożliwość wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej:

- przy miskach ustępowych, pisuarach i umywalkach – 75mm.

- Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,700,80m.

- Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące.

5.7. Zabezpieczenia p.poż.

- Przejścia przewodów wodociągowych przez ściany pomieszczeń wydzielonych ogniowo należy zabezpieczyć w systemie Promat za pomocą powłoki ogniochronnej 
Promastop - Coating.

- Powłoką należy pokryć rurę na długości 40 cm z każdej strony przejścia przez przegrodę, następnie otwór wypełnić zaprawą ogniochronną Promastop - MG III. Grubość warstwy Promastop – Coating po wyschnięciu nie powinna być mniejsza niż 2 mm. Po wykonaniu zabezpieczenia na rurę założyć izolację termiczną.

- Przejścia przewodów odpływowych przez przegrody pomieszczeń wydzielonych ogniowo należy zabezpieczyć w systemie Promat za pomocą kołnierzy ogniochronnych Promastop – Unicollar.

- W zależności od średnicy przewodu odpływowego przycina się kołnierze 
o odpowiedniej długości. Przy przejściach przez strop należy stosować tylko jeden kołnierz od dołu stropu, przy przejściu przez ścianę – kołnierze montowane są po obu stronach przegrody.

- Montaż zabezpieczeń należy wykonać ściśle z wytycznymi producenta.

5.8. Demontaż instalacji wod-kan

- W trakcie realizacji robót instalacyjnych należy przewidzieć demontaż wewnętrznej instalacji kanalizacji, demontaż w budynku podejść, przyborów sanitarnych i armatury czerpalnej wraz z odłączeniem istniejących pionów wod-kan przeznaczonych do likwidacji od nowo projektowanej instalacji.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

#### 6.1. Wymagania ogólne

Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna 
z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do prób odbiorowych i odbioru robót zanikających Wykonawca powinien, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inspektora Nadzoru 
o rodzaju i terminie zgłaszanych obiorów. Zgłoszenie odbiorów wykonawca powinien potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy

Po pozytywnym zakończeniu prób i odbiorów robót Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołów odbioru robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz dokonania wpisu do Dziennika Budowy o wyniku odbioru robót.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- użycia właściwych materiałów i urządzeń,

- prawidłowości wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, armatury, prowadzenia instalacji,

- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,

- wielkości spadków przewodów,

- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,

- prawidłowości wykonania odpowietrzeń, przejść przez przegrody budowlane,

- jakości wykonania izolacji cieplnej,

- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną,

- badania szczelności przewodów.

#### 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane.

6.3. Badania po wykonaniu robót instalacyjnych

6.3.1. Badania instalacji wodociągowej

- Badanie szczelności:

- badanie szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0OC,

- badania szczelności powinny być wykonywane przed zakryciem bruzd 
i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadku konieczności może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione,

- badaną instalacje należy po zakorkowaniu napełnić woda wodociągowa lub 
z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne,

- po pozytywnym wyniku próby szczelności należy przeprowadzić próbę podwyższonego ciśnienia.

- Próba podwyższonego ciśnienia:

- próbę podwyższonego ciśnienia należy wykonać za pomocą pompki ręcznej lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych,

- instalacja wodociągowa przy ciśnieniu równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach,

- instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wskaże spadku ciśnienia,

- badanie szczelności ciepłej wody i cyrkulacji należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55OC. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych,

- próbę szczelności przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe.

6.3.2. Badania instalacji kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia kondensatu

- Badanie szczelności:

- podejścia i przewody spustowe /piony/ kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych 
i instalacji kondensatu należy sprawdzić w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odpływowe /poziomy/ odprowadzające ścieki bytowo-gospodarczych sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.

6.3.3. Badania instalacji kanalizacji w gruncie.

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92-B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania powtórnie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu i studzienek na infiltrację i eksfiltrację.

## OBMIAR  ROBÓT

Jednostki obmiaru robót:

m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych izolacji termicznych,

m (metr) – wykonanej i odebranej instalacji freonowej,

kpl. (komplet) – komplet wykonanych i odebranych prób szczelności i wykonanie uruchomienia instalacji,

szt. (sztuk) – zaworów odcinających, zwrotnych, armatury czerpalnej, drzwiczek do zaworów, syfonów, przyborów sanitarnych, robót demontażowych /np. demontaż zaworów/,

otwór – wykonanie przebić dla przewodów instalacji.

## ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne

Odbiór robót zgodnie z Warunkami Ogólnymi Odbioru Robót opartymi jest na procentowym wykonaniu danej instalacji w bieżącym okresie rozliczeniowym /zgodnie z umowa zawartą pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą/. Przerób procentowy ustalany jest w konsultacji z Inspektorem Nadzoru i potwierdzany odpowiednim protokołem.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawę materiałów,

- zakres zaawansowania robót instalacyjno-montażowych /zgodnie z umową zawartą

pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą/,

- wykonanie prób szczelności z pkt. 6 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN–92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-79/H-74244 – Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-76/H-74392 – Łączniki z żeliwa ciągliwego (gwint, zaciski).

PN-EN 1057 – Rury PE okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-76/M-75001 – Armatura sieci domowych. Wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 – Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/02 – Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej.

PN-71/B-10420 – Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/B-12630 – Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-77/B-75700 – Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów.

PN-85/M-75178 – Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

BN-76/8860-01 – Elementy mocujące rurociągi.

BN-76/8860-03 – Elementy mocujące rurociągi. Zawiesia do rur.

PN-93/B-02023 – Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów.

PN-92/M-74101 – Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991.

Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych- część II- Instalacje sanitarne.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

###### 10.2. Wykaz uregulowań prawnych

Dla celów informacyjnych, przedstawiono poniżej listę uregulowań prawnych (tj. ustaw, aktów itp.), norm i standardów przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, obowiązujących aktualnie w Polsce.

Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programów Phare, Ispa & Sapard 2001

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414

Ustawa o ochronie środowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu MateriałąwBudow1anych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z 03.04.2001, dotycząca obligatoryjnego stosowania pewnych Norm Polskich w budownictwie przemysłowym (Dz. U 01.38.456).

17. INSTALACJE SANITARNE – C.O

## Kod CPV 45331100-7

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z budową instalacji wody ciepłej, dla celów ogrzewania.

#### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych Dokumentacją Projektową.

#### 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich instalacji zgodnie z punktem 1.1.

#### 1.4. Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco:

- Instalacja wody ciepłej – system instalacyjny dostarczający wodę i ciepłą do 		  ogrzewania podłogowego zlokalizowanego w budynku,

- Armatura sanitarna – urządzenia wbudowane w instalację dla umożliwienia

sterowania jej pracą /armatura regulacyjna/, dokonania pomiarów /armatura pomiarowa/

poboru wody/zawory/

#### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca powinien wykazać się zatrudnieniem personelu posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe, a osoba pełniąca funkcję kierownika robót /nadzorująca wykonywanie robót instalacyjnych/ powinna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie niezbędnym do wykonywanych robót instalacyjnych oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności od Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Prezentowany zakres robót nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla środowiska.

1.7. Ochrona przeciwpożarowa w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych

## MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- Atest,

- Certyfikat,

- Aprobata Techniczna,

- Certyfikat zgodności.

Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Jeżeli wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace wykonawcze, to materiały użyte przez podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej.

2.2. Orurowanie instalacji grzewczej

Orurowanie instalacji wodociągowej należy wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową.

2.3. Armatura

Armaturę stanowią: rozdzielacz obwodów grzewczych, zestaw pompowo-mieszający, urządzenia sterujące, montowane w szafkach. Wybór producenta należy uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

2.4. Izolacje termiczne

Izolacje termiczne mają na celu zabezpieczenie elementów instalacji wody ciepłej przed oddawaniem, schłodzeniem wody ciepłej. Rodzaj oraz grubość zastosowania izolacji termicznych określono w Dokumentacji Projektowej.

## SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Dobór sprzętu winien gwarantować jakość określoną w Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej oraz spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa BHP. Dobór sprzętu winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym przez cały okres wykonywania robót.

3.2. Sprzęt używany do wykonywania instalacji c.o.

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót:

- piła ręczna,

- korytko drewniane do cięcia rur,

- wiertarka udarowa,

- młot udarowy,

- kątówka do docinania rur

- trójnóg,

- narzędzia do kalibrowania i fazowania rur,

- nożyce do obcinania rur z tworzywa sztucznego,

- pompka ręczna lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania prób ciśnieniowych.

## TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów.

## 4.2. Środki transportu

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem prac na budowie.

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- samochód skrzyniowy dostawczy,

- samochód dostawczy,

- przyczepa do przewożenia rur.

Transport poszczególnych materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami ich producentów.

Ze względu na właściwości /fizyczne i mechaniczne/ rur PE i PVC należy przy ich transporcie zachować następujące wymagania dodatkowe:

- przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur powietrza zewnętrznego –5OC 30OC przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych i bliskich zera ze względu na podwyższoną kruchość tworzywa,

- wysokość transportowanego przez samochód ładunku nie powinna przekraczać 1m,

- rury powinny być zabezpieczone przed występującymi w czasie transportu zarysowaniami przez położenie tektury falistej.

#### 4.3 Odbiór materiałów na budowie.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem powiadomić Inspektora Nadzoru celem podjęcia decyzji o możliwości ich wykorzystania.

#### 4.4 Składowanie materiałów na budowie.

Materiały małogabarytowe takie jak: armatura odcinająca, armatura czerpalna, przybory sanitarne itp. powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych w sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do wbudowania.

Magazynowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury należy układać na równym podłożu na podkładach drewnianych i przekładkach, 
w stosach do maksymalnej wysokości 1,2m.

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych, powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu składowania nie może przekroczyć +40oC.

W przypadku dłuższego składowania rur powinny one zostać umieszczone 
w pomieszczeniach zamkniętych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać 
w sposób szczelny, uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.

Składowanie powinno odbywać się na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokości 1,20m.

Kształtki, złączki i inne materiały elementy orurownia instalacji powinny być składowane 
w sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego zastosowania.

Rozmieszczenie rur powinien eliminować możliwość ich uszkodzeń mechanicznych np. przez przypadkowe nadepnięcie.

Podczas ładowania, rozładowywania i składowania rury należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przeładunkowych nie dopuszcza się stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone.

## WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

#### 5.1. Wymagania ogólne

Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami oraz przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót 
i harmonogram ich prowadzenia uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

### 5.2. Montaż przewodów

### 5.2.1. Przewody z rur preizolowanych

- Rury - wymagania dla rur w instalacji określa Polska Norma PN EN 1057. Należy stosować rury posiadające atest Centralnego Zakładu Higieny.

- Do łączenia rur należy zastosować łączniki .

  - sprawdzenie i ewentualne kalibrowanie przewodu,

  - oczyszczenie bosego końca rury i kielicha,

  - powlekanie bosego końca rury topikiem,

  - wsunięcie końca rury w kielich do wyczuwalnego oporu

  - równomierne podgrzanie złącza do temperatury nieco powyżej punktu topnienia spoiwa,

  - podanie spoiwa do krawędzi kielicha, które topiąc się przy kontakcie 
z rozgrzaną rurą wciągane jest w szczelinę kapilarną do jej wypełnienia (nie ogrzewa się podawanego spoiwa).

Najbardziej rozpowszechnione są palniki na propan - butan. Kontrola wypełnienia lutem złącza polega na obserwacji krawędzi kielicha. Pojawienie się lutu na krawędzi kielicha sygnalizuje wypełnienie kielicha.

- Przy łączeniu przewodów PE z przewodami ze stali ocynkowanej, w miejscu styku miedzi ze stalą należy zastosować zabezpieczenie przekładką dielektryczną 
np. teflonową.

- Przewody PE mocować za pomocą uchwytów z tworzywa sztucznego dla podpór ruchomych oraz uchwytów z wkładką gumową dla podpór stałych.

- Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (stropy, ściany) należy wykonać w tulejach ochronnych z PVC umożliwiających swobodne przesuwanie się przewodu (nie używać tulei stalowych). Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około i 1 cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodu a tuleją powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę.

- Odstęp w zamocowaniu pomiędzy podporami rur powinien wynosić:

| Średnica nominalna rury | Przewód montowany |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pionowo [m] 1) | Inaczej [m] |
| DN 12 i DN 15 | 1,6 | 1,2 |
| DN 18 | 2,0 | 1,5 |
| DN 22 | 2,6 | 2,0 |
| DN 28 | 2,9 | 2,2 |
| DN 35 | 3,5 | 2,7 |

## 1) Lecz nie mniej niż jedna odpora na każdą kondygnację.

### 5.3. Montaż armatury

- Zawory należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i kontroli.

- Armatura w instalacji z rur PE powinna być wykonana z mosiądzu, brązu lub odpowiedniego gatunku stali odpornego na korozję.

5.4. Montaż izolacji

- Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

- Powierzchnia rurociągu powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzona powłoką antykorozyjną.

- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być, suche, czyste 
i nie uszkodzone, a sposób składowania na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

- Grubość izolacji na rury wody zimnej i ciepłej zgodnie z Dokumentacją Projektową.

5.5. Zabezpieczenia p.poż.

- Przejścia przewodów wodociągowych przez ściany pomieszczeń wydzielonych ogniowo należy zabezpieczyć w systemie Promat za pomocą powłoki ogniochronnej 
Promastop - Coating.

- Powłoką należy pokryć rurę na długości 40 cm z każdej strony przejścia przez przegrodę, następnie otwór wypełnić zaprawą ogniochronną Promastop - MG III. Grubość warstwy Promastop – Coating po wyschnięciu nie powinna być mniejsza niż 2 mm. Po wykonaniu zabezpieczenia na rurę założyć izolację termiczną.

- Przejścia przewodów odpływowych przez przegrody pomieszczeń wydzielonych ogniowo należy zabezpieczyć w systemie Promat za pomocą kołnierzy ogniochronnych Promastop – Unicollar.

- W zależności od średnicy przewodu odpływowego przycina się kołnierze 
o odpowiedniej długości. Przy przejściach przez strop należy stosować tylko jeden kołnierz od dołu stropu, przy przejściu przez ścianę – kołnierze montowane są po obu stronach przegrody.

- Montaż zabezpieczeń należy wykonać ściśle z wytycznymi producenta.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

#### 6.1. Wymagania ogólne

Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna 
z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do prób odbiorowych i odbioru robót zanikających Wykonawca powinien, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inspektora Nadzoru 
o rodzaju i terminie zgłaszanych obiorów. Zgłoszenie odbiorów wykonawca powinien potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy

Po pozytywnym zakończeniu prób i odbiorów robót Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołów odbioru robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz dokonania wpisu do Dziennika Budowy o wyniku odbioru robót.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- użycia właściwych materiałów i urządzeń,

- prawidłowości wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, armatury, prowadzenia instalacji,

- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,

- wielkości spadków przewodów,

- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,

- prawidłowości wykonania odpowietrzeń, przejść przez przegrody budowlane,

- jakości wykonania izolacji cieplnej,

- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną,

- badania szczelności przewodów.

#### 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane.

6.3. Badania po wykonaniu robót instalacyjnych

6.3.1. Badania instalacji

- Badanie szczelności:

- badanie szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0OC,

- badania szczelności powinny być wykonywane przed zakryciem bruzd 
i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadku konieczności może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione,

- badaną instalacje należy po zakorkowaniu napełnić woda wodociągowa lub 
z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne,

- po pozytywnym wyniku próby szczelności należy przeprowadzić próbę podwyższonego ciśnienia.

- Próba podwyższonego ciśnienia:

- próbę podwyższonego ciśnienia należy wykonać za pomocą pompki ręcznej lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych,

- instalacja przy ciśnieniu równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach,

- instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wskaże spadku ciśnienia,

- badanie szczelności ciepłej wody i cyrkulacji należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55OC. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych.

## OBMIAR  ROBÓT

Jednostki obmiaru robót:

m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych izolacji termicznych,

m (metr) – wykonanej i odebranej instalacji freonowej,

kpl. (komplet) – komplet wykonanych i odebranych prób szczelności i wykonanie uruchomienia instalacji,

szt. (sztuk) – zaworów odcinających, zwrotnych, armatury czerpalnej, drzwiczek do zaworów, syfonów, przyborów sanitarnych, robót demontażowych /np. demontaż zaworów/,

otwór – wykonanie przebić dla przewodów instalacji.

## ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne

Odbiór robót zgodnie z Warunkami Ogólnymi Odbioru Robót opartymi jest na procentowym wykonaniu danej instalacji w bieżącym okresie rozliczeniowym /zgodnie z umowa zawartą pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą/. Przerób procentowy ustalany jest w konsultacji z Inspektorem Nadzoru i potwierdzany odpowiednim protokołem.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawę materiałów,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-74/H-74200 – Rury stalowe ze szwem łączone przez zaciski.

PN-76/H-74392 – Łączniki z żeliwa ciągliwego (gwint, zaciski).

PN-EN 1057 – Rury PE okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1 – Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych i PE z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego.

PN-76/M-75001 – Armatura sieci domowych. Wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 – Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-71/B-10420 – Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-76/8860-01 – Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych.

BN-76/8860-03 – Elementy mocujące rurociągi. Zawiesia do rur.

PN-93/B-02023 – Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów.

PN-92/M-74101 – Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

PN-80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania.

Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991.

PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania.

Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych- część II- Instalacje sanitarne.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

###### 10.2. Wykaz uregulowań prawnych

Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programów Phare, Ispa & Sapard 2001

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414

Ustawa o ochronie środowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu MateriałąwBudow1anych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z 03.04.2001, dotycząca obligatoryjnego stosowania pewnych Norm Polskich w budownictwie przemysłowym (Dz. U 01.38.456).

## 18.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA

## Kod CPV : 45310000-3, 4531700-5, 45315100-9, 45312311-0, 4531100-5

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z budową instalacji elektrycznych.

z podziałem na następujące elementy:

A - Rozdzielnice

B - Instalacja gniazd wtyczkowych i oświetlenia oraz dla wentylacji

C – Przewody

D – Trasy kablowe

  - Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów ujętych w punkcie 1.1.

A - Rozdzielnice  CPV 45315700-5

A1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

- Pojęcia ogólne

Rozdzielnica – urządzenie służące do rozdziału energii elektrycznej.

Aparat – urządzenie służące do zabezpieczania, sterowania, rozdziału energii elektrycznej..

A2. MATERIAŁY

A2.1 Uwagi ogólne

- Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

- Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu lub wymienione.

- Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera.

- Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody.

A2.2 Materiały

- Materiały

- Obudowy rozdzielnic

- Aparaty.

- Przewody łączeniowe, mostki łączeniowe, złączki, tabliczki opisowe, oznaczniki przewodów, końcówki kablowe

A2.3 Składowanie materiałów

- Materiały wymienione w A2.2 powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie zapylonych.

A3. SPRZĘT

- Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które spełniają wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

- Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość wykonania robót.

A4. TRANSPORT

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

A5. WYKONANIE ROBÓT

A5.1 Wykonanie i montaż rozdzielnic

- Rozdzielnice i aparaty, zgodne ze Specyfikacją Techniczną. – rozdzielnice i aparaty należy układać zgodnie z rysunkami wyposażenia zgodnych ze specyfikacją.

- Mostkowanie aparatów wykonać przewodami i mostkami na końcówkach przewodów nałożyć końcówki zaciskane, gwarantujących pewność połączenia.

- Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań co do typów aparatów, podanych w Projekcie.

- Rozdzielnice należy montować w sposób i w miejscu określonym w projekcie.

- Zamontowane rozdzielnice muszą być zamykane aby nie stanowiły zagrożenia dla osób przebywających w tych pomieszczeniach.

A6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

A6.1 Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

A6.2 Kontrola jakości robót

A6.2.1.Uwagi ogólne

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

Kontroli jakości podlegają prace związane z wykonaniem rozdzielnic. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- zgodności z Dokumentacją Projektową:

  - montażu rozdzielnic,

  - montażu aparatów,

  - wyposażenia dodatkowego – listwy zaciskowe, oznaczniki

  - zastosowanych przewodów i mostków.

- Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów;

- Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.

A6.2.2 Czynności przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane.

A6.2.3 Badania w czasie wykonywania robót

- Montaż rozdzielnic.

Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania:

- sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości i atestami

- sprawdzić poprawność wykonania połączeń,

- sprawdzić poprawność działania poszczególnych aparatów,

- pomiar aparatów.

Wszystkie pomiary aparatów należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie.

A6.2.4 Badania po wykonaniu robót

Badania aparatów, po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług.

A7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest dla:

- Rozdzielnic                                            	 – 1 szt,

- Aparatów                   			 – 1 szt,

- Przewodów 			              – 1 mb.

A8. ODBIÓR ROBÓT

A8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne.

A8.2 Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów wymaganych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne również protokoły badania instalacji oświetleniowej i pomiarów natężenia oświetlenia.

A9. PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Polskie Normy

PN-IEC 60365-5-523	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów.

PN-E-04405	Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41	Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-E-05023	Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodów gołych oraz izolacji żył zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-06300/03		Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczeństwo użytkowania.

PN-E-08106 	Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podział, Wymagania i badania.

PN-E-08501			Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

PN-E-90054			Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-90184	Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej.

PN-HD-60364-6	Instalacje elektryczne niskiego napięcia

Część 6: Sprawdzenie.

  - Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

  - Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I Budownictwo Ogólne – opracowane przez COBRTI – INSTAL – wydawnictwo ARKADY - 1988

B - Instalacja gniazd wtyczkowych, oświetlenia i zasilania wentylacji  CPV 45310000-3

B1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

- Pojęcia ogólne

Gniazdo wtyczkowe – urządzenie służące do zasilania urządzeń elektrycznych.

B2. MATERIAŁY

B2.1 Uwagi ogólne

- Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

- Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu.

- Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera.

- Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody.

B2.2 Materiały

- Materiały

- Gniazda wtyczkowe

- Przewody instalacyjne, puszki rozgałęźne i końcowe, łączówki do przewodów

B2.3 Składowanie materiałów

- Materiały wymienione w C2.2 powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie zapylonych.

B3. SPRZĘT

- Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które spełniają wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

- Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość wykonania robót.

B4. TRANSPORT

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

B5. WYKONANIE ROBÓT

B5.1 Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych, oświetlenia i zasilania wentylacji

- Przewody instalacji gniazd wtyczkowych i wentylacji, zgodne ze Specyfikacją Techniczną. – Przewody zgodnie z  Projektem należy układać w trasach  zgodnych ze specyfikacją. – Trasy przewodów w tynku i pod tynkiem.

- Odgałęzienia przewodów wykonać w puszkach rozgałęźnych przy pomocy łączówek, gwarantujących pewność połączenia.

- Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań co do szczelności montowanego osprzętu, podanych w Projekcie.

- Gniazda wtyczkowe i podłączenie wentylatorów  należy montować w sposób i w miejscu określonym w projekcie.

- Zamontowane gniazda wtyczkowe i wentylatory nie mogą powodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie obiektu.

B6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

B6.1 Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

B6.2 Kontrola jakości robót

B6.2.1.Uwagi ogólne

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

Kontroli jakości podlegają prace związane z wykonaniem instalacji gniazd wtyczkowych i zasilania wentylatorów. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- zgodności z Dokumentacją Projektową:

  - montażu gniazd wtyczkowych,

  - podłączenia wentylatorów,

  - zastosowanych przewodów.

- Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów;

- Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.

B6.2.2 Czynności przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane.

B6.2.3 Badania w czasie wykonywania robót

- Montaż gniazd wtyczkowych.

Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania:

- sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości i atestami

- sprawdzić poprawność wykonania połączeń,

- sprawdzić poprawność działania poszczególnych gniazd wtyczkowych i wentylatorów oraz obwodów zasilających,.

Wszystkie pomiary należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie.

B6.2.4 Badania po wykonaniu robót

Badania obwodów gniazd wtyczkowych o raz zasilających wentylatory, po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług.

B7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest dla:

- Gniazd wtyczkowych  1-faz.                          	 - 1 szt.

- Gniazd wtyczkowych  3-faz.                          	 - 1 szt.

- Obwody gniazd wtyczkowych 1-faz		 - 1 mb

- Obwody gniazd wtyczkowych 3-faz	             - 1 mb

- Puszki rozgałęźne i końcowe 			 - 1 szt.

- Lampy						 - 1 szt.

B8. ODBIÓR ROBÓT

B8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne.

B8.2 Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów wymaganych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne również protokoły badania instalacji oświetleniowej i pomiarów natężenia oświetlenia.

B9. PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Polskie Normy

PN-IEC 60365-5-523	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów.

PN-E-04405	Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41	Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-E-05023	Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodów gołych oraz izolacji żył zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-06300/03		Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczeństwo użytkowania.

PN-E-08106 	Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podział, Wymagania i badania.

PN-E-08501			Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

PN-E-90054			Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-90184	Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej.

PN-HD-60364-6	Instalacje elektryczne niskiego napięcia

Część 6: Sprawdzenie.

  - Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

  - Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I Budownictwo Ogólne – opracowane przez COBRTI – INSTAL – wydawnictwo ARKADY - 1988

C – Przewody i kable  CPV 45311100-1

C1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

- Pojęcia ogólne

Przewód – materiał przewodzący prąd elektryczny goły lub izolowany służący do

dostarczenia energii elektrycznej w obiekcie

Kabel     – materiał przewodzący prąd elektryczny izolowany służący do

dostarczenia energii elektrycznej poza obiektem budowlanym

lub trudnych warunkach eksploatacji o dużym przekroju

C2. MATERIAŁY

C2.1 Uwagi ogólne

- Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

- Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu.

- Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera.

- Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody.

C2.2 Przewody

Przewody jednożyłowe lub wielożyłowe o żyłach miedzianych

- wielodrutowych, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe

Kable jednożyłowe lub wielożyłowe o żyłach miedzianych

- wielodrutowych, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe

C2.3 Składowanie materiałów

- Materiały wymienione w D.2.2 powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie zapylonych.

C3. SPRZĘT

- Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które spełniają wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

- Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość wykonania robót.

C4. TRANSPORT

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

C5. WYKONANIE ROBÓT

C5.1 Układanie przewodów w uprzednio wykonanych trasach kablowych

- Układając przewody pod tynkiem lub w tynku należy bezwzględnie przestrzegać postanowień PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów, tablica 52-B1- Wykaz sposobów podstawowych i 52-B2 – Wykaz sposobów wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w celu określenia obciążalności prądowej długotrwałej.

- W przypadku konieczności wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub podłożu betonowym, ceglanym lub gipsowym należy bezwzględnie używać do tego celu bruzdownic.

- Ułożone przewody w trasach kablowych, na tynku oraz przy wejściach i wyjściach z puszek oraz rozdzielnic należy oznakować, używając oznaczników adresowych.

C6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

C6.1 Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej.

C6.2 Kontrola jakości robót

C6.2.1 Uwagi ogólne

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

Kontroli jakości podlegają prace związane z układaniem przewodów w trasach kablowych, na tynku. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- zgodności z Dokumentacją Projektową:

  - ułożenia przewodów ,

  - wykonania mocowań przewodów ,

  - oznakowania przewodów .

- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów;

- Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.

C6.2.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane.

C6.2.3. Badania w czasie wykonywania robót

- Układanie przewodów

Podczas układania przewodów po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić       następujące badania:

sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi

świadectwami jakości i atestami

poprawność wykonania mocowań przewodów ,

poprawność montażu oznaczników adresowych,

zgodność z Projektem ułożenia przewodów .

Wszystkie pomiary ułożonych przewodów i kabli należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie nie więcej niż o 5%.

C6.2.4 Badania po wykonaniu robót

Badania przewodów i kabli, po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług.

C7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest dla:

- Przewodów  			 – 1 m;

C8. ODBIÓR ROBÓT

C8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne.

C8.2 Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów wymaganych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne  również  protokoły badania przewodów.

C9.  PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Polskie normy

PN-IEC 60365-5-523 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów.

PN-E-04405	Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41	Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-E-05023	Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodów gołych oraz izolacji żył zerowych i ochronnych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-05125	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

PN-E-90054	Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-90184	Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-90301	Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na

napięcie znamionowe 0,6/1kV.

PN-E-90401	Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV

ZN/MP-13-K3177       	Kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi z

polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej.

PN-HD-60364-6	Instalacje elektryczne niskiego napięcia

Część 6: Sprawdzenie.

  - Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

  - Inne dokumenty

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I Budownictwo Ogólne – opracowane przez COBRTI – INSTAL – wydawnictwo ARKADY – 1988

D -Trasy kablowe  CPV 45311100-1

D1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

- Pojęcia ogólne

Korytko kablowe – konstrukcja metalowa służąca jako element nośny dla przewodów i kabli

D2.MATERIAŁY

D2.1Uwagi ogólne

- certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

- Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu.

- Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera.

- Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody.

D2.2 Materiały do wykonania tras kablowych

D2.2.1 Rury

Rury z tworzyw sztucznych wykonuje się jako giętkie i sztywne o średniej lub wysokiej odporności na udary. Zgodnie z EN 50086-2-2 i IEC 61386-2 rury muszą być niepalne i samogasnące.

Elementy do rur:

- elementy do przedłużania,

- reduktory,

- linki do przeciągania przewodów,

- kolanka,

- rozgałęzienia.

D2.3 Składowanie materiałów

Materiały wymienione w C2. powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie zapylonych.

D3. SPRZĘT

Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które spełniają wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

- Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość wykonania robót.

D4. TRANSPORT

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

D5.WYKONANIE ROBÓT

D5.1 Uwagi ogólne

Przy doborze elementów tras kablowych należy bezwzględnie przestrzegać postanowień normy PN-IEC 60364-5-523, tab. 52-B1 i 52-B2, z których wynikają pośrednio wymiar elementów tras kablowych (np. średnice rur, wymiary przekroju poprzecznego, listew itp.) – patrz Specyfikacja Techniczna– Przewody i kable.

D5.2 Montaż tras kablowych

- Lokalizacja trasy kablowej powinna być zgodna z Projektem.

- Montaż tras kablowych przy wykorzystaniu materiałów wymienionych w C.2. należy wykonać zgodnie z Projektem i instrukcją producenta.

D6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

D6.1Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

D6.2 Kontrola jakości robót

D6.2.1 Uwagi ogólne

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

Kontroli jakości podlega wykonanie tras kablowych. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- Zgodności z Dokumentacją Projektową:

  - ułożenia tras kablowych,

  - wykonania montażu wyposażenia tras kablowych.

- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów;

- Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.

D6.2.2 Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane.

D6.2.3 Badania w czasie wykonywania robót

- Układanie tras kablowych

Podczas układania tras kablowych i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania:

poprawność montażu elementów tras kablowych,

zgodność z Projektem przebiegu tras kablowych,

poprawność przyjętych rozwiązań w przypadkach wystąpienia kolizji trasy kablowej z innymi urządzeniami lub instalacjami.

Wszystkie pomiary ułożonej trasy kablowej należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w Projekcie nie więcej niż o 5%.

D6.2.4 Badania po wykonaniu robót

Badania tras kablowych, po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług.

D7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest dla:

- tras kablowych 			 – 1 m bieżący trasy kablowej;

- akcesoria tras kablowych		 – 1 szt;

D8. ODBIÓR ROBÓT

D8.1 Ogólne zasady odbioru

Ogólne zasady odbioru robót podano w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne.

D8.2 Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów wymaganych w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne również protokoły badania tras kablowych.

D9. PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Polskie Normy

PN-C-89205	Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-E-06300/03	Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczeństwo użytkowania.

  - Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

  - Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I Budownictwo Ogólne – opracowane przez COBRTI – INSTAL – wydawnictwo ARKADY - 1988

## 19.  INSTALACJA NISKOPRĄDOWA P-POŻ  
  Kod CPV : 45310000-3, 4531700-5, 45315100-9, 45312311-0, 4531100-5

UWAGA -

Zamawiający na terenie Kampusu UEK przy ul. Rakowickiej 27 posiada system central SSP ESSER włączonych w sieć essernet i wymaga, aby zaoferowane urządzenia w pełni współpracowały z tym systemem w sieci essernet. Potencjalny Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostosowania każdego innego systemu do prawidłowego działania z istniejącym systemem na terenie Kampusu UEK przy ul. Rakowickiej 27

Opis prac instalacji p.poż..

Okablowanie należy wykonać jako okablowanie kategorii 5e (wg EIA/TIA568A).

- Instalacje objęte zakresem projektu prowadzone będą podtynkowo, w rurach giętkich.

- Instalacje ponad sufitem podwieszanym prowadzić w korytach metalowych lub rurach sztywnych.

- Jeżeli to możliwe instalacje należy prowadzić istniejącymi ciągami kablowymi.

- Kable powinny być wprowadzane i wyprowadzane z głównych tras przebiegu pod kątem 90°, zaś promienie ich zgięć w kanałach powinny być zgodne z zaleceniami.

Zakres wykonywania robót.

|  | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| ### 1. | Montaż czujek dymu |
| ### 2. | Montaż elementów sterujących urządzeniem p.poż. |
| ### 3. | Montaż ostrzegaczy pożarowych |
| ### 4. | Montaż sygnalizatorów akustycznych |
| ### 5. | Montaż wskaźników zadziałania czujki |
| ### 6. | Układanie rur p/t f20 w cegle |
| ### 7. | Wciąganie przewodu HDGs 2x1,5 |
| ### 8. | Wciąganie przewodu YnTKSY 2x2x0,8 |
| ### 9. | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego |
| ### 10. | Wykonanie próby zadziałania |

Instalacja sygnalizacji pożaru.

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom w dokumentach odniesienia (normach i aprobatach technicznych) i posiadać atesty dopuszczające do stosowania.

Wykonywane roboty winny spełniać wymagania podane w Polskich Normach i przepisach prawnych i by ć wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i technologią.

Wszystkie prace przy dostawie, realizacji i uruchomieniu systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania i instalacji rozgłaszania alarmowego winny być wykonywane przez jednego Wykonawcę

Instalację systemu sygnalizacji pożaru tj. linie dozorowe należy wykonać zgodne z wytycznymi producenta stosowanych urządzeń, używając zalecanych przez niego typów kabli i przewodów. Linie wykonać przewodem YnTKSYekw 2x2x0,8mm.

Ciągi układać w odległości minimum 20 cm od przewodów elektroenergetycznych, 30 cm od rurociągów wodnych, kanalizacyjnych i gazowych oraz 60 cm od rurociągów grzewczych izolowanych..

Odejścia do poszczególnych elementów systemu (detektorów, przycisków itp.) od ciągów instalacyjnych wykonać w rurze karbowanej Æ20 p/t.

Nie dopuszcza się łączenia linii dozorowych poza listwami zaciskowymi urządzeń systemu. Połączenia pomiędzy urządzeniami systemu należy wykonać jednym odcinkiem kabla.

Linie dozorowe, sterownicze i zasilające opisać zgodnie z projektem przy wprowadzaniu do central.

Zakres prac:

- kompletacja urządzeń systemu sygnalizacji pożaru i ich transport na plac budowy.

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót.

- wykonanie orurowania pod tynkiem dla potrzeb instalacji.

- wykonanie kanałów kablowych w przestrzeni międzystropowej.

- układanie kabli i przewodów w budynkach.

- pomiary instalacji.

- montaż gniazd czujek, przycisków alarmowych, modułów wyjściowych i wejściowych oraz sygnalizatorów akustycznych i świetlnych.

- montaż przycisków alarmowych.

- po całkowitym zakończeniu prac przy wystroju i urządzaniu wnętrz montaż czujek.

- korekta struktury logicznej systemu

- uruchomienie i sprawdzenie systemu sygnalizacji pożaru.

- badania instalacji i systemów.

- odbiór końcowy systemu.

- nadzór nad eksploatacją wstępną.

Wszystkie urządzenia systemu sygnalizacji pożaru instalowane w obiekcie powinny posiadać Certyfikaty Zgodności wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pożarowej, dopuszczające je do stosowania w ochronie pożarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełniać wymagania normy europejskiej EN-54. Pozostałe elementy i materiały powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności.

Czujki wykrywania pożaru winny działać na zasadzie analizy porównawczej i nie wykorzystywać źródeł promieniotwórczych.

Urządzenia systemu winny spełniać wymagania i dane techniczne podane w dokumentacji projektowej.

Elementy detekcyjne systemu (czujki) winny być montowane w pomieszczeniach po wykonaniu wszelkich prac wykończeniowych i dostarczane na miejsce montażu w opakowaniach fabrycznych.

UWAGA:

Wszystkie otwory dla linii instalacyjnych, przechodzące przez ściany i stropy powinny być uszczelnione. Wszystkie przepusty kablowe przez ściany, podłogi lub stropy, stanowiące oddzielenia strefy pożarowej, powinny być wykonane w klasie odporności ogniowej, odpowiadającej klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą. Wypełnienie przestrzeni między materiałem ściany a przewodami, należy wykonać zaprawą ogniochronną, wg technologii dopuszczonej przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB), na pełnej szerokości ściany lub płyty stropowej (na pełnej głębokości otworu).