## Kosztorys uproszczony
| KZ-272-39/20 |  |  |  |  | załącznik nr 7 do SIWZ
Numer | Podstawa | Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w Bibliotece Głównej na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, w pokojach: 114, 115, 115A, 116, 117, 117A, 118 i 128A, a także ich konserwacja i serwis w okresie gwarancji | Jednostka | Ilość | Krotność | Wyliczona wart. jedn. netto | Wartość netto
1.1 | Element | INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.1.1 | KNR INSTAL 215/202/1 analogia | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach i pod stropem w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·6,35·mm z fabryczną izolacją | m | 44.8 | 1 |  | 0
1.1.2 | KNR INSTAL 215/202/1 analogia | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach i pod stropem w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·9.52·mm z fabryczną izolacją | m | 44.8 | 1 |  | 0
1.1.3 | KNR 724/127/3 | Agregat skraplający nie mniej niż Qch= 3,50 kW, czynnik R32 | szt | 1 | 1 |  | 0
1.1.4 | KNR 724/127/1 analogia | Jednostka wewnętrzna, kasetonowa, 4-stronna nie mniej niż Qch=3,50 kW, czynnik R32, wraz ze sterownikiem, pompką skroplin i kablami sterującymi od agregatu skraplającego do jednostki wewnętrznej (8,4mb) | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.1.5 | KNR 724/127/3 | Agregat skraplający nie mniej niż Qch= 5,20 kW, czynnik R32 | szt | 1 | 1 |  | 0
1.1.6 | KNR 724/127/3 | Agregat skraplający nie mniej niż Qch= 7,00 kW, czynnik R32 | szt | 1 | 1 |  | 0
1.1.7 | KNR 724/127/1 analogia | Jednostka wewnętrzna, kasetonowa, 4-stronna nie mniej niż Qch=1,50 kW, czynnik R32, wraz ze sterownikiem, pompką skroplin i kablami sterującymi od agregatu skraplającego do jednostki wewnętrznej (8,4mb) | kpl | 7 | 1 |  | 0
1.1.8 | KNRW 215/208/5 | Rurociągi kanalizacyjne tłoczne - zgodnie z DTR jednostek wewnętrznych - od pompek jednostek wewnętrznych, kasetonowych do rurociągu grawitacyjnego PCV Fi·40·mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 29.8 | 1 |  | 0
1.1.9 | KNRW 215/208/5 | Rurociągi z PVC-U kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi·40·mm | m | 25.6 | 1 |  | 0
1.1.10 | KNRW 508/115/2 | Montaż kanałów instalacyjnych (korytek) PCV szerokości do 80mm | m | 56.4 | 1 |  | 0
1.1.11 | KNR 402/202/3 | Wpięcie instalacji skroplin do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej wraz z montażem syfonu | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.1.12 | KNR 724/514/2 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników | kpl | 3 | 1 |  | 0
1.1.13 | KNR 724/501/1 | Przedmuchanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz - obieg bezpośredni | kpl | 3 | 1 |  | 0
1.1.14 | KNR 724/515/5 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, R32 | kpl | 3 | 1 |  | 0
1.1.15 | Kalkulacja własna | Uruchomienie, rozruch i szkolenie | kpl | 2 | 1 |  | 0
1.2 | Element | Instalacja elektryczna
1.2.1 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe do zasilania jednostek zewnętrznych (skraplaczy) dla systemów: multisplit do p. 114, 115, 115A i 116; multisplit do p. 117, 117A i 118 oraz split do p. 128A układane w korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5mm2 - YDYżo 3x2,5 450/750V (lub typ kabla określony w DTR urządzenia) | m | 67 | 1 |  | 0
1.2.2 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe WLZ zasilania tablicy TBK-1 na I piętrze z istniejącej w rozdzielni głównej P7 p. 01.33 tablicy TBK kładane w korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 10,0mm2 - LY 5x10,0mm2 450/750V | m | 22.5 | 1 |  | 0
1.2.3 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicy TBK-1: 2 x wyłącznik różnicowoprądowy 2 - biegunowy 0,03A z członem nadprądowym B10A, oraz 1 x wyłącznik różnicowoprądowy 2 - biegunowy 0,03A z członem nadprądowym B16A | szt | 3 | 1 |  | 0
1.2.4 | KNNR 5/404/1 | Montaż w rozdzielni głównej P7 p. 01.33, w istniejącej rozdzielnicy TGK wyłącznika (bezpiecznika) 3-fazowego nadprądowego 32A | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.2.5 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 12 | 1 |  | 0
1.2.6 | KNNR 5/1303/1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 12 | 1 |  | 0
1.2.7 | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba pierwsza | próba | 4 | 1 |  | 0
1.2.8 | KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba każda następna | próba | 4 | 1 |  | 0
1.2.9 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe zasilania i sterowania od jednostek zewnętrznych (skraplaczy) do jednostek wewnętrznych (klimatyzatorów kasetonowych) układane w korytkach i na drabinkach, bez mocowania, (typ kabla określony w DTR urządzeń)i | m | 76 | 1 |  | 0
1.2.10 | Kalkulacja własna | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania wyłącznika różnicowoprądowego próba pierwsza | próba | 4 | 1 |  | 0
1.2.11 | Kalkulacja własna | Montaż rozdzielnicy elektrycznej, natynkowej, plastykowej TBK1 w istniejącej wnęce na I piętrze | szt | 1 | 1 |  | 0
1.3 | Element | Roboty budowlane
1.3.1 | Kalkulacja własna | Wycięcie i demontaż (wykucie) rur stalowych, spawanych Dn25mm, długość12,0mb wraz z: wykuciem bruzdy o szer. 1/2 cegły i długości 2,1mb w ścianie murowanej z cegły oraz zamontowaniem rury ochronnej, plastykowej Dn50mm (Arot) o długości 9,0mb | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.3.2 | KNNR 7/702/2 analogia | Przewiercenie otworów koronką diamentową w ścianie z cegły | szt | 14 | 1 |  | 0
1.3.3 | KNNR 7/702/2 analogia | Przewiercenie otworów koronką diamentową w ścianie z cegły izolowanej wełną mineralną grubości 16cm | szt | 3 | 1 |  | 0
1.3.4 | Kalkulacja własna | Montaż na ścianie murowanej, zaizolowanej wełną mineralną gr. 16cm - na dystansach - fabrycznej, systemowej zabezpieczonej antykotrozyjnie konstrukcji pod agregat skraplający | kpl | 3 | 1 |  | 0
1.3.5 | Kalkulacja własna | Zamurowanie rozkuć w ścianie z cegły szer. 1/2 cegły długość 2,1mb wraz z zatynkowniem i i pomalowaniem farbą olejną | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.3.6 | Kalkulacja własna | Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego - masa ognioochronna | szt | 7 | 1 |  | 0
1.3.7 | KNNR 7/702/2 | Demontaż sufitu podwieszonego, kasetonowego | m2 | 54 | 1 |  | 0
1.3.8 | KNNR 7/702/2 analogia | Montaż sufitu podwieszonego, kasetonowego (materiał z odzysku) | m2 | 54 | 1 |  | 0
1.3.9 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg, mebli i sprzętu folią | m2 | 135 | 1 |  | 0
(imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy