KZ-272-39/20								załącznik nr 11

Wykaz urządzeń

zaoferowanych przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić odpowiednio tabelę tj. wpisać: nazwę lub markę handlową, nazwę producenta urządzenia oferowanego przez Wykonawcę.

Wypełniony i podpisany załącznik należy dołączyć do oferty.

| Lp. | Wymogi i dane techniczne Zamawiającego dla urządzeń/materiałów przeznaczonych do wbudowania | urządzenia oferowane przez Wykonawcę- Nazwa lub/i typ urządzenia - nazwa producenta |
| --- | --- | --- |
| 1. | Agregat skraplający, inwertorowy Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 5,20 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 pobór prądu: nie więcej niż 1,35 [kW] dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych dla chłodzenia: od nie więcej niż -3°C, do nie mniej niż +40oC wskaźnik EER (chłodzenie) nie mniej niż 4,10 średnice rurociągów Cu: 3 x Dn 9,52/6,35mm zasilanie elektryczne do jednostki zewnętrznej (skraplacza) | Nazwa lub/i typ urządzenia……………………………… nazwa producenta……................. ………………………………………………. |
| 2 | Agregat skraplający, inwertorowy Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 7,00 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 pobór prądu: nie więcej niż 2,00 [kW] dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych dla chłodzenia: od nie więcej niż -3°C, do nie mniej niż +40°C wskaźnik EER (chłodzenie) nie mniej niż 4,00 średnice rurociągów Cu: 4 x Dn 9,52/6,35mm zasilanie elektryczne do jednostki zewnętrznej (skraplacza) | Nazwa lub/i typ urządzenia……………………………… nazwa producenta……................. ………………………………………………. |
| 3 | Jednostka wewnętrzna, kasetonowa, 4 - stronna Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 1,50 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 pobór prądu: nie więcej niż 0,080 [kW] poziom ciśnienia akustycznego dla nominalnej mocy chłodniczej, mierzony w odległości 1,0m nie wyższy niż 32 dB(A) średnice rurociągów Cu: 9,52/6,35mm wyposażenie: pompka skroplin i pilot | Nazwa lub/i typ urządzenia……………………………… nazwa producenta……................. ………………………………………………. |
| 4 | Jednostka wewnętrzna, kasetonowa, 4 - stronna Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna Qch = 3,50 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 pobór prądu: nie więcej niż 0,12 [kW] poziom ciśnienia akustycznego dla nominalnej mocy chłodniczej, mierzony w odległości 1,0m nie wyższy niż 32 dB(A) średnice rurociągów Cu: 9,52/6,35mm wyposażenie: pompka skroplin i pilot | Nazwa lub/i typ urządzenia……………………………… nazwa producenta……................. ………………………………………………. |
| 5. | Agregat skraplający, inwertorowy Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna Qch = 3,50 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 pobór prądu: nie więcej niż 1,00 [kW] dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych dla chłodzenia: od nie więcej niż -3°C, do nie mniej niż +40°C wskaźnik EER (chłodzenie) nie mniej niż 4,10 średnice rurociągów Cu: Dn 9,52/6,35mm zasilanie elektryczne do jednostki zewnętrznej (skraplacza) | Nazwa lub/i typ urządzenia……………………………… nazwa producenta……................. ………………………………………………. |

Karty katalogowe urządzeń lub karty techniczne, itp. które będą zawierały parametry techniczne i funkcjonalne oferowanych urządzeń będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

_____________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy