Obiekt:	BIBLIOTEKA  GŁÓWNA

Temat:	OPRACOWANIE  PROJEKTOWE INSTALACJI KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ: 114, 115, 115A, 116, 117, 117A, 118 i 128A  w BIBLIOTECE  GŁÓWNEJ  na  TERENIE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE PRZY UL. RAKOWICKIEJ 27

Stadium:	OPRACOWANIE  PROJEKTOWE

Inwestor:	UNIWERSYTET EKONOMICZNY W 	KRAKOWIE

Adres Inwestora:	UL.RAKOWICKA 27, 31-510 KRAKÓW

Adres inwestycji:	UL.RAKOWICKA, 31-510 KRAKÓW

Branża:	SANITARNA, ELEKTRYCZNA

Opracował:	mgr inż. Wojciech Filipowski

branża sanitarna	Nr upr. UAN 334/89

Opracował: 	inż. Marek Cora

branża elektryczna 	Nr upr. NB.III.7342/189/98

Data opracowania:	X 2020

SPIS TREŚCI

1	Przedmiot opracowania	2

2	Zakres opracowania	2

3	Podstawa opracowania	2

4	Instalacja sanitarna	2

4.1	Założenia projektowe i obliczenia	2

4.2	Obliczeniowe zyski ciepła dla poszczególnych pomieszczeń	2

4.3	Opis projektowanych rozwiązań	2

4.4	Instalacja klimatyzacji	3

4.5	Instalacja freonowa	4

4.6	Instalacja odprowadzenia skroplin	4

4.7	Instalacja sterowania	5

4.8	Próby i rozruch	5

4.9	Zabezpieczenie p.poż. i bhp.	5

4.10	Izolacja termiczna.	5

5	Instalacja elektryczna	5

5.1	Bilans mocy	5

5.2	Roboty elektryczne	6

6	Wytyczne branżowe	6

6.1	Branża budowlana.	6

6.2	Branża elektryczna.	6

7	Uwagi wykonawcze i końcowe	6

8	Zestawienie materiałów	7

8.1	Branża sanitarna	7

8.2	Branża elektryczna	7

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektowe instalacji klimatyzacji z zasilaniem elektrycznym i kanalizacją odprowadzenia skroplin dla pomieszczeń: 114, 115, 115A, 116, 117, 117A, 118 i 128A w Bibliotece Głównej na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Inwestor: 	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

# Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- instalacje sanitarne

- instalacje elektryczną

# Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny przedmiotowego obiektu

- aktualne normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i wykonawstwa na dzień opracowania projektu

# Instalacja sanitarna

## Założenia projektowe i obliczenia

Dla projektowanej instalacji przyjęto :

- temperaturę zewnętrzną lata : + 32°C,

- temperaturę wewnętrzną w pomieszczeniach : + 22°C ÷ 24°C.

Bilans mocy chłodniczej

Zapotrzebowanie mocy chłodniczej pomieszczeń określono przy uwzględnieniu zysków ciepła od wszystkich możliwych źródeł ciepła.

Przy obliczaniu zysków ciepła pomieszczeń przyjęto następujące źródła energii:

- od oświetlenia,

- od urządzeń elektrycznych,

- od osób,

- od powietrza zewnętrznego z infiltracji.

## Obliczeniowe zyski ciepła dla pomieszczenia

Zyski ciepła wynoszą maksymalnie 3,50 kW dla pokoju 128A i po 1,50 kW dla pokoi: 114, 115, 115A, 116, 117, 117A i 118.

## Opis projektowanych rozwiązań

Projektowany system klimatyzacyjny ma na celu stworzyć komfortowe warunki pracy oraz zapewnić prawidłowe warunki pracy lodówek i zamrażarek.. Zastosowane w układzie klimatyzatory dzięki zamontowanym wewnątrz filtrom, wytwarzają czyste, zdrowe i świeże powietrze, usuwając z niego nadmiar wilgoci i zapobiegając pleśni przy bardzo cichej i efektywnej pracy.

Klimatyzacja zapewnia również prawidłowe warunki dla urządzenia znajdujących się 
w pomieszczeniu, ponieważ niska wilgotność i temperatura do + 24°C przedłuża żywotność lodówek i zamrażarek.

## Instalacja klimatyzacji

Instalację projektuje się w oparciu o system split oraz dwa systemy multisplit, jeden z czterema jednostkami wewnętrznymi i jeden z trzema jednostkami wewnętrznymi.. W układach przewiduje się zastosowanie po jednym agregacie skraplającym (jednostce zewnętrznej) zlokalizowanym na ścianie zgodnie z rysunkiem.

Agregaty skraplające (jednostki zewnętrzne) należy posadowić na fabrycznych, systemowych wspornikach. Wsporniki do ściany montować na dystansach. Zachować szczególną ostrożność aby nie uszkodzić nowej, ocieplonej elewacji. Lokalizację urządzeń pokazano w części rysunkowej.

Nośnikiem energii w tym systemie jest czynnik R32. Ponieważ jest to czynnik bardzo wydajny, średnice przewodów łączących jednostki wewnętrzne z jednostką zewnętrzną są nieduże. Wybór systemu klimatyzacyjnego o takich cechach pozwoli zminimalizować zakres towarzyszących robót budowlanych (przekucia, zamurowania i odtworzenie pierwotnego stanu pomieszczeń).

Projektuje się urządzenia o następujących parametrach:

Dane techniczne agregatów skraplających, inwertorowych:

zasilanie: 				230V~/1/50Hz

wydajność chłodnicza nominalna:	= 3,50 kW

czynnik chłodniczy			R32

pobór mocy elektrycznej:		nie więcej niż 1,00 kW

wskaźnik EER (chłodzenie)		nie mniej niż 4,10

klasa efektywności energetycznej	A+++

zakres temperatur:

chłodzenie				od nie więcej niż -8°C do nie mnie niż + 40oC

średnice rurociągów			Dn 9,.52mm/6,35mm

Dane techniczne klimatyzatorów kasetonowych, 4-stronnych:

zasilanie: 				230V~/1/50Hz

wydajność chłodnicza nominalna:	= 3,50 kW

czynnik chłodniczy			R32

pobór mocy elektrycznej:

chłodzenie:				nie więcej 0,12 kW

poziom hałasu 			nie więcej niż 38 dB(A) w odległości 1,0m

wyposażenie:				pompka skroplin

średnice rurociągów			Dn 9,.52mm/6,35mm

Dane techniczne agregatów skraplających, inwertorowych:

zasilanie: 				230V~/1/50Hz

wydajność chłodnicza nominalna:	nie mniej niż 5,20 kW

czynnik chłodniczy			R32

pobór mocy elektrycznej:		nie więcej niż 1,35 kW

wskaźnik EER (chłodzenie)		nie mniej niż 4,10

klasa efektywności energetycznej	A+++

zakres temperatur:

chłodzenie				od nie więcej niż -8°C do nie mnie niż + 40oC

średnice rurociągów			3 x Dn 9,.52mm/6,35mm

Dane techniczne agregatów skraplających, inwertorowych:

zasilanie: 				230V~/1/50Hz

wydajność chłodnicza nominalna:	nie mniej niż 7,00 kW

czynnik chłodniczy			R32

pobór mocy elektrycznej:		nie więcej niż 2,00 kW

wskaźnik EER (chłodzenie)		nie mniej niż 4,00

klasa efektywności energetycznej	A+++

zakres temperatur:

chłodzenie				od nie więcej niż -8°C do nie mnie niż + 40oC

średnice rurociągów			4 x Dn 9,.52mm/6,35mm

Dane techniczne klimatyzatorów kasetonowych, 4-stronnych:

zasilanie: 				230V~/1/50Hz

wydajność chłodnicza nominalna:	nie mniej niż 1,50 kW

czynnik chłodniczy			R32

pobór mocy elektrycznej:

chłodzenie:				nie więcej 0,08 kW

poziom hałasu 			nie więcej niż 32 dB(A) w odległości 1,0m

wyposażenie:				pompka skroplin

średnice rurociągów			Dn 9,.52mm/6,35mm

## Instalacja freonowa

Jednostki zewnętrzne będą połączone z jednostkami wewnętrznymi za pomocą miedzianych przewodów freonowych używanych w chłodnictwie. Zastosowano rury miedziane chłodnicze, bezszwowo ciągnione, spełniające wymagania normy PN-EN 12735-1/2003, o średnicach zgodnie z częścią rysunkową. Przewody freonowe należy łączyć na lut twardy. Rury należy prowadzić w przestrzeni między stropowej. Rury będą podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwójnych. Instalacje  zamontować  tak  aby  były  one  oddalone  od  siebie  na  odległość  umożliwiającą ewentualny demontaż i  założenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Rury powinny być wyposażone fabrycznie w izolację, aby zapobiec kondensacji pary wodnej. Miejsca w których była lutowana instalacja miedziana, pozostawić nie zaizolowane do momentu wykonania prób szczelności.

Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym.

Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,15MPa (próba dla samych przewodów) oraz test osuszania próżniowego. Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem R32 i przeprowadzić rozruch instalacji. Ciśnienie robocze wynosi 2,5 MPa.

Następnie przewody należy osłonić listwami o barwach dostosowanych do aranżacji wnętrza.

## Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny od parowników (jednostki wewnętrzne) należy przepompować w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym i doprowadzić do poziomu kanalizacji grawitacyjnej.  Instalację odprowadzenia skroplin poprzez syfon i podłączyć pod umywalką w sanitariacie.  Instalację wykonać z rur PVC-C. Rury łączyć przez klejenie.

## Instalacja sterowania

Dla każdej jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu projektuje się indywidualny sterownik z funkcją:

- włącz/ wyłącz

- ustawienia temp. w pomieszczeniu

- regulacja prędkości wentylatora

- ustawienie kąta łopatek

- informacja o stopniu zabrudzenia filtra

## Próby i rozruch

Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym.

Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,15MPa (próba dla samych przewodów) oraz test osuszania próżniowego. Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem R410A i przeprowadzić rozruch instalacji. Ciśnienie robocze wynosi 2,5 MPa.

Rozruch urządzeń tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

## Zabezpieczenie  bhp.

Urządzenia klimatyzacji będą wyposażone w zabezpieczenia różnicowo-prądowe.

Agregat skraplający będzie wyposażony w instalację uziemiającą.

Przyjęte urządzenia posiadają wymagane certyfikaty energetyczne.

## Izolacja termiczna.

Izolacji termicznej, zimnochronnej podlegają przewody freonowe.

# Instalacja elektryczna

## Bilans mocy

Bilans mocy elektrycznych urządzeń klimatyzacyjnych przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Rodzaj odbiorników | Moc Zainstalowana Pi [kW] | Współczynnik jednoczesności kj | Moc Szczytowa Ps [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka zewnętrzna dla p.: 114, 115, 115A, 116 | 2,00 | 0,90 | 1,80 |
| 2. | Jednostki wewnętrzne w p.: 114, 115, 115A, 116 | 4 x 0,08 | 0,90 | 0,29 |
| 3. | Jednostka zewnętrzna dla p.: 117, 117A, 118 | 1,35 | 0,90 | 1,22 |
| 4. | Jednostki wewnętrzne w p.: 117, 117A, 118 | 3 x 0,08 | 0,90 | 0,22 |
| 5. | Jednostka zewnętrzna w p. 128A | 1,00 | 0,90 | 0,90 |
| 6. | Jednostka wewnętrzna w p. 128A | 0,12 | 0,90 | 0,11 |

| Moc szczytowa, docelowa Ps: |  |  |  | 4,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Roboty elektryczne

Dla zasilania instalacji klimatyzacji należy wykonać:

- Wykonać zasilanie projektowanych jednostek zewnętrznych -

- Wykonać zasilanie projektowanych jednostek wewnętrznych -

- Instalacje prowadzić w projektowanych korytkach kablowych

# Wytyczne branżowe

## Branża budowlana.

Branża budowlana uwzględni wykonanie :

- otwory w przegrodach budynku, wykonanych metodą odwiertu, dla przeprowadzenia przewodów freonowych,

- obudowa osłonowa przewodów freonowych, kabli i przewodów odwadniających z kanałów instalacyjnych (korytek) PCV,

- mocowanie do ściany fabrycznych, systemowych wsporników na dystansach zamontowanych przez ocieplenie elewacji.

## Branża elektryczna.

Branża elektryczna uwzględni wykonanie :

- doprowadzenia energii elektrycznej do wszystkich urządzeń

# Uwagi wykonawcze i końcowe

- Całość robót wykonać zgodnie z  „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- Za pełne opracowanie i zakres dokumentacji uważa się wszystko co zostało zapisane i narysowane.

- Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i pisemnej akceptacji projektanta.

- Rozruchu urządzeń należy dokonać w porozumieniu z producentem urządzeń klimatyzacyjnych.

- Montaż i wykonanie instalacji z Cu wykonać zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL  04.94 r.

- Rurociągi przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych.

- Przewody zamocować do ściany na elementach podwieszenia rur

- Jednostki zewnętrzne posadowić na konstrukcjach wsporczych. Przed wykonaniem konstrukcji wsporczych pod urządzenia, potwierdzić u dostawcy wymiar urządzenia.

- W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów ustalać na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z projektantem. Ewentualne zmiany nanieść na dokumentację powykonawczą.

- Z uwagi na brak możliwości pełnej inwentaryzacji w trakcie projektowania należy liczyć się z występowaniem elementów konstrukcyjnych utrudniających prowadzenie przewodów freonowych, w takim przypadku kolizje rozwiązywane będą w trybie nadzoru inwestorskiego.

- Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszą posiadać:

- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE

- krajową deklarację zgodności dla wyrobów oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny certyfikat zgodności lub obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B”,

- aprobatę techniczną ITB dla wyrobów objętych PN.

UWAGA :

Wykonawcy muszą zaproponować urządzenia o	parametrach technicznych zgodnych z "Zestawieniem podstawowych parametrów technicznych urządzeń".

# Zestawienie materiałów

## Branża sanitarna

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka zewnętrzna o mocy nom. Qchłodn. = 3,50kW | 1 | kpl. |
| 2. | Jednostka wewnętrzna, kasetonowa, 4-stronna o mocy nominalnej Qchłodn. = 3,50kW | 1 | kpl. |
| 3. | Jednostka zewnętrzna o mocy nominalnej nie mniej niż Qchłodn. = 5,20kW | 1 | kpl. |
| 4. | Jednostka zewnętrzna o mocy nominalnej nie mniej niż Qchłodn. = 7,00kW | 1 | kpl. |
| 5. | Sterownik | 8 | szt. |
| 6. | Rura miedziana ø6,35mm + izolacja | 44,8 | mb |
| 7. | Rura miedziana ø9.52mm + izolacja | 44,8 | mb |
| 8. | Rura PVC-U, klejona o śr. Dn40mm | 25,6 | mb |
| 9. | Syfon do instalacji odprowadzenia skroplin | 1 | szt |
| 10. | Czynnik R32 | 5,4 | kg |
| 11. | Jednostka wewnętrzna, kasetonowa, 4-stronna o mocy nominalnej nie mniej niż Qchłodn. = 1,50kW | 7 | szt. |
| 12.. | Rurociągi kanalizacyjne, tłoczne (zgodnie z DTR) od jednostek wewnętrznych, kasetonowych do kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Dn40mm | 29,8 | mb |

## Branża elektryczna

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | - Przewody elektryczne 3 x 2,5mm2 | …….. | mb |
| 12 | Przewody elektryczne, sterownicze dostawa z urządz. | ……… | mb |
| 13 | Przewody odgromowe, stalowe, ocynkowane | ……. | mb |
| 14 | Wyłącznik nadprądowy, 1 - biegunowy B10A | 2 | szt |
| 15 | Wyłącznik różnicowo - prądowy, 2 - biegunowy 25A 0,03A | 2 | szt |
| 16 | Maszt odgromowy h=2,5m, na fundamencie z płytki chodnikowej | 1 | kpl |

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (Dz. U . z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 92, poz. 881)  wprowadzonego Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o zmianie ustawy – Prawo budowlane  (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oświadczamy, że

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI DLA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ NA 4 PIĘTRZE BUDYNKU USTRONIE NA TERENIE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE PRZY UL. RAKOWICKIEJ

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Kraków, 03.2017 r.

OPRACOWUJĄCY

| mgr inż. Wojciech Filipowski branża sanitarna | pieczątka i podpis |
| --- | --- |
| inż. Marek Cora branża elektryczna | pieczątka i podpis |

KRAKÓW 07.2015